Zawartość opracowania

I.	Część opisowa	2

1.	Dane ogólne	2

1.1.	Nazwa i adres obiektu:	2

1.2.	Inwestor:	2

1.3.	Projektant:	2

1.4.	Podstawa opracowania:	2

2.	Przedmiot i zakres opracowania	3

3.	Lokalizacja	3

4.	Opis stanu istniejącego	3

5.	Program użytkowy	5

6.	Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych	11

7.	Technologia	12

8.	Uwagi końcowe	211

II.	Część rysunkowa

1.   RZUT NISKIEGO PARTERU – 				PW-X-PA-0-R01

2.   RZUT WYSOKIEGO PARTERU – 				PW-X-PA-0-R02

3.   RZUT I PIĘTRA						PW-X-PA-0-R03

4.   RZUT II PIĘTRA – 					PW-X-PA-0-R04

### Część opisowa

### Dane ogólne

### Nazwa i adres obiektu:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ

ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa

### Inwestor:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ

ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa

### Projektant:

Konsorcjum projektowe:

STEFAN GŁAZ – DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

ul. J. Dąbrowskiego 1 m 8, 02-558 Warszawa

KANIEWSKI  ARCHITEKCI

ul. Pod lipą 1 m 39, 02-798 Warszawa

### Podstawa opracowania:

  - Zlecenie Inwestora umowa nr 12/2014/TECH z dnia 20.06.2014r.

  - Projekt wykonawczy nr 1102-PW-X-PA-A1-001 z października 2011r.

  - Koncepcja architektoniczna zmian funkcjonalnych i budowlanych w budynku szpitala z kwietnia 2014r.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania(Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. nr 129 z 1997 r.) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. nr 123, poz. 739)

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002r. w sprawie

wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i

pomocniczej apteki (Dz. U. nr161, poz.1338).

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie

szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

(Dz. U. nr171, poz.1395)

  - Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach

opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego

postępowania z odpadami medycznymi z dnia 30.07.2010r.

(Dz.U. nr 139, poz.940).

### Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny przebudowy budynku A1 Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie, sporządzony na podstawie projektu wykonawczego nr 1102-PW-X-PA-A1-001 z października 2011r. oraz koncepcji zmian funkcjonalnych, wykonanej na podstawie wytycznych inwestorskich, dotyczących funkcji i wyposażenia pomieszczeń w niezbędne urządzenia i sprzęt medyczny, zatwierdzonej przez Inwestora w kwietniu 2014r. Projekt uwzględnia zrealizowaną rozbudowę o budynek A2, która jest ściśle powiązana funkcjonalnie i komunikacyjnie z istniejącym budynkiem szpitala.

Opracowanie obejmuje Projekt Wykonawczy Zamienny Technologii.

### Lokalizacja

Istniejący budynek Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny jest usytuowany na działce położonej przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie. Budynek rozwiązany na rzucie w kształcie litery „H”. Wejście główne od strony ul. Madalińskiego, na dziedzińcu utworzonym przez boczne skrzydła . Zrealizowana rozbudowa, oznaczona na planie sytuacyjnym jako A2, została wpasowana w ramiona litery H od strony ogrodu i zajmuje prawie całą długość działki. Rozbudowa A2 jest funkcjonalnie i komunikacyjnie powiązana ściśle z istniejącym budynkiem A1.

Na działce oprócz wspomnianej rozbudowy A2 będą zlokalizowane budynki gospodarcze stanowiące kolejny etap realizacji. Są to: budynek techniczny, przeznaczony dla umieszczenia w nim źródła kogeneracji i stacji rozprężania gazów medycznych, zlokalizowany po lewej stronie budynku głównego oraz garaż podziemny.

Istniejący na terenie przeznaczonym pod rozbudowę pawilon pralni został wyburzony.

Istniejące drzewa rosnące na terenie rozbudowy zostały przesadzone do terenów zielonych graniczących z działką.

Wjazd na teren działki od strony ulicy Wiśniowej został zlikwidowany. Zachowany zostanie wjazd na parking istniejący od ul. Madalińskiego, który po przedłużeniu drogi będzie stanowił dojazd gospodarczy do magazynów w części piwnicznej budynku szpitala A2 oraz do wymienionych budynków gospodarczych i garażu podziemnego.

### Opis stanu istniejącego

Istniejący budynek jest rozwiązany na rzucie w kształcie litery „H”. Na osi części

środkowej, trójtraktowej, zlokalizowano główną klatkę schodową, windę towarową, obecnie zamurowaną i nie użytkowaną oraz  wejścia prowadzące z zadaszonego podjazdu karetek na kondygnacje przyziemia i wysokiego parteru.

Na styku skrzydeł bocznych z częścią środkową znajdują się obudowane klatki schodowe trójbiegowe oraz windy łóżkowe. Oba skrzydła boczne, dwutraktowe , były zakończone od strony południowej klatkami schodowymi ewakuacyjnymi, obecnie zaadaptowanymi na szachty instalacyjne.

Od strony północnej zlokalizowano w skrzydłach bocznych klatki schodowe ewakuacyjne, które prowadzą na poziom terenu wyłącznie z poziomu wysokiego parteru.

Obecnie w budynku są prowadzone prace modernizacyjne polegające na

przebudowie funkcjonalnej w części istniejącej w związku  ze zrealizowaną równocześnie rozbudową.

Konstrukcja

Ściany konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej.

Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej dziurawki gr. 6, 10 i 15cm

Stropy - konstrukcja wg ekspertyzy

Schody monolityczne, żelbetowe

Przewody wentylacji grawitacyjnej murowane

Stolarka okienna - pcw

Stolarka drzwiowa – drewniana

Ślusarka aluminiowa drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna

Wykończenie pomieszczeń

Większość  pomieszczeń posiada wykończenia powierzchni posadzek, ścian i sufitów w stanie dobrym.

Posadzki:

Lastriko – klatki schodowe,

Posadzki z płytek ceramicznych – laboratorium analityczne, histopatologia, apteka , łazienki

Wykładziny podłogowe rulonowe PCW -  korytarze, pokoje zabiegowe i sale łóżkowe,

pokoje personelu, pokoje administracyjne,

Wykładziny podłogowe antyelektrostatyczne - pomieszczenia rtg, sale operacyjne

Ściany:

Malowanie farbą emulsyjną – pokoje administracyjne, gabinety lekarskie

Lamperia olejna – korytarze, klatki schodowe

Płytki ceramiczne – łazienki, brudowniki, laboratorium, apteka,

fartuchy w gabinetach lekarskich i salach zabiegowych

W korytarzach powierzchnie ścian zabezpieczone  systemowymi listwami z PCW. Narożniki ścian przy klatkach schodowych zabezpieczone stalowymi profilami kątowymi.

Sufity:

Sufit podwieszony modułowy –  korytarze

W pozostałych pomieszczeniach sufity malowane farbą emulsyjną.

Przewody instalacyjne maskowane podwieszeniami wykonanymi z płyt gipsowo-kartonowych.

### Program użytkowy

W wyniku projektowanej przebudowy budynku istniejącego A1 i rozbudowy o budynek A2 powstanie nowy obiekt odpowiadający aktualnym standardom techniczno-użytkowym dla obiektów służby zdrowia, zapewniający harmonijne rozwinięcie kompozycji istniejącego kompleksu szpitalnego. Po wykonaniu modernizacji elewacji i pokrycia dachu budynku istniejącego oraz przebudowie jego struktury wewnętrznej zachowane zostaną bez zmian charakterystyczne elementy architektoniczne jak kształt, podział i rytm otworów okiennych, kształt dachu.  Rozbudowę A2 budynku głównego szpitala rozwiązano na planie dwóch prostokątów z czterema patiami doświetlającymi światłem dziennym przylegające pomieszczenia. Elewacje rozbudowy A2 nawiązują do zmodernizowanych elewacji budynku istniejącego A1 zachowując kształt otworów okiennych oraz użyty materiał wykończenia i kolor tynków. Elementem nowym w bryle rozbudowy A2 jest zastosowanie ścian kurtynowych przeszklonych na kondygnacjach wysokiego parteru oraz piętra III.

Główne wejścia do szpitala znajdują się w budynku istniejącym A1 od strony ul. Madalińskiego i prowadzą poprzez zrealizowany zadaszony podjazd na poziom niskiego i wysokiego parteru.

Od strony południowej szpitala, w rozbudowie A2 na poziomie -7,60m, umieszczono podjazd gospodarczy prowadzący do wejść przeznaczonych dla zaopatrzenia i  wywozu odpadów.

W strefie wejścia głównego na poziomie wysokiego parteru zrealizowano na połączeniu brył budynku istniejącego A1 i rozbudowy A2 hall główny w formie dwóch zadaszonych patii. W rozbudowie A2 od strony południowej wykonana dwa odkryte patia.

Niski poziom gruntu nośnego, co wykazały badania geotechniczne, ograniczył  w części dobudowanej wykonanie piwnic do poziomu dwóch kondygnacji. Piwnica na poziomie -11,60m będzie wykorzystana na lokalizację pomieszczeń wentylatorni, rozdzielni elektrycznej,  szatni personelu i archiwum szpitalnego.

W piwnicy na poziomie -7,60m, posiadającej częściowo posadzkę ponad poziomem przylegającego terenu i oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym, będą zlokalizowane w części dobudowanej pomieszczenia min. centralnej sterylizatorni, stacji mycia łóżek i inkubatorów, apteki szpitalnej a w części istniejącej pomieszczenia techniczne kotłowni, węzła cieplnego, hydroforni, stacji pomp i sprężarek powietrza medycznego.

Poziomy kondygnacji niskiego i wysokiego parteru oraz pięter I-go, II-go są takie same w budynku istniejącym i w dobudowie.

Poziom ±0,00=34,21m n.p.m. jest wyznaczony na kondygnacji wysokiego parteru.

Komunikację pionową w budynku będą zapewniać dźwigi w ilości łącznie 18 sztuk, usytuowane na przecięciu ciągów komunikacyjnych szpitala.

W hallu głównym w budynku A2 został utworzony zespół 8 wind składający się z 4 wind łóżkowych i 4 wind osobowych, służący do transportu pacjentów i personelu szpitalnego.

Następne 8 wind w budynku A2, łóżkowych i towarowo-osobowych, umożliwi transport materiałów czystych, brudnych oraz zaopatrzenia pomiędzy działami obsługi jak centralna sterylizatornia, mycie i dezynfekcja łóżek i inkubatorów, apteka szpitalna, magazyny szpitalne, catering, magazyny odpadów a oddziałami zabiegowo-diagnostaczynymi i łóżkowymi szpitala, za zachowaniem rozdziału dróg czystych i brudnych.

W przebudowywanym budynku A1 zmodernizowano 2 windy łóżkowe zlokalizowane przy klatkach schodowych.

Uzupełnienie komunikacji pionowej będą stanowić w klatki schodowe umieszczono w części dobudowanej A2 i przebudowywanej A1, łączące wszystkie poziomy budynku.

Dane liczbowe dla budynku A1

Obliczenia wg PN-ISO 9836:1997

- Powierzchnia zabudowy budynku         2163,00 m²

- Powierzchnia netto                               7716,21 m²

- Powierzchnia użytkowa                        7399,67 m²

- Kubatura brutto                                   37042,00 m³

- Wysokość budynku od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej płaszczyzny stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową łącznie z grubością izolacji – 14,15 m

- Wysokość kondygnacji w świetle konstrukcji wynosi:

Piwnica -6,35      - 302 cm

Niski parter         - 333 cm

Wysoki parter     - 318 cm

Piętro I                - 318 cm

Piętro II               - 320 cm

Koncepcja zmian funkcjonalnych, wykonana na podstawie wytycznych inwestorskich

i zatwierdzona przez Inwestora w kwietniu 2014r., dotyczy zmian funkcji i wyposażenia pomieszczeń w niezbędne urządzenia i sprzęt medyczny w następujących obszarach:

Kondygnacja niskiego parteru

- Powiększenie pomieszczenia NP/123 – poczekalnia pacjentów poprzez likwidację pomieszczenia NP/120 – szatnia i przeniesienie pomieszczenia NP/122 – pomieszczenie porządkowe

- Przebudowa pomieszczeń oddziału chemioterapii w celu adaptacji na oddział zabiegów ambulatoryjnych, przeznaczony na 7 łóżek

Kondygnacja wysokiego parteru

- W skrzydle budynku od strony ul. Madalińskiego lokalizacja pomieszczeń przychodni chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopii, składającej się z:

Gabinetu endoskopii badań i  zabiegów dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Gabinetu endoskopii badań i zabiegów górnego odcinka przewodu pokarmowego

Gabinetu zabiegowego chirurgii

3 gabinetów konsultacyjnych

Zmywalni endoskopów

Pomieszczenia przygotowania pacjenta z kabiną higieniczną

Pomieszczenia wypoczynkowego po zabiegu z pomieszczeniem sanitarnym

Poczekalni pacjentów

- Przychodnia diagnostyczno-ginekologiczna:

- w połączonych pomieszczeniach WP/83 i 84 umieszczenie gabinetu KTG dla 4 stanowisk pacjentek

- w pomieszczeniu WP/85 umieszczenie pokoju położnej KTG

- w pomieszczeniu WP/86 umieszczenie pokoju lekarskiego KTG

- w pomieszczeniu WP/87 umieszczenie gabinetu diagnostycznego USG

- w pomieszczeniu WP/89 umieszczenie gabinetu konsultacyjnego patologii ciąży

- w pomieszczeniu WP/91 umieszczenie gabinetu konsultacyjnego ginekologicznego

- w połączonych pomieszczeniach WP/147 i 146 umieszczenie gabinetu konsultacyjnego

- zainstalowanie dodatkowych drzwi pomiędzy pomieszczeniami WP/83+84, WP/85, WP/86, WP/87, WP/89, WP/91, WP/143, WP/144, WP/145

- na obszarze projektowanej pierwotnie poradni dzieci zdrowych zlokalizowanie pomieszczeń przychodni diagnostyczno-ginekologicznej jak:

2 gabinety diagnostyczne lekarskie

Punkt pobrań

Poczekalnia

Szatnia

Kondygnacja piętra I-go

- W skrzydle zachodnim istniejącego budynku A1 oraz nowego budynku A2 zmiana projektowanego oddziału ginekologii na oddział położnictwa z salami chorych 1, 2 łóżkowymi  z węzłami sanitarnymi, stanowiskami pielęgnacji niemowląt

- Adaptacja obszaru zlokalizowanego pomiędzy pomieszczeniami I/7 i I/11 do I/151 i I/122 oraz I/162i I/167 na lokalizację oddziału ginekologii oraz oddziału ginekologii onkologicznej

- Adaptacja pomieszczeń w nowej część A2 szpitala, przylegającej do oddziału ginekologii w skrzydle wschodnim, polegająca na utworzeniu 2 sal 1 łóżkowych, 1 sali 2 łóżkowej, pokoju lekarza dyżurnego, pokoju lekarskiego o pokoju socjalnego

Projektowana przebudowa budynku A1 i rozbudowa o budynek A2 zakłada uzyskanie następującego docelowego programu użytkowego szpitala:

Piwnica -11,60

Budynek A2

- wentylatornie

- szatnie personelu

- szatnie studentów

- archiwum szpitalne

- magazyn odpadów szpitalnych

- pomieszczenie rozdzielni nn

- pomieszczenie ups

Piwnica -7,60m

Budynek A1

- kotłownia

- magazyn oleju i opału

- węzeł cieplny

- stacja pomp próżni medycznej

- stacja sprężarek powietrza medycznego i pozamedycznego

- hydrofornia i chlorownia

- filtry

- pomieszczenie UPS

Budynek A2

- apteka szpitalna

- pracownia żywienia pozajelitowego

- pracownia cytostatyków

- centralna sterylizatornia

- stacja mycia łóżek i inkubatorów

- pro morte

- pomieszczenie BMS i konserwatora

- archiwum szpitalne

- pomieszczenia firm sprzątających

- szatnie personelu

- szatnia matek

- pomieszczenia dostaw

- pomieszczenia cateringu

- magazyny szpitalne

- śmietnik odpadów komunalnych

- wentylatornia

- rozdzielnia RG1

Niski parter

Budynek A1

- apteka ogólnodostępna

- oddział zabiegów ambulatoryjnych  - 7 łóżek

- izba przyjęć dla kobiet

- izba przyjęć dla dzieci

- izba przyjęć bloku porodowego

Budynek A2

- blok porodowy - 9 stanowisk

- oddział intensywnej terapii – 15 łóżek ( 4 łóżka OIOM dzieci+6 łóżek OIOM

kobiet+3łóżka po cięciach cesarskich+2 izolatki)
- blok operacyjny – 6 sal ( w tym 2 sale cięć cesarskich)

- zakład radiologii – 2 pracownie rtg, pracownia mammografi

- pracownia MRI

- gabinet USG

Wysoki parter

Budynek A1

- informacja

- szatnia odwiedzających i pacjentów

- przychodnia diagnostyczno-ginekologiczna – rejestracja z poczekalnią, 4 gabinety ginekologiczne z kabiną higieniczną, 5 gabinetów diagnostycznych lekarskich, gabinet diagnostyczny patologii ciąży, gabinet KTG 4 stanowiskowy, gabinet diagnostyczny USG, pokój zabiegów i pobrań, pokój nadzoru ktg,  sanitariaty pacjentów i personelu, brudownik;

- przychodnia chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopii –  2 gabinety  endoskopii badań i zabiegów, pomieszczenie przygotowania pacjenta z kabiną higieniczną, zmywalnia endoskopów, gabinet zabiegowy chirurgii, 3 gabinety konsultacyjne, poczekalnia pacjentów, pomieszczenie wypoczynkowe z pomieszczeniem sanitarnym;

- poradnia pediatryczna – poczekalnia z rejestracją, pokój przygotowawczy, pokój badań i zabiegów, pokój badań echo serca, pokój badań ortopedyczno-chirurgiczny, pokój badań laryngologicznych, pokój badań okulistycznych z ciemnią, gabinet psychologa, gabinet neurologa;

- poradnia dla noworodków;

- bank mleka kobiecego;

Budynek A2

- laboratorium analityczne – pracownia serologii, pracownia hematologii, pracownia

biochemii, pracownia koagulologii

- laboratorium histopatologiczne

- centrum dydaktyczne – sala wykładowa, sala seminaryjna

- rehabilitacja – fizykoterapia dorosłych, fizykoterapia dzieci

- poradnia komercyjna – gabinet lekarski, gabinet  zabiegowy, pokoje  wypoczynkowe

po zabiegach – 5 łóżek

- hall główny – poczekalnia, bar, kancelaria, wypisy, fryzjer, boksy handlowe

- szkoła rodzenia – 2 sale, szatnie

- kaplica szpitalna

Piętro I

Budynek A1

- oddział ginekologii – 15 łóżek

- oddział ginekologii onkologicznej – 12 łóżek

- oddział położnictwa – 17 łóżek

- pododdział ginekologii jednego dnia – 8 łóżek

Budynek A2

- oddział ginekologii – 4 łóżka

- oddział położnictwa – 3 łóżka

- oddział pediatrii –  28 łóżek

- oddział chirurgii onkologicznej -  21 łóżek

- oddział chemioterapii dziennej – 8 stanowisk

Piętro II

Budynek A1

- oddział położnictwa – 27 łóżek

- oddział noworodków, leczenie i rekonwalescencja -  17 łóżek

- oddział neonatologii – 16 łóżek

Budynek A2

- zespół porodowy porodów domowych – 3 stanowiska

- oddział położnictwa – 23 łóżka + 6 łóżek po cięciach cesarskich

- oddział patologii ciąży – 22 łóżka

Piętro III

Budynek A2

- administracja szpitala – gabinet dyrektora, 4 gabinety zastępców dyrektora,

sekretariat, sala konferencyjna, dział kadr, księgowość,

statystyka i analizy, zamówienia publiczne i zaopatrzenie,

informatyka, serwerownia

- gastronomia

- wentylatornie

W wymienionych wyżej oddziałach zostanie umieszczona następująca ilość łóżek:

- oddział zabiegów ambulatoryjnych	    7 łóżek

- poradnia komercyjna			    5 łóżek

- trakt porodowy				  12 łóżek

- oddział OIOM				  15 łóżek

- oddział ginekologii jednego dnia	    8 łóżek

- oddział ginekologii				  19 łóżek

- oddział ginekologii onkologicznej	  12 łóżek

- oddział patologii ciąży			  22 łóżka

- oddział położnictwa			  76 łóżek

- oddział pediatrii				  28 łóżek

- oddział noworodkowy/neonatologii	  33 łóżka

- oddział chemioterapii dziennej		    8 łóżek

- oddział chirurgii onkologicznej		  21 łóżek

Razem					266 łóżek

Liczba zatrudnionego personelu wyniesie ok. 400 osób

W celu dostosowania pomieszczeń w budynku istniejącym A1 do wymienionego wyżej programu użytkowego zaprojektowano wykonania prac adaptacyjnych dla następujących jednostek organizacyjnych :

Niski parter

- apteka ogólnodostępna

- dział techniczny

- oddział zabiegów ambulatoryjnych

- izba przyjęć dla kobiet

- izba przyjęć dla dzieci

Wysoki parter

- przychodnia diagnostyczno-ginekologiczna

- przychodnia chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopii

- bank mleka

Piętro I

- pododdział ginekologii jednego dnia

- oddział ginekologii

- oddział ginekologii onkologicznej

- oddział położnictwa

Piętro II

- oddział neonatologii

### Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

Jako obiekt służby zdrowia szpital nie będzie posiadać żadnych utrudnień w poruszaniu się ludzi na wózkach inwalidzkich. W układzie poziomym poruszanie się ułatwi zaprojektowanie podłóg pomieszczeń przeznaczonych dla ruchu pacjentów na każdej kondygnacji na jednym poziomie , w układzie pionowym – windy.

Przy wejściu do budynku na poziomie niskiego i wysokiego parteru zaprojektowano windę zewnętrzną przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajdują się  dźwigi osobowy i szpitalne, które umożliwiają dostęp na każdy poziom użytkowy.

Pomieszczenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych  będą wyposażone w specjalne poręcze: przyumywalkowe, przyustępowe.

Odpowiednia szerokość korytarzy oraz drzwi do wszystkich pomieszczeń użytkowych zapewniają bezproblemowe korzystanie z projektowanego budynku. W korytarzach będą zainstalowane poręcze i pochwyty dla osób niepełnosprawnych.

### Technologia

Wymagania sanitarne i bhp

Pod względem warunków sanitarnych i bezpieczeństwa i higieny pracy przedstawiony projekt zgodny jest z aktualnymi ustawami, rozporządzeniami i wytycznymi dla szpitalnictwa z uwzględnieniem wytycznych aktualnych na terenie państw Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na następujące elementy funkcjonalne i rozwiązania zapewniające zgodność z w/w wymaganiami.

Szatnie

Przewiduje się szatnie dla działów wymagających zmiany odzieży. Przy hallu wejściowym zaprojektowano szatnię dla odwiedzających i pacjentów ambulatoryjnych. Szatnie wewnątrz-oddziałowe zaprojektowano w bloku operacyjnym, sterylizatorni i laboratoriach.

Pokoje socjalne

Przewidziano zorganizowanie powierzchni „ śniadaniowych” w pomieszczeniach socjalnych personelu z możliwością korzystania z zaplecza kuchennego (ciepłe napoje).

Korytarze

Wentylacja korytarzy zapewniona będzie przez system mechaniczny pozwalający na dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. W części korytarzy przewiduje się przewietrzanie naturalne (drzwi, okna).

Łazienki

Łazienki na oddziałach łóżkowych przeznaczone są i dostępne dla osób niepełnosprawnych. Całe pomieszczenia wyposażone zostaną w odpowiednie uchwyty i siedzenia odchylane.

Brudowniki

Zaprojektowano następujące pomieszczenia czystościowe:

- pomieszczenia porządkowe,

- składziki brudnej bielizny,

- brudowniki z urządzeniami do opróżniania i mycia basenów oraz miejscem do

składowania czystych basenów,

- stację mycia łóżek, wózków transportowych i inkubatorów .

Transport

Przewidziano możliwość częściowego rozdzielenia ruchu personelu, pacjentów, odwiedzających i logistyki. Poprzez zastosowanie materiałów jednorazowego użytku, opakowania hermetyczne „u źródła” (bielizna, materiały opatrunkowe, instrumenty, odpady) przepływy ruchu będzie można zakwalifikować jako „neutralne”.

Śluzy

W działach tego wymagających przewidziano odpowiednie śluzy umywalkowo-fartuchowe.

Odpady

Nowoczesne techniki opakowań jak i niezbędna dobra jakość zastosowanych kontenerów pozwalają na nierozdzielanie dróg transportowych (transport żywności, bielizny, śmieci, materiałów pooperacyjnych itp.). Wydzielono jednak windy i korytarze przeznaczone transportu materiału „brudnego” z bloku operacyjnego do Sterylizatorni i magazynu odpadów medycznych oraz transportu zwłok z oddziałów do pomieszczenia pro morte, zlokalizowanego na kondygnacji -7,30. Rozdzielono także drogi czyste i brudne w rejonie kuchni i jej magazynów.

Higiena osobista

Niezależnie od szatni i sanitariatów personelu, punkty z wyposażeniem do mycia rąk rozmieszczone są praktycznie we wszystkich pomieszczeniach szpitala zapewniając odpowiednie warunki higieny osobistej

Dostęp dla niepełnosprawnych

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności i na wózkach inwalidzkich nie stwarza problemów biorąc pod uwagę szpitalne przeznaczenie obiektu. Dostęp na wszystkie kondygnacje zapewniono przez system dźwigów szpitalnych. Zastosowano korytarze i drzwi o odpowiedniej szerokości. Sanitariaty z wyposażeniem dla niepełnosprawnych rozmieszczone są regularnie we wszystkich częściach budynku.

Technologie medyczne

W zakresie zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonanego na jego podstawie projektu wykonawczego w 2011r., zaprojektowano następujące technologie medyczne będące uzupełnieniem zrealizowanych wcześniej jednostek organizacyjnych szpitala:

- apteka ogólnodostępna

- izba przyjęć dla kobiet

- przychodnia diagnostyczno-ginekologiczna

- pododdział ginekologii jednego dnia

- oddział neonatologii

Koncepcja zmian funkcjonalnych i budowlanych opracowana w kwietniu 2014r. wprowadza zmiany w technologii medycznej zaprojektowanej w 2011r. oraz wprowadza nowe technologie w następujące jednostkach funkcjonalnych szpitala:

- oddział zabiegów ambulatoryjnych

- bank mleka kobiecego

- przychodnia diagnostyczno-ginekologiczna

- przychodnia chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopii

- oddział  położnictwa

- oddział ginekologii

- oddział ginekologii onkologicznej

Poniżej przedstawiono opis docelowych technologii medycznych w przebudowanym budynku A1 szpitala.

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA

Lokalizacja:  kondygnacja niskiego parteru

Dostęp: wejścia bezpośrednie z zewnątrz budynku i z wnętrza budynku.

Pomieszczenia apteki ogólnodostępnej  są usytuowana na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku. Do pomieszczeń apteki na tej kondygnacji prowadzą dwa odrębne wejścia; dla osób korzystających z usług apteki oraz dla dostaw towaru i personelu.  Wejście dla osób korzystających z usług apteki ogólnodostępnej zapewnia nieograniczony dostęp do izby ekspedycyjnej w czasie godzin pracy apteki oraz możliwość wydawania leków w porze nocnej.

W skład pomieszczeń apteki ogólnodostępnej wchodzą:

izba ekspedycyjna, komora przyjęć, , izba recepturowa, zmywalnia, pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe, szatnia personelu,  pomieszczenia magazynów produktów leczniczych, pomieszczenie socjalne personelu i pomieszczenie

porządkowe. Pomieszczenie izby recepturowej będzie miało zapewnioną minimum

2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. W pozostałych pomieszczeniach apteki zapewnia się 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

IZBA PRZYJĘĆ DLA KOBIET

Lokalizacja:  kondygnacja niskiego parteru

Dostęp: wejście bezpośrednie z zewnątrz budynku.

Izba przyjęć dla kobiet będzie usytuowana na kondygnacji niskiego parteru z bezpośredni wejściem z zewnątrz budynku pod konstrukcją podjazdu prowadzącego na poziom wysokiego parteru.

Pomieszczenia działu sąsiadują z izbą przyjęć bloku porodowego i działem diagnostyki obrazowej szpitala.

W skład działu wchodzą pomieszczenia:

- holl z punktem rejestracji pacjentek, poczekalnia z szatnią i sanitariatami pacjentek,

- pomieszczenia badań związanych z przyjęciem  pacjentek do szpitala w postaci 3 gabinetów konsultacyjnych z kabinami higienicznymi, gabinet USG,

- pomieszczenie przyjęć planowych połączone z dziennym depozytem ubrań i pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym wyposażonym w natrysk i wózek wannę,

-  brudownik, pomieszczenie porządkowe, magazyn, wc personelu.

W izbie przyjęć umożliwiono krótkotrwałą izolację pacjentki z podejrzeniem zachorowania na  chorobę zakaźną w jednym z pomieszczeń diagnostycznych.

Izba przyjęć dla kobiet posiada dogodne połączenie z oddziałami łóżkowymi szpitala poprzez zlokalizowany w sąsiedztwie zespół wind osobowych i szpitalnych.

IZBA PRZYJĘĆ BLOKU PORODOWEGO

Lokalizacja:  kondygnacja niskiego parteru

Dostęp: wejście bezpośrednie z zewnątrz budynku poprzez izbę przyjęć kobiet.

Izba przyjęć bloku porodowego będzie usytuowana na kondygnacji niskiego parteru w bezpośrednim sąsiedztwie izby przyjęć kobiet, bloku porodowego i bloku operacyjnego z salami cięć cesarskich.

W skład izby przyjęć wchodzą pomieszczenia 2 gabinetów badań KTG z kabinami higienicznymi, pokój przygotowawczy pacjentki z łazienką, pokój dla ojców/ rodzin z wc.

Rejestracja pacjentek będzie się odbywać w rejestracji izby przyjęć kobiet.

Pacjentka po zarejestrowaniu i przeprowadzonym badaniu, w zależności od rozpoznania, będzie kierowana do pokoju przedporodowego na bloku porodowym lub bezpośrednio na salę cięć cesarskich w bloku operacyjnym.

IZBA PRZYJĘĆ PEDIATRYCZNA

Lokalizacja:  kondygnacja niskiego parteru

Dostęp: wejście bezpośrednie z zewnątrz budynku.

Izba przyjęć dla dzieci będzie usytuowana na kondygnacji niskiego parteru z bezpośredni wejściem z zewnątrz budynku pod konstrukcją podjazdu prowadzącego na poziom wysokiego parteru.

W skład izby przyjęć wchodzą pomieszczenia:

- rejestracji pacjentów z poczekalnią i szatnią odzieży wierzchniej,

- 3 gabinety konsultacyjne  w tym 2 dostępne z pokoju przygotowawczego,

- pokój przyjęć planowych połączony z łazienką pacjentów wyposażoną w natrysk i  wózek wannę i przystosowane do przyjmowania dzieci,

- pomieszczenie krótkotrwałego pobytu matki z dzieckiem wyposażone w stanowisko pielęgnacji noworodka i wc,

- pomieszczenia wc pacjentów i personelu

W izbie przyjęć umożliwiono krótkotrwałą izolację pacjenta z podejrzeniem zachorowania na  chorobę zakaźną w jednym z pomieszczeń diagnostycznych.

Izba przyjęć posiada dogodne połączenie z oddziałem łóżkowym pediatrycznym szpitala poprzez zlokalizowany w sąsiedztwie zespół wind osobowych i szpitalnych.

ODDZIAŁ ZABIEGÓW AMBULATORYJNYCH

Lokalizacja:  kondygnacja niskiego parteru

Dostęp: wejście z pomieszczeń izby przyjęć i działu diagnostyki obrazowej.

Pomieszczenia oddziału zabiegów ambulatoryjnych zlokalizowane są na kondygnacji niskiego parteru w bezpośrednim sąsiedztwie izby przyjęć i działu diagnostyki obrazowej. Oddział jest przewidziany do krótkotrwałej hospitalizacji 7 pacjentów jednocześnie. W skład oddziału wchodzą:

- 2 sale chorych 2 łóżkowe, każda z węzłem sanitarnym,

- 1 sala 3 łóżkowa z łazienką dostosowaną dla osób niepełnosprawnych,

- punkt pielęgniarski,

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

-  pokój zabiegów doraźnych połączony z pomieszczeniem przygotowawczym lekarzy,

- pokój socjalny personelu,

- łazienka personelu,

- brudownik,

- szatnia pacjentów

W oddziale będą wykonywane doraźne zabiegi ambulatoryjne oraz przeprowadzano

krótkotrwała, jednodniowa hospitalizacja pacjentów po tych zabiegach.

Oddział posiada dogodne połączenie z blokiem operacyjnym i OIOM.

Zabiegi wykonywane w gabinetach zabiegowych  będą wykonywane w znieczuleniu regionalnym.

Brudne narzędzia po zabiegu będą transportowane w szczelnych, zamykanych hermetycznie pojemnikach do centralnej sterylizatorni, drogami komunikacji ogólnej szpitala.

Odpady medyczne powstające w trakcie wykonywania procedur medycznych będą zgodnie z przepisami segregowane i pakowane w szczelne pojemniki w miejscu ich powstania, a pod koniec zmiany przekazywane do szpitalnego magazynu odpadów medycznych.

Pobrany podczas zabiegów materiał do badań będzie przekazywany, zgodnie z procedurami przez personel medyczny do szpitalnego laboratorium diagnostycznego zlokalizowanego na kondygnacji wysokiego parteru.

BANK MLEKA KOBIECEGO

Lokalizacja:  kondygnacja wysokiego parteru

Dostęp: wejście z holu głównego szpitala.

Pomieszczenia banku mleka kobiecego będą usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie poradni neonatologicznej.z niezależnym dojściem dla dawczyń i personelu.

Mleko do Banku Mleka Kobiecego może oddawać kobieta, która jest w okresie

laktacji i :

- jest aktualnie hospitalizowana w Oddziale Położnictwa Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny,

- przebywa z dzieckiem leczonym w Pododdziale Leczenia i Rekonwalescencji

Noworodków na Oddziale Położnictwa Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny,

- przebywa w miejscu zamieszkania i nie jest aktualnie hospitalizowana na w/w oddziałach

Aby mleko Dawczyni zostało przyjęte do banku musi Ona spełniać wszystkie

poniższe kryteria:

a). Przejść pozytywnie weryfikację pod względem aktualnego stanu zdrowia

oraz prowadzonego trybu życia na podstawie potwierdzonych własnoręcznym

podpisem w/w kobiety danych, zgłoszonych do Karty Zdrowia Honorowej

Dawczyni Mleka w części „Wywiad Epidemiologiczny”.

Wywiad przeprowadza Położna Laktacyjna Banku Mleka Kobiecego a

pozytywną opinię wydaje Lekarz ginekolog—położnik po weryfikacji Karty

Zdrowia Dawczyni i, jeśli to konieczne, przeprowadza Badanie w Poradni

przyszpitalnej.

b). Posiadać aktualne negatywne wyniki badań krwi w kierunku zakażenia:

kiłą (wynik z ciąży lub późniejszy), HIV (ważny 21 dni), HBV (ważny 3

miesiące) , HCV (ważny 3 miesiące).

c). Zastosować się do zaleceń dotyczących zasad odciągania i przechowywania

mleka kobiecego obowiązujących w Banku Mleka Kobiecego.

W pomieszczeniach banku mleka kobiecego będą przebiegały następujące procesy technologiczne:

Boks  laktacyjny

- Ściągnięcie mleka przy użyciu laktatora elektrycznego klasy szpitalnej z zachowaniem higieny rąk i akcesoriów.

- Oznaczenie butelek ze ściągniętym mlekiem wg. wzoru : imię, nazwisko, data, godzina pobrania pokarmu.

- Przechowywanie pobranego mleka kobiecego  w warunkach chłodniczych w oczekiwaniu na wyniki serologiczne dawczyń do 48 godz. od ściągnięcia w chłodziarce

Laboratorium

- Po kwalifikacji dawczyni pobranie próbki mleka na blacie laboratoryjnym do badania mikrobiologicznego ( lokalizacja poza obszarem banku mleka) i przechowywanie w oczekiwaniu  na wyniki mikrobiologiczne w warunkach chłodniczych do 24 godz. w zamrażarce .

- Organoleptyczna kontrola jakości mleka.

- Wstępne mycie pojemników wielokrotnego użytku w zlewie i oddanie do sterylizacji w sterylizatorni szpitala.

- Zmywanie w zmywarce z funkcją wyparzania  szkła laboratoryjnego używanego do pobrań próbek mleka oraz oceny organoleptycznej ( pipety, zlewki).

- Porcjowanie mleka kobiecego do procesu pasteryzacji w butelki jednorazowe używane do pasteryzacji   i kapslowanie za pomocą kapslownicy

- Pasteryzacja mleka kobiecego w pasteryzatorze .

- Porcjowanie mleka kobiecego po pasteryzacji do żywienia dzieci w warunkach jałowych  w komorze laminarnej  i pobranie próbek do analizy jakościowej.

- Jakościowa analiza próbek mleka za pomocą analizatora.

- Długoterminowe przechowywanie mleka po pasteryzacji w warunkach zamrożenia -20° C  do 3 miesięcy.

Pomieszczenie laboratoryjne będzie  posiadać klimatyzację zapewniającą odpowiednią temperaturę pracy zainstalowanych urządzeń oraz komfort pracy personelu uwzględniający zyski ciepła od zainstalowanych urządzeń

Zgodnie z klasyfikacją czystości powietrza pomieszczenia laboratorium i boksu laktacyjnego zaliczają się do klasy III czystości mikrobiologicznej powietrza.

Nie przewiduje się występowania w pomieszczeniach Banku Mleka czynników szkodliwych biologicznie, w stopniu który może stanowić zagrożenie dla zdrowia personelu w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r.

PORADNIA NEONATOLOGICZNA

Lokalizacja:  kondygnacja wysokiego parteru

Dostęp: wejście z holu głównego szpitala.

Poradnia neonatologiczna jest zlokalizowana na kondygnacji wysokiego parteru w bezpośrednim sąsiedztwie banku mleka kobiecego i poradni pediatrycznej.

Poradnia posiada niezależne wejście z holu głównego szpitala.

W skład poradni wchodzi poczekalnia z rejestracją, pokój badań i pokój zabiegowy z punktem szczepień. W obszarze poradni dziecięcych będą urządzone sanitariaty dla pacjentów i personelu.

Poradnia neonatologiczna będzie ściśle współpracować z oddziałem noworodkowym i neonatologii szpitala.

PORADNIA PEDIATRYCZNA

Lokalizacja:  kondygnacja wysokiego parteru

Dostęp: wejście z holu głównego szpitala.

Poradnia pediatryczna jest zlokalizowana na kondygnacji wysokiego parteru w bezpośrednim sąsiedztwie poradni neonatologicznej i przychodni diagnostyczno-ginekologicznej. Poradnia posiada niezależne wejście z holu głównego szpitala.

W skład poradni wchodzi poczekalnia z rejestracją, pomieszczenie usługowe matki i dziecka, gabinet badań neurologa, gabinet badań psychologa, pokój badań okulistycznych z pokojem ciemnym, pokój badań laryngologicznych, pokój badań ortopedyczno-chirurgicznych, pokój badań echa serca, pokój badań i zabiegów połączony drzwiami z pokojem przygotowawczym. Dodatkowo zlokalizowano w obrębie funkcjonalnym poradni pomieszczenie lekarza dyżurnego, wc pacjentów, wc personelu,   skład porządkowy oraz miejsce postojowe dla wózków.

PRZYCHODNIA DIAGNOSTYCZNO-GINEKOLOGICZNA

Lokalizacja:  kondygnacja wysokiego parteru

Dostęp: wejście bezpośrednie z zewnątrz budynku.

Pomieszczenia przychodni będą zlokalizowane na kondygnacji wysokiego parteru przy wejściu głównym do szpitala prowadzącym z zadaszonego podjazdu. Dział został podzielony na następujące części:

- 	rejestracja  z poczekalnią,

- 	przychodnia ginekologiczna składająca się z 3 gabinetów ginekologicznych diagnostycznych z kabinami higienicznymi,  4 gabinetów diagnostycznych lekarskich w tym jeden wyposażony w aparat USG, pokój zabiegowy i pobrań z poczekalnią,

-	przychodnia położnicza składająca się z gabinetu diagnostycznego ginekologicznego z kabiną higieniczną, gabinetu diagnostycznego patologii ciąży z  kabiną higieniczną, gabinetu diagnostycznego USG z kabiną higieniczną, gabinetu KTG 4 stanowiskowego z kabiną higieniczną,  pokoju nadzoru, gabinetu diagnostycznego KTG,

Oprócz wymienionych pomieszczeń w skład przychodni wchodzą pomieszczenia brudownika,  pomieszczenie porządkowe, sanitariaty personelu i pacjentów, w tym przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

PRZYCHODNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ Z PRACOWNIĄ ENDOSKPOPII

Lokalizacja:  kondygnacja wysokiego parteru

Dostęp: wejście bezpośrednie z zewnątrz budynku poprzez przychodnię diagnostyczną.

Pomieszczenia przychodni będą zlokalizowane w bezpośrednim  sąsiedztwie przychodni diagnostyczno-ginekologicznej. Obie przychodnie  będą wspólnie korzystać z pomieszczeń rejestracji pacjentów, brudownika, składu porządkowego, magazynu bielizny czystej oraz sanitariatów personelu  i  pacjentów.

W skład przychodni chirurgii onkologicznej wchodzą:

- 3 gabinety diagnostyczne,

- gabinet zabiegowy chirurgiczny

- gabinet endoskopowy badań i zabiegów dolnego odcinka przewodu pokarmowego, połączony z pomieszczeniem przygotowania pacjenta i kabiną higieniczną,

- gabinet badań i zabiegów górnego odcinka przewodu pokarmowego.

- zmywalnia endoskopów zlokalizowanej pomiędzy gabinetami endoskopowymi,

- pokój wypoczynkowy po zabiegach endoskopowych z kabiną higieniczną,

- poczekalnia pacjentów i wc pacjentów.

Zabiegi wykonywane w gabinetach zabiegowych przychodni będą wykonywane w znieczuleniu regionalnym.

Dla pacjentów po zabiegach endoskopowych przeznaczono pokój wypoczynkowy ze stanowiskami wyburzeniowymi z węzłem sanitarnym.

W przypadku wystąpienia powikłań śródzabiegowych pacjent natychmiastowo transportowany jest do bloku operacyjnego lub OIT.

Endoskopy i narzędzia endoskopowe będą myte i dezynfekowane w sposób technologicznie powtarzalny w pomieszczeniu zmywalni usytuowanym pomiędzy gabinetami endoskopowymi.

Wydzielono część czystą zmywalni, w której umieszczono szafę dla przechowywania czystych endoskopów w sposób zabezpieczający przed wtórną dekontaminacją.

Inne narzędzia  wielokrotnego użytku, stosowane w gabinetach zabiegowych będą myte i sterylizowane w centralnej sterylizatorni szpitala. Brudne narzędzia po zabiegu będą transportowane w szczelnych, zamykanych hermetycznie pojemnikach do centralnej sterylizatorni, drogami komunikacji ogólnej szpitala.

Mycie i dezynfekcja środków transportu będzie się odbywać w pomieszczeniach mycia i dezynfekcji, zlokalizowanych przy centralnej sterylizatorni szpitala.

Odpady medyczne powstające w trakcie wykonywania procedur medycznych będą zgodnie z przepisami segregowane i pakowane w szczelne pojemniki w miejscu ich powstania, a pod koniec zmiany przekazywane do szpitalnego magazynu odpadów medycznych.

Pobrany podczas zabiegów materiał do badań będzie przekazywany, zgodnie z procedurami przez personel medyczny do szpitalnego laboratorium diagnostycznego zlokalizowanego na tej samej kondygnacji.

ODDZIAŁ POŁOŻNICTWA

Lokalizacja:  kondygnacja piętra I

Dostęp: windy szpitalne, klatka schodowa.

Oddział położnictwa  zlokalizowany będzie na kondygnacji piętra I w sąsiedztwie oddziału ginekologii  i pododdziału ginekologii jednego dnia.

Oddział składa się z dwóch odcinków pielęgnacyjnych dostępnych z dróg komunikacji ogólnej szpitala.

Rozwiązanie funkcjonalne umożliwia w przyszłości użytkowanie pomieszczeń oddziału jako oddział ginekologii.

Oddział przeznaczony jest dla hospitalizacji  17 pacjentek, plus 3 pacjentek  w dobudowanej części szpitala, umieszczonych w pokojach razem z noworodkami w systemie „rooming-in”.

W skład oddziału wchodzą:

- sale chorych 1 i 2 łóżkowe, każda z własnym pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym,

wyposażonych min. w stanowisko pielęgnacji noworodka,

- po 1 punkcie pielęgniarskim  z pomieszczeniem przygotowawczym, dla każdego odcinka,

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

- pokój pielęgnacji noworodka,

- pokój laktacyjny,

- pokój pielęgniarki oddziałowej,

- pokój lekarza dyżurnego z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym,

- pokój lekarski,

- brudownik, skład porządkowy, sanitariaty personelu, magazyny bielizny czystej i sprzętu.

Droga pacjentek:

Przyjęcie pacjentek będzie się odbywać w izbie przyjęć  zlokalizowanej w budynku szpitala na kondygnacji niskiego parteru. Następnie pacjentka dotrze na jeden z odcinków pielęgnacyjnych oddziału za pomocą wind zlokalizowanych w nowej części szpitala.

PODODDZIAŁ GINEKOLOGII JEDNEGO DNIA

Lokalizacja:  kondygnacja piętra I

Dostęp: winda szpitalna, klatka schodowa

Pododdział ginekologii jednego dnia zlokalizowany na kondygnacji piętra I w sąsiedztwie oddziału położnictwa. W pobliżu wejścia do pododdziału znajduje się winda umożliwiająca dojście dla pacjentek z zewnątrz bez przechodzenia przez oddział położnictwa.

Na terenie oddziału będą przeprowadzane nieinwazyjne zabiegi ginekologiczne, które będą wymagały nie dłuższej niż 24 godz. hospitalizacji. W przypadku wystąpienia powikłań śródzabiegowych pacjentka natychmiastowo transportowana jest do bloku operacyjnego lub OIT. Oddział przeznaczony jest hospitalizacji jednodniowej 8 pacjentek jednocześnie.

W skład oddziału wchodzą:

- pomieszczenia zespołu operacyjnego składające się z sali zabiegowo-operacyjnej, pomieszczenia zmywalni, pomieszczenie przygotowania lekarzy, śluzy szatniowej z łazienką,

- zespół pomieszczeń pielęgnacyjnych składający się z 2 pokojów obserwacyjnych 2 stanowiskowych i pokoju obserwacyjnego   czterostanowiskowego z punktem nadzoru pielęgniarskiego i pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, pokoju lekarzy z łazienką,  brudownika, pomieszczenia porządkowego.

Droga pacjentek:

Przyjęcie pacjentek będzie się odbywać w poradni ginekologicznej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału na kondygnacji wysokiego parteru.

Dostawa artykułów czystych:

Zespół operacyjny oddziału będzie korzystał z usług centralnej sterylizatorni szpitala.

Artykuły czyste dostarczane będą na oddział  w wyznaczonych do tego godzinach drogą komunikacji ogólnej szpitala.

Transport artykułów skażonych zabiegach:

Użyte narzędzia będą wstępnie myte i dezynfekowane  w pomieszczeniu zmywalni przy Sali zabiegowo-operacyjnej . Następnie narzędzia po zabiegu chirurgicznym będą transportowane w szczelnych, zamykanych hermetycznie pojemnikach do centralnej sterylizatorni, drogami komunikacji ogólnej szpitala.

Bielizna operacyjna  będzie magazynowana w zamkniętych pojemnikach w brudowniku, gdzie  oczekuje na dalszy transport a inne odpady pooperacyjne będą przekazywane w zamkniętych pojemnikach drogą komunikacji ogólnej do magazynu  odpadów medycznych w poziomie -11,30m.

ODDZIAŁ GINEKOLOGII

Lokalizacja:  kondygnacja piętra I

Dostęp: windy szpitalne, klatka schodowa

Oddział ginekologii  zlokalizowany będzie na kondygnacji piętra I w sąsiedztwie oddziału ginekologii onkologicznej i oddziału położnictwa.

Oddział przeznaczony jest dla hospitalizacji  15 pacjentek w budynku A1, plus 4 pacjentki umieszczonych w dobudowanej części szpitala w budynku A2.

W skład oddziału wchodzą:

- sale chorych 1 i 2 łóżkowe, każda z własnym pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym,

- punkt pielęgniarski  z pomieszczeniem przygotowawczym,

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

- pokój pielęgniarki oddziałowej,

- pokój lekarza dyżurnego z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym,

- 2 pokoje lekarskie,

- kuchenka oddziałowa,

- łazienka technologiczna z  wózkiem wanną,

- pro morte,

- brudownik, skład porządkowy, sanitariaty personelu, magazyny bielizny czystej i sprzętu.

Droga pacjentek:

Przyjęcie pacjentek będzie się odbywać w izbie przyjęć  zlokalizowanej w budynku szpitala na kondygnacji niskiego parteru. Następnie pacjentka dotrze na oddział za pomocą wind zlokalizowanych w nowej części szpitala.

ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

Lokalizacja:  kondygnacja piętra I

Dostęp: winda szpitalna, klatka schodowa.

Oddział ginekologii  onkologicznej zlokalizowany będzie na kondygnacji piętra I w sąsiedztwie oddziału ginekologii.

Oddział będzie przeznaczony do hospitalizacji 12 pacjentek jednocześnie.

W skład oddziału wchodzą:

- sale chorych 1, 2, 3 i 4 łóżkowe. Część sal posiada własny węzeł sanitarny. Dla pozostałych zaprojektowano wspólną łazienkę pacjenta,

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

- punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim,

- pokój lekarski z węzłem sanitarnym,

- brudownik

Droga pacjentek:

Przyjęcie pacjentek będzie się odbywać w izbie przyjęć  zlokalizowanej w budynku szpitala na kondygnacji niskiego parteru. Następnie pacjentka dotrze na oddział  za pomocą windy zlokalizowanej w istniejącej  części szpitala, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego oddziału.

Procedury medyczne wykonywane w oddziale:

- ginekologia operacyjna,

- zabiegi w ramach krótkiej hospitalizacji

- drobne zabiegi ginekologiczne,

- pobyty zachowawcze / diagnostyka,

- hospitalizacja w celu podania cytostatyku

Głównym zadaniem oddziału będzie zabiegowa diagnostyka i operacyjne leczenie nowotworów narządów płciowych oraz piersi u kobiet. Procedury operacyjne będą wykonywane na bloku operacyjnym szpitala. Drobne zabiegi i większość procedur diagnostycznych będzie wykonywana w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym.

Pacjentki leczone cytostatykami lub po ambulatoryjnym podaniu radioizotopu ( podanie w ambulatorium zlokalizowanym poza szpitalem) nie wymagają izolacji od otoczenia.

W ramach oddziału będą przeprowadzane procedury diagnostyczne i zabiegowe:

- kwalifikacja do zabiegów i operacji,

- skierowanie na badania laboratoryjne i diagnostyki obrazowej,

- badania lekarskie i ginekologiczne,

- badania USG/ TV/ Doppler,

- punkcje cienko i grubo igło guzów jamy brzucha, powłok, sutków, węzłów chłonnych,

- punkcje guzów pod kontrolą USG,

- punkcje jamy otrzewnowej,

- pobranie wycinków z szyjki macicy, pochwy, sromu,

- diagnostyczne wyłyżeczkowanie macicy,

- wycięcie / biopsja guzów piersi,

- histeroskopie diagnostyczne,

- cystoskopie,

- przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych

ODDZIAŁ POŁOŻNICTWA

Lokalizacja:  kondygnacja piętra II

Dostęp: windy szpitalne, klatka schodowa.

Oddział położnictwa w budynku A1będzie zlokalizowany będzie na kondygnacji piętra II w sąsiedztwie oddziału neonatologii. Pozostała część oddziału położnictwa , w tym sala dla pacjentek po cięciach cesarskich oraz pomieszczenia ordynatora i sekretariat medyczny,  zlokalizowana jest w dobudowanym budynku szpitala A2.

Oddział będzie przeznaczony do hospitalizacji 27 pacjentek, plus 6 pacjentek umieszczonych w dobudowanej części szpitala.

W skład oddziału wchodzą:

- sale chorych 1 i 2 łóżkowe, każda z własnym węzłem sanitarnym,

- punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim,

- 3 gabinety diagnostyczno-zabiegowe,

- gabinet diagnostyczny,

- pokój lekarski,

- pokój lekarza dyżurnego z węzłem sanitarnym,

- pokój socjalny personelu,

- łazienka technologiczna pacjentek z  wózkiem wanną,

- kuchenka oddziałowa,

- brudownik,

- pomieszczenie porządkowe,

- wc personelu i wc odwiedzających,

- magazyn

Droga pacjentek:

Przyjęcie pacjentek będzie się odbywać w izbie przyjęć  zlokalizowanej w budynku szpitala na kondygnacji niskiego parteru. Następnie pacjentka dotrze na oddział  za pomocą wind zlokalizowanych dobudowanej części szpitala.

ODDZIAŁ NOWORODKOWY/ LECZENIE I REKONWALESCENCJA/

ODDZIAŁ NOWORODKOWY/ NEONATOLOGIA

Lokalizacja:  kondygnacja piętra II

Dostęp: windy szpitalne, klatka schodowa.

Oddział noworodkowy składa się z pododziału leczenia i rekonwalescencji i z pododdziału neonatologii. Zlokalizowany jest nas kondygnacji piętra II w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału położnictwa.

Zrealizowany i oddany do użytkowania pododdział leczenia i rekonwalescencji przeznaczony jest dla hospitalizacji łącznie 17 noworodków i składa się z 2 sal intensywnej opieki noworodka, każda z 3 stanowiskami, 3 sal opieki pośredniej i długoterminowej, każda z 3 stanowiskami, sali 2 łóżkowej pobytu matki z noworodkiem.  Projektowany pododdział neonatologii będzie  przeznaczony do hospitalizacji łącznie 16 noworodków i będzie się składać z sali intensywnej opieki, 2 stanowiskowej ,  2 sal opieki długoterminowej, każda z 4 stanowiskami oraz zlokalizowanych w sąsiedztwie pododdziału 3 sal pobytu matki z noworodkiem, każda 2 łóżkowa.

Sale pobytu noworodków w obu pododdziałach są poprzedzone śluzami  umywalkowo-fartuchowymi. Bezpośredni przy salach noworodkowych zlokalizowano pokoje nadzoru pielęgniarskiego wyposażone w stanowiska pielęgnacyjne.

Pododdział neonatologii będzie wydzielony od  reszty pomieszczeń oddziału śluzą umywalkowo-fartuchową. W obrębie pododdziału będzie umieszczony gabinet diagnostyczno-zabiegowy, brudownik, pokój lekarski, łazienka personelu i magazyn sprzętu.

W części wspólnej oddziału umieszczono  pokój laktacyjny, pokój pielęgniarki oddziałowej, pokój lekarza dyżurnego z węzłem sanitarnym,  pokój socjalny personelu, brudownik, pomieszczenie porządkowe, magazyny.

W części oddziału zlokalizowanej przy wejścia na oddział zlokalizowano punkt nadzoru pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym, pokój lekarski oraz 2 gabinety diagnostyczno-zabiegowe.

W pokojach noworodków należy zastosować wentylację wymuszoną zapewniającą izolację powietrza w tych pomieszczeniach ( nadciśnienie).

Wytyczne technologiczne do projektów branżowych

1. Branża budowlana

- Sufity gładkie uniemożliwiające gromadzenie się kurzu, łatwe do czyszczenia

(dezynfekcji).

- Ściany tynkowe, malowane warstwowo farbami umożliwiającymi mycie i  dezynfekcję. We wszystkich pomieszczeniach malowanych farbą należy ściany zabezpieczyć  przed zawilgoceniem w miejscach instalacji armatury sanitarnej.

- Posadzki – wykładzina rulonowa bezpoślizgowa, płytki ceramiczne, wykładzina dywanowa w pomieszczeniach biurowych. Cokoliki z materiałów jak posadzki, wysokości 10cm.

- Okna i drzwi - okna o normatywnym współczynniku przenikania ciepła U i izolacyjności akustycznej. Szyby okienne w elewacji południowej i zachodniej z szybą zewnętrzną pochłaniającą promieniowanie cieplne. Okna w pomieszczeniach klimatyzowanych wyposażone w skrzydła rozwieralne. We wszystkich pozostałych w danym pomieszczeniu połowa skrzydeł powinna posiadać funkcję rozwieralno - uchylną a druga połowa rozwierną Wszystkie okna wyposażyć w rolety wewnętrzne z kasetami i prowadnicami, w sali audytoryjnej i salach wykładowych sterowane elektrycznie. Część okien w pomieszczeniach specjalnych typu antywłamaniowego.

W pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną w oknach nawietrzaki samoregulujące.

Szerokość skrzydeł drzwiowych w pomieszczeniach, przez które może odbywać się ruch pacjentów na łóżkach powinna umożliwić ten ruch. Skrzydła drzwiowe do pomieszczeń sanitariatów od strony komunikacji ogólnej wyposażyć w samozamykacze.  Wszystkie szyby wewnętrzne drzwi i ścianek działowych przeszklonych wykonać w zestawach ze szkła bezpiecznego.

Wymagana minimalna szerokość drzwi w świetle przejścia:

140cm: wyjścia z klatek schodowych i budynków na kondygnacji przyziemia;

110 cm: wejściowych do pomieszczeń,  przez które może odbywać się ruch pacjentów

na łóżkach. Drzwi do sal chorych – 120cm;

100 cm: do sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, gabinetów lekarskich;

90 cm: do wszystkich pozostałych pomieszczeń i magazynów.

80 cm: do kabin WC

- Poręcze i  zabezpieczenia ścian - na drogach komunikacyjnych, dostępnych dla pacjentów przewiduje się instalacje systemowych poręczy wykonanych z materiałów odpornych na uderzenia oraz działanie środków dezynfekcyjnych, potwierdzone certyfikatami dopuszczającymi stosowanie w obiektach służby zdrowia.

Dla zabezpieczenia powierzchni ścian na drogach komunikacyjnych oraz w pokojach łóżkowych przewiduje się instalację odbojnic, narożników ochronnych i ograniczników łóżkowych wykonanych z materiałów odpornych na uderzenia oraz działanie środków dezynfekcyjnych, potwierdzone certyfikatami dopuszczającymi stosowanie w obiektach służby zdrowia.

2. Instalacje wod. - kan.

Należy zaprojektować następujące instalacje wod. – kan.:

- instalacja wody zimnej,

- instalacja wody ciepłej,

- kanalizacja sanitarna,

- instalacja przeciwpożarowa - hydranty.

Do wszystkich urządzeń sanitarnych należy doprowadzić wodę zimną i ciepłą oraz odprowadzić ścieki.

Miski ustępowe zawieszane na ścianie podłączone do systemu zasilania i odpływu typu GEBERIT.

W pomieszczeniach porządkowych - zlewy montowane na wysokości 50 cm od podłogi.

Instalacje wodociągowe (piony) muszą być prowadzone wyłącznie w szachtach instalacyjnych dostępnych na każdej kondygnacji tylko od strony pomieszczeń pomocniczych lub komunikacyjnych poprzez drzwiczki rewizyjne wyłącznie od strony pomieszczeń o drugorzędnej funkcji użytkowej.

Piony wody zimnej ciepłej cyrkulacji należy zaprojektować w szachtach instalacyjnych, podejścia dopływowe muszą być całkowicie ukryte.

Na każdym pionie i na każdej kondygnacji muszą być zawory odcinające kulowe lub podtynkowe na odgałęzieniach rozprowadzających wodę do punktów poboru.

Podejścia dopływowe należy prowadzić w bruzdach w ścianach.

Wszystkie przybory sanitarne i konstrukcje wsporcze muszą być o wysokim standardzie jakości i trwałości, gwarancji min. 5 lat użytkowania.

Sanitariaty dla osób i pacjentów niepełnosprawnych muszą mieć zaprojektowane i zamontowane przybory przeznaczone wyłącznie dla tego typ pomieszczeń z odpowiedniego rodzaju wszelkimi pochwytami, poręczami posiadającymi aktualne atesty stosowalności.

Miski ustępowe wiszące, na wysokości równej z siedziskiem wózka inwalidzkiego. Brodziki natryskowe płytkie posadzkowe z blachy stalowej nierdzewnej o powierzchni antypoślizgowej.

Kabiny natryskowe wyposażone w odpowiednie siedziska ścienne składane lub przenośne.

Podejścia odpływowe do urządzeń technologicznych jak i innej aparatury medycznej należy wykonać i zaprojektować zgodnie z DTR i wytycznymi projektu technologii.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika,

ściany i podłogi.

Podejścia do grzejników winny być wyprowadzone ze ścian jako podejścia do zaworów grzejnikowych kątowych. Grzejniki z dolnymi podejściami muszą mieć gałązki wyprowadzone wyłącznie ze ścian.

Grzejniki we wszystkich pomieszczeniach muszą być zamontowane w odległości od ściany zgodnie z obowiązującymi przepisami dla obiektów służby zdrowia.

Na gałązkach powrotnych przy każdym grzejniku należy przewidzieć i zainstalować zawory powrotne odcinające.

Temperatury wewnętrzne wg Dz. U. nr 75 oraz wymagań technologicznych

Obliczenia strat ciepła wg PN-EN 12831 z czerwca 2006r

Obliczeniowe temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach:

- pomieszczenia techniczne, pomieszczenie porządkowe, korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia apteki ogólnodostępnej, -					20°C;

- sale chorych – położnictwo i neonatologia - 	24°C,

- sale chorych ginekologii - 				20°C,

- gabinety badań, gabinet zabiegowe, sale operacyjne, pomieszczenia

rehabilitacji,  szatnie, łazienki, natryski -		24°C

Należy zaprojektować i zainstalować wyłącznie grzejniki higieniczne jedno czy kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach szpitalnych - bloki operacyjne, inne pomieszczenia sterylne, sale chorych i.t.p.

Grzejniki z blachy stalowej muszą być zewnętrznie pokryte lakierem proszkowym, wewnątrz posiadać powłokę zabezpieczenia antykorozyjnego. Gwarancja trwałości min. 5 lat.

Grzejniki winny być montowane w odległościach od ścian zapewniających łatwy dostęp do czyszczenia, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarno - higienicznymi co szczególnie musi być przestrzegane w pomieszczeniach sterylnych.

Jeśli wytyczne branżowe nie będą miały przeciwwskazań, w łazienkach sal chorych czy w pomieszczeniach socjalnych dopuszcza się stosowanie drabinkowych grzejników z zaworami powrotnymi i zasilającymi zaopatrzonymi w głowice termostatyczne.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Instalacje wentylacji mechanicznej winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w sposób zapewniający normatywną krotność wymian powietrza oraz spełniający wymogi PN-87/B-02151/02 odnośnie dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach i otoczeniu.

Wszystkie przewody wentylacyjne muszą posiadać odpowiednie klapy rewizyjne lub inne przewidziane projektem miejsca dostępu do okresowego czyszczenia całości wnętrza przewodów układów wentylacyjnych dostępne wyłącznie od strony pomieszczeń drugorzędnych funkcji czy pomocniczych.

W projekcie powykonawczym wentylacji mechaniczno - nawiewnej musi być opracowana instrukcja użytkowania i czyszczenia układów wentylacyjnych z podaniem środków czyszczących jakie można stosować aby nie zmniejszyć trwałości użytych materiałów z których wykonana będzie instalacja wentylacji mechanicznej.

Przewody wentylacyjne winny być wykonane zgodnie z PN-B-76001 i PN-B-03434. Wszystkie otwory nawiewne i wywiewne klimatyzacji i wentylacji mechanicznej należy wyposażyć w urządzenia umożliwiające regulację ilości przepływającego powietrza.

Układy wentylacji nawiewno - wywiewnej muszą być uzbrojone w odpowiednie:

- wentylatory w wykonaniu super cichym,

- filtry powietrza,

- tłumiki akustyczne,

- połączenia elastyczne likwidujące drgania przenikające od wentylatorów,

Mocowanie instalacji do  konstrukcji budynku w sposób zapobiegający przenoszeniu ewentualnych drgań, amortyzatory na połączeniach z konstrukcją budynku,

nagrzewnice pracujące na niskich parametrach dobrane zgodnie z parametrami ciepła dostarczanego z zewnętrznej sieci szpitala, kratki wentylacyjne jak opisano wyżej,

tłumiki drgań pomiędzy urządzeniami wentylacyjnymi i kanałami, urządzenia schładzające powietrze w wybranych układach.

Wentylatory muszą być posadowione na odpowiednich amortyzatorach i połączone z kanałami króćcami amortyzacyjnymi.

Układy instalacji klimatyzacyjnych winny być rozdzielone dla każdej z grup pomieszczeń o tej samej funkcji.

Dostarczane powietrze musi być w centralach klimatyzacyjnych poddane wszystkim niezbędnym procesom uzdatniania jak: oczyszczanie (filtracja), ogrzewanie (latem nagrzewnice II stopnia), chłodzenie, nawilżanie poprzez indywidualne wytwornice pary,

osuszanie.

Układy  klimatyzacyjne dla sal operacyjnych i OIOM winien posiadać indywidualne nawilżanie.

Urządzenia klimatyzacyjne dla wszystkich pomieszczeń szpitalnych, poza pomieszczeniami biurowymi i technicznymi,  muszą mieć wykonanie higieniczne.

Strop laminarny musi obejmować całe pole operacyjne wraz z personelem operującym i musi być kompatybilny z przyjętym systemem wykończenia dla sal operacyjnych .

Przewody instalacji klimatyzacyjnych winny być wykonane zgodnie z PN-B-76001 i PN-B-03434.

Wszystkie kanały układów klimatyzacyjnych muszą posiadać odpowiednią izolację termiczną. Po wykonaniu instalacji kanały należy poddać próbie szczelności a po uruchomieniu dokonać regulacji i sprawdzić skuteczność działania odpowiednimi przyrządami, na co muszą być spisane protokół przebiegu i sposobu prowadzonych badań.

Wszystkie otwory układów klimatyzacji wyposażyć w urządzenia regulacji ilości przepływu powietrza.

Nagrzewnice w centralach klimatyzacyjnych winny być zaprojektowane i dobrane na parametry dostarczonego źródła ciepła.

Kanały przechodzące przez inne strefy pożarowe należy wyposażyć w klapy przeciw pożarowe sterowane elektrycznie, łatwo dostępne do kontroli lub wymiany, włączone w system monitoringu działania pracy instalacji szpitala.

5. Instalacja gazów medycznych

Zgodnie z wymogami zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG i warunkach zharmonizowanych budynek szpitala zostanie wyposażony w następujące instalacje:

- instalacje tlenu medycznego,

- instalacje sprężonego powietrza medycznego,

- instalacje próżni medycznej,

- instalacje sygnalizacji alarmowej gazów medycznych,

- Instalacja tlenu medycznego

Instalacje tlenu medycznego w pomieszczeniach zgodnie z projektem technologii, a w szczególności:

- Sale  zabiegowe,

- Sale chorych,

- Pokoje łóżkowe na oddziale ION,

- Izolatki,

Inne pomieszczenia gdzie będą zainstalowane urządzenia do których  przewiduje się dostarczenie instalacji tlenu zgodnie z projektem technologii.

Rury i kształtki muszą posiadać odpowiednie aktualne atesty PZH do stosowania w tego typu instalacjach.

Wszystkie przewody instalacji tlenu medycznego muszą być zakryte we wszystkich pomieszczeniach oprócz technicznych (np. w bruzdach ściennych, w przestrzeni stropów podwieszonych itp.)

- Instalacja sprężonego powietrza

Sprężone powietrze należy doprowadzić do pomieszczeń zgodnie z  projektem technologii, a w szczególności:

- Sale  zabiegowe,

- Pokoje łóżkowe na oddziale ION,

- Izolatki,

- Pomieszczenia wstępnego mycia i dezynfekcji,

Wszystkie przewody sprężonego powietrza muszą być zakryte we wszystkich pomieszczeniach oprócz technicznych (np. w bruzdach ściennych, w przestrzeni stropów podwieszonych itp.).

- Instalacja próżni

Instalacje  próżni  należy  doprowadzić  do  pomieszczeń  zgodnie  z  projektem technologii, a w szczególności do:

- Sal  zabiegowych,

- Pokoi łóżkowych na oddziale ION,

- Izolatek,

- Innych pomieszczenia gdzie będą zainstalowane urządzenia do których producent przewiduje dostarczenie instalacji próżni co wyniknie z projektu technologii.

Instalację próżni należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek miedzianych łączonych przez lutowanie.

6. Instalacje elektryczne i teletechniczne

W projektowanych pomieszczeniach należy zaprojektować następujące instalacje

elektryczne i teletechniczne:

Wewnętrzne instalacje elektryczne:

- wewnętrzne linie zasilające,

- oświetlenia ogólnego i miejscowego, podstawowego i rezerwowanego,

- oświetlenia administracyjnego rezerwowanego,

- oświetlenia bezpieczeństwa,

- oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego,

- oświetlenia zajętości pomieszczeń,

- siły podstawowej i rezerwowanej urządzeń technologicznych i

instalacyjnych,

- siły gwarantowanej zasilaczami UPS,

- ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- uziemień specjalnych,

- połączeń wyrównawczych,

- odgromowej,

Wewnętrzne instalacje telekomunikacyjne:

- alarmowo-przyzywowej optycznej,

- telefonów miejskich i wewnętrznych,

- interkomowej i domofonowej,

- lokalnej sieci komputerowej,

- telewizji dozorowej,

- kontroli dostępu,

- instalacja DSO

Oświetlenie ogólne – górne.

Natężenie oświetlenia – zgodnie z PN- IENC-60364-7-710 pkt.710.55.1 Obwody oświetleniowe, pkt.710.55.3. , pkt.710.556, pkt.710.556.7.

Oświetlenie miejscowe – nad umywalkami, instalowane w osi umywalek na wysokości 2,05m.

Oświetlenie ewakuacyjne – w ciągach komunikacyjnych. Natężenie oświetlenia w najsłabiej oświetlonych miejscach nie powinno być niższe od 0,5Lx. Oświetlenie to powinno pojawić się w czasie nie dłuższym od 2 sek. po zaniku oświetlenia ogólnego.

Oświetlenie administracyjno-nocne – instalacja powinna być częścią składową oświetlenia ogólnego i obejmować częściowe (około 20%) oświetlenie traktów poziomych.

Oświetlenie nocne pokoi łóżkowych – do oświetlenia tego należy stosować oprawy ścienne, wnękowe. Wskazana lokalizacja w pobliżu drzwi, na wysokości 0,3m od podłogi. Oświetlenie nocne może być stosowane w panelu nadłóżkowym jeżeli producent przewidział taką możliwość. Oprawy powinny być zasilane z obwodów oświetlenia administracyjno-nocnego.

Oświetlenie to powinno być rezerwowane. Sterowanie centralne z punktu pielęgniarskiego lub zegarem.

Instalacje gniazd wtykowych i gniazd specjalnych –  Szczegółowe wymagania określone zostały w branżowym  projekcie wykonawczym elektrycznym.

Instalacje specjalne – do zasilania lamp operacyjnych i kolumn anestezjologicznych i chirurgicznych, przyściennych paneli instalacyjnych, kasetonów nadłóżkowych, kolumn sufitowych pop i myjni -dezynfektora basenów i kaczek oraz aparatury rtg, należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w kartach DTR w projekcie wykonawczym.

Instalacja lamp bakteriobójczych – lampy bakteriobójcze przepływowe – instalację należy wykonać zgodnie z rysunkami i wykazem wyposażenia pomieszczeń.

Instalacja przyzywowa - Włączanie sygnalizacji i kasowanie w pokojach łóżkowych (w kasetonach nadłóżkowych). Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa – centrale przyzywowe zlokalizowane w punktach pielęgniarskich.

Instalacje uziemienia – wskazane zainstalowanie uziemionej siatki miedzianej pod wykładziną antyelektrostatyczną w salach: operacyjnych, wybudzeń, wzmożonego nadzoru, pooperacyjnych, w pomieszczeniach przygotowania pacjenta oraz gabinetach zabiegów endoskopowych i  gabinetach diagnostyki obrazowej i  sterowniach oraz innych zgodnie z przeznaczeniem i wyposażeniem pomieszczeń.

Ogólne wytyczne do instalacji teletechnicznych w całym budynku

W salach operacyjnych należy przewidzieć możliwość podłączenia kamery w lampie bezcieniowej oraz możliwość podłączenia monitora  wg wytycznych producenta lub dostawcy lamp.

Monitoring należy przewidzieć w salach wybudzeń i pooperacyjnych oraz w pokoju pobytu dziennego. Podgląd należy sprowadzić do punktów pielęgniarskich.

Miejsca instalowania telefonów i komputerów – wg uzgodnień z użytkownikiem.

Na całej powierzchni wykonać instalację sygnalizacji pożaru.

Instalacja kontroli dostępu – wg uzgodnień z użytkownikiem.

Karty technologiczne pomieszczeń

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział zabiegów ambulatoryjnych |  |  | Pomieszczenia- Pokój 3 - łóżkowy |  | Nr- NP/177 |
| Kondygnacja - niski parter |  |  | Pow. (m2 ) – 29,5 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, listwy odbojowe, tapeta winylowa na jednej ze ścian (z panelami medycznymi za łóżkami )z okleiny winylowej szer 130cm np. Muraspec Union lub równoważnej (wg STWIORB) |  |  |
| Podłoga |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna homogeniczna np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna (wg STWIORB) |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB)o pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –300Lx miejscowe nad umywalką i w panelach nadłóżkowych |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 4 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | - |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja przyzywowa, telewizyjna |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 1,5 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | umywalka |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 1x O2 w każdym panelu nadłóżkowym |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  | - |  |  |
|  | próżni |  | 1xVAC w każdym panelu nadłóżkowym |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Izba przyjęć kobiet |  |  | Pomieszczenia- Gabinet konsultacyjny |  | Nr- NP/141 NP/139 NP/138 |
| Kondygnacja - niski parter |  |  | Pow. (m2 ) – 20,80; 18,05; 21,80 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce, zlewie np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, listwy odbojowe, tapeta winylowa z okleiny winylowej szer 130cm np.. Muraspec Union lub równoważnej (wg STWIORB) |  |  |
| Podłoga |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna homogeniczna np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna (wg STWIORB) |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –500Lx miejscowe nad umywalką lampa zabiegowa sufitowa 50klux |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 3 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, zlew jednokomorowy |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 1x O2 naścienny punkt poboru |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  | 1xVAC naścienny punkt poboru |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Izba przyjęć kobiet |  |  | Pomieszczenia- Gabinet USG |  | Nr- NP/140 |
| Kondygnacja - niski parter |  |  | Pow. (m2 ) – 22,0 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce, zlewie np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, zabezpieczenie ściany przy kozetce z pasa wys 30cm z materiał np. Altro Whiterock lub równoważny (wg STWIORB) |  |  |
| Podłoga |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna homogeniczna np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna (wg STWIORB) |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –500Lx miejscowe nad umywalką lampa zabiegowa sufitowa 50klux |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 3 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, zlew jednokomorowy |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 1xO2 naścienny punkt poboru |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  | 1xVAC naścienny punkt poboru |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Izba przyjęć kobiet |  |  | Pomieszczenia- Kabina higieniczna |  | Nr- NP/138a NP/139a NP/140a NP/141a |
| Kondygnacja - niski parter |  |  | Pow. (m2 ) – 3,70; 4,73; 2,92; 2,65 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Tubądzin Modern Square lub równoważne (wg STWIORB), rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Gres antypoślizgowy min. R 10B wymiar 60x60 cm, np. prod. Marazzi Block White lub równoważny (wg STWIORB), ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | - |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –200Lx miejscowe nad umywalką |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  |  |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | Wyciąg 50 m3/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka ,w pom.NP/139a dla NPS, bidet, miska ustępowa, w pom. NP/139a dla NPS |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, bidet |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Izba przyjęć kobiet |  |  | Pomieszczenia- Łazienka technologiczna |  | Nr- NP/124 |
| Kondygnacja - niski parter |  |  | Pow. (m2 ) – 8,3 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np. Tubądzin Modern Square lub równoważne (wg STWIORB), rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Gres antypoślizgowy min. R 10B wymiar 60x60 cm, np. prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m , brodzik bezprogowy wykonany w płytkach |  |  |
| Cokół |  |  | - |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny, (wg STWIORB),wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –200Lx, IP 44 miejscowe nad umywalką |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  |  |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | Wyciąg 100 m3/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka dla NPS, miska ustępowa, natrysk najazdowy, wpust podłogowy |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, natrysk |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Izba przyjęć kobiet |  |  | Pomieszczenia- Pomieszczenie porządkowe |  | Nr- NP/122 |
| Kondygnacja - niski parter |  |  | Pow. (m2 ) – 4,5 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Domino Textile lub równoważny, (wg STWIORB),wymiar 36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Płytki ceramiczne np. producenta Domino Textile lub równoważny, (wg STWIORB),wymiar 33,3x33,3cm, klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | - |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –100Lx |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 1 sztuka |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  |  |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 16ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna | 1,5 Wym/h |  |  |
|  |  | mechaniczna |  |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Zlew jednokomorowy zainstalowany 50cm nad podłogą |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria zmywakowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Izba przyjęć kobiet |  |  | Pomieszczenia- Przyjęcia planowe |  | Nr- NP/121 |
| Kondygnacja - niski parter |  |  | Pow. (m2 ) – 20,0 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  |  |  |  |
| Podłoga |  |  | Gres antypoślizgowy R 10 np.. producenta Nowa Gala Concept lub równoważny (wg STWIORB) |  |  |
| Cokół |  |  | Płytki gresowe jak podłoga na wys.10 cm |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne –500Lx miejscowe – lampka biurowa |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 4 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 1,5 Wym/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | - |  |  |
|  | ciepłej wody |  | - |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Izba przyjęć kobiet |  |  | Pomieszczenia- Brudownik |  | Nr- NP/136 |
| Kondygnacja - niski parter |  |  | Pow. (m2 ) – 6,40 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Domino Textile lub równoważny, (wg STWIORB),wymiar 36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Płytki ceramiczne jak np. producenta Domino Textile lub równoważny, (wg STWIORB),wymiar 33,3x33,3cm, klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | - |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –200Lx, IP65 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  | 400Vx2, wg dtr urządzeń: myjnia-dezynfektor, macerator |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  | Lampa bakteriobójcza przepływowa, sygnalizacja załączenie lampy bakteriobójczej (na zewnątrz pomieszczenia) |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 16ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | Wyciąg 4 Wym/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka , zlew, myjnia dezynfektor, macerator |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Dział Techniczny |  |  | Pomieszczenia- Dział techniczny |  | Nr- NP/134 |
| Kondygnacja - niski parter |  |  | Pow. (m2 ) – 12,6 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  |  |  |  |
| Podłoga |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna w rolkach jak np.. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB),wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub równoważny, (wg STWIORB) wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne –300Lx miejscowe – lampka biurowa x3 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | komputerowa ( terminal) x3, drukarka, kontrola dostępu |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna | 1,5 Wym/h |  |  |
|  |  | mechaniczna |  |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | - |  |  |
|  | ciepłej wody |  | - |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Dział Techniczny |  |  | Pomieszczenia- Pokój kierownika działu |  | Nr- NP/135 |
| Kondygnacja - niski parter |  |  | Pow. (m2 ) – 9,8 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  |  |  |  |
| Podłoga |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna w rolkach jak np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB)wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne –300Lx miejscowe – lampka biurowa x1 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V –4 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna | 1,5 Wym/h |  |  |
|  |  | mechaniczna |  |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | - |  |  |
|  | ciepłej wody |  | - |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Przychodnia diagnostyczna-ginekologiczna |  |  | Pomieszczenia- Gabinet lekarski diagnostyczny |  | Nr- WP/146 WP/86 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 16,10; 15,7 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna w rolkach jak np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB),wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –500Lx miejscowe nad umywalką miejscowe - lampka biurowa x1 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 3 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | W pom. WP/86 |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 1x O2 ( pom. WP/86) naścienny punkt poboru |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  | 1x VAC (pom.WP/86) naścienny punkt poboru |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Przychodnia diagnostyczna-ginekologiczna |  |  | Pomieszczenia- Gabinet ginekologiczny |  | Nr- WP/145 WP/143 WP/142 WP/91 WP/89 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 20,50; 18,10; 15,10; 20,32; 21,90 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce, zlewie np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach jak np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –500Lx miejscowe nad umywalką lampa zabiegowa sufitowa 50klux miejscowe – lampka biurowa x1 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 3 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, zlew jednokomorowy |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | W pom. WP/89; WP/91 |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 1 x O2 naścienny punkt poboru |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  | 1 x VAC naścienny punkt poboru |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Przychodnia diagnostyczna-ginekologiczna |  |  | Pomieszczenia- Gabinet diagnostyczny USG |  | Nr- WP/144 WP/87 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 13,50; 19,35 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach jak np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –500Lx miejscowe nad umywalką miejscowe - lampka biurowa x1 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 3 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | W pom. WP/87 |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 1 x O2 (pom. WP/87) naścienny punkt poboru |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  | 1 x VAC (pom. WP/87) naścienny punkt poboru |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Przychodnia diagnostyczna-ginekologiczna |  |  | Pomieszczenia- Pokój nadzoru KTG |  | Nr- WP/85 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 14,28 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce, zlewie np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach jak np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –500Lx miejscowe nad umywalką |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 4 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | komputerowa ( terminal ) |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 3 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, zlew jednokomorowy |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | tak |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Przychodnia diagnostyczna-ginekologiczna |  |  | Pomieszczenia- Gabinet KTG 4 stanowiska |  | Nr- WP/84 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 28,48 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach jak np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –300Lx miejscowe nad umywalką |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  | komputerowa ( terminal ) |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 3 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | tak |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 3 x O2 naścienne punkty poboru |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  | 3 x VAC naścienne punkty poboru |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Przychodnia diagnostyczna-ginekologiczna |  |  | Pomieszczenia- Kabina higieniczna |  | Nr- WP/83 WP/88 WP/90 WP/91a WP/142a WP/143a WP/145a |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 4,10; 5,09; 3,60; 3,13; 2,70; 2,90; 4,20 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Tubądzin Modern Square lub równoważne, (wg STWIORB), rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Gres antypoślizgowy min. R 10B wymiar 60x60 cm, np. prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | - |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –200Lx miejscowe nad umywalką |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  | Wentylator wspomagania grawitacji |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | Wyciąg 50 m3/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka ,w pom.WP/88 dla NPS, |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, bidet |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Przychodnia diagnostyczna-ginekologiczna |  |  | Pomieszczenia- Brudownik |  | Nr- WP/124 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 5,60 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Domino Textile lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Płytki ceramiczne np. producenta Domino Textile lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 33,3x33,3cm, klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | Płytki ceramiczne jak podłoga na wys.10 cm |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –200Lx, IP65 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  | 400Vx2, wg dtr urządzeń: myjnia-dezynfektor, macerator |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  | Lampa bakteriobójcza przepływowa, sygnalizacja załączenie lampy bakteriobójczej (na zewnątrz pomieszczenia) |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 16ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | Wyciąg 4 Wym/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka , zlew, myjnia dezynfektor, macerator |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Przychodnia diagnostyczna-ginekologiczna |  |  | Pomieszczenia- Skład porządkowy |  | Nr- WP/125 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 5,80 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Domino Textile lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Płytki ceramiczne np. producenta Domino Textile lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 33,3x33,3cm, klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | - |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –100Lx |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 1 sztuka |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  |  |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 16ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna | 1,5 Wym/h |  |  |
|  |  | mechaniczna |  |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Zlew jednokomorowy zainstalowany 50cm nad podłogą |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria zmywakowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Przychodnia diagnostyczna-ginekologiczna |  |  | Pomieszczenia- WC pacjentów niepełnosprawnych |  | Nr- WP/120 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 5,20 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Tubądzin Modern Square lub równoważne, (wg STWIORB), rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Gres antypoślizgowy min. R 10B wymiar 60x60 cm, np. prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg STWIORB), klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | - |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –200Lx miejscowe nad umywalką |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  | Wentylator wspomagania grawitacji |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | Wyciąg 50 m3/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka dla NPS, miska ustępowa |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Przychodnia diagnostyczna-ginekologiczna |  |  | Pomieszczenia- WC pacjentów – kobiet WC personelu |  | Nr- WP/119 WP/121 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 8,10; 3,60 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Tubądzin Modern Square lub równoważne, (wg STWIORB), rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Gres antypoślizgowy min. R 10B wymiar 60x60 cm, np. prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | - |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –200Lx miejscowe nad umywalką |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  | Wentylator wspomagania grawitacji |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | Wyciąg 50 m3/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, miska ustępowa |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Poradnia diagnostyczna-ginekologiczna |  |  | Pomieszczenia- Rejestracja |  | Nr- WP/122 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 21,80 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  |  |  |  |
| Podłoga |  |  | Gres antypoślizgowymin. R 10 wymiar 75cmx75cm, np. prod. Marazzi Block White lub równoważny (wg STWIORB) z cokołem na ściany na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | Gres na do wys. 10cm |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne –500Lx miejscowe – lampka biurowa x4 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 4 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | komputerowa ( terminal, drukarka) x 4 |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 3 Wym/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | - |  |  |
|  | ciepłej wody |  | - |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Przychodnia chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopii |  |  | Pomieszczenia- Gabinet zabiegowy |  | Nr- WP/128 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 24,80 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające antystatyczne jak np. Producenta LG Hausys floors Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar płytki 61x61 cm z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | Płytki homogeniczne wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –500Lx, IP65 miejscowe nad umywalką lampa zabiegowa sufitowa 50klux |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V –15 sztuk kolumna sufitowa chirurgiczna |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu, lampy bakteriobójczej przepływowej, uziemień wyrównawczych, odprowadzenia ładunków elektrycznych, baterii bezdotykowych |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 3 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, zlew jednokomorowy |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria zlewozmywakowa bezdotykowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | tak |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 1 x O2 naścienny punkt poboru |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  | 1 x AIR naścienny punkt poboru |  |  |
|  | próżni |  | 1 x VAC naścienny punkt poboru |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Przychodnia chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopii |  |  | Pomieszczenia- Przygotowanie pacjenta |  | Nr- WP/129 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 12,38 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | Płytki homogeniczne winylowe antystatyczne rozpraszające jak np. Producenta LG Hausys floors Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar płytki 61x61 cm z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | Płytki homogeniczne wywinięte na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –500Lx, IP65 miejscowe nad umywalką lampa zabiegowa sufitowa 50klux |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, kontrola dostępu, lampy bakteriobójczej przepływowej, uziemień wyrównawczych, odprowadzenia ładunków elektrycznych, baterii bezdotykowej |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 3 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, zlew jednokomorowy |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria zlewozmywakowa bezdotykowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | tak |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 2 x O2 naścienny punkt poboru |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  | 1 x AIR naścienny punkt poboru |  |  |
|  | próżni |  | 1 x VAC naścienny punkt poboru |  |  |
|  | inne |  | 1 x AGSS naścienny punkt odciągu |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Przychodnia chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopii |  |  | Pomieszczenia- Gabinet zabiegowy endoskopii (górny, dolny odcinek przewodu pokarmowego) | Nr- WP/131 WP/134 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 20,50; 20,87 |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |
|  | okładzina |  | zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB) do sufitu podwieszonego |  |
| Podłoga |  |  | Płytki homogeniczne winylowe antyelektrostatyczne rozpraszające jak np. Producenta LG Hausys floors Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar płytki 61x61 cm z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m |  |
| Cokół |  |  | Płytki homogeniczne wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –500Lx, IP65 miejscowe nad umywalką lampa zabiegowa sufitowa 50klux |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V –16 sztuk kolumna endoskopowa |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  | WP/131 Sygnalizator instalacji 2xSA40 WP/134 Sygnalizator instalacji 2xSA30 |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu, lampy bakteriobójczej przepływowej, uziemień wyrównawczych, odprowadzenia ładunków elektrycznych, baterii bezdotykowych |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |
|  |  | mechaniczna | 5 W/h |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, zlew jednokomorowy |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria zlewozmywakowa bezdotykowa |  |
|  | gazowa |  | - |  |
|  | pary |  | - |  |
|  | klimatyzacja |  | tak |  |
|  | inne |  | - |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | WP/131-2xO2 (kol. endosk.) +2xO2 naścienny p.pob. WP/134-2xO2 (kol. endosk.) +2xO2 naścienny p.pob. |  |
|  | sprężonego powietrza |  | WP/131-2xAIR(kol. endosk.)+1xAIRnaścienny p. pob. WP/134-2xAIR(kol. endosk.)+1xAIRnaścienny p. pob. |  |
|  | próżni |  | WP/131-2xVAC( kol. endosk.)+1xVACnaścienny p. pob. WP/134-2xVAC( kol. endosk.)+1xVACnaścienny p. pob. |  |
|  | inne |  | WP/131-1x AGSS(kol. endosk.)+1xAGSSnaścienny p.p. WP/134-1x AGSS(kol. endosk.)+1xAGSSnaścienny p.p. WP/131-1x CO2(kol. endosk.)+1xCO2naścienny p.p. |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Przychodnia chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopii |  |  | Pomieszczenia- Zmywalnia endoskopów – część brudna |  | Nr- WP/133 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 9,99 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające antyelektrostatyczne jak np. Producenta LG Hausys floors Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar płytki 61x61 cm z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | Płytki homogeniczne wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –500Lx, IP65 miejscowe nad umywalką |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V –6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  | 400Vx1, wg dtr urządzeń: myjnia-dezynfektor |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  | lampy bakteriobójczej przepływowej, uziemień wyrównawczych, odprowadzenia ładunków elektrycznych, baterii bezdotykowych |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 10 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, zlew dwukomorowy, myjnia-dezynfektor |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria zlewozmywakowa bezdotykowa, pistolety typu SELEKTA |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | tak |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  | 1 x AIR pozamedyczne do pistoletów typu SELEKTA |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Przychodnia chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopii |  |  | Pomieszczenia- Zmywalnia endoskopów – część czysta |  | Nr- WP/132 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 5,15 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające antyelektrostatyczne np. Producenta LG Hausys floors Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar płytki 61x61 cm z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | Płytki homogeniczne wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –300Lx |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V –5 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  | Ethernet, drukarka, uziemień wyrównawczych, odprowadzenia ładunków elektrycznych |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 2 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | - |  |  |
|  | ciepłej wody |  | - |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | tak |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  | 1x AIR pozamedyczne min 2,0 bar – max 8,0 bar |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Przychodnia chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopii |  |  | Pomieszczenia- Gabinet lekarski diagnostyczny |  | Nr- WP/135 WP/136 WP/137 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 14,86; 14,09; 13,88 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –500Lx miejscowe nad umywalką miejscowe - lampka biurowa x1 projektor lekarski |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 3 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | W pom. WP/135, WP/136, WP/137 |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 1 x O2 ( pom. WP/135) naścienny punkt poboru |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  | 1 x VAC ( pom. WP/135) naścienny punkt poboru |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Przychodnia chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopii |  |  | Pomieszczenia- Pokój wybudzeniowy |  | Nr- WP/140 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 23,60 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, listwy odbojowe, tapeta winylowa |  |  |
| Podłoga |  |  | Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające antyelektrostatyczne np. Producenta LG Hausys floors Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar płytki 61x61 cm z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | Płytki winylowe wywinięte na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –300Lx miejscowe nad umywalką i w panelach nadłóżkowych |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 4 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | - |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja przyzwowa, telewizyjna |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 3,0 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | umywalka |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 2xO2 w każdym panelu nadłóż. + 1xO2 naścienny p.p. |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  | 2x AIR w każdym panelu nadłóż.+ 1xAIRnaścienny p.p. |  |  |
|  | próżni |  | 2xVAC w każdym panelu nadłóż.+ 1xVACnaścienny p.p. |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Przychodnia chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopii |  |  | Pomieszczenia- Poczekalnia pacjentów |  | Nr- WP/139 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 16,90 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Tapeta winylowa, dekoracyjna, zmywalna do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np.. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub równoważny (wg STWIORB), wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne –200Lx |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 4 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | - |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja telewizyjna |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 3 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | - |  |  |
|  | ciepłej wody |  | - |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | - |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  | - |  |  |
|  | próżni |  | - |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Przychodnia diagnostyczna-ginekologiczna |  |  | Pomieszczenia- Kabina higieniczna |  | Nr- WP/128a WP/130 WP/141 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 3,00; 3,12; 3,60 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Tubądzin Modern Square lub równoważne, (wg STWIORB), rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Gres antypoślizgowy min. R 10B wymiar 60x60 cm lub równoważny, ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | - |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –200Lx miejscowe nad umywalką |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  |  |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | Wyciąg 50 m3/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, bidet, miska ustępowa |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, bidet |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział ginekologii onkologicznej |  |  | Pomieszczenia- Pokój 2 łóżkowy Pokój 3 łóżkowy |  | Nr- I/162 I/163 |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 22,50; 24,1 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, listwy odbojowe, tapeta winylowa na ścianie z panelami medycznymi szer 130cm np. Muraspec Union Osak lub równoważne (wg STWIORB) |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –300Lx miejscowe nad umywalką i w panelach nadłóżkowych |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 4 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | - |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja przyzywowa, telewizyjna |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna | 1,5 W/h |  |  |
|  |  | mechaniczna |  |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | umywalka |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 1x O2 w każdym panelu nadłóżkowym |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  | - |  |  |
|  | próżni |  | 1xVAC w każdym panelu nadłóżkowym |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział ginekologii onkologicznej |  |  | Pomieszczenia- Łazienka pacjentów Przedsionek |  | Nr- I/161a I/161 |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 7,60; 2,70 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Tubądzin Modern Square lub równoważne, (wg STWIORB), rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Gres antypoślizgowy min. R 10B wymiar 60x60 cm np. prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m , w łazience brodzik bezprogowy wykonany w płytkach |  |  |
| Cokół |  |  | - |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny, (wg STWIORB), wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –200Lx, IP 44 w pom.I/161a miejscowe nad umywalką |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  | Przy natrysku i przy misce ustępowej |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  |  |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | Wyciąg 100 m3/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka dla NPS, miska ustępowa, natrysk najazdowy, wpust podłogowy |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, natrysk |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział ginekologii onkologicznej |  |  | Pomieszczenia- Brudownik |  | Nr- I/158 |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 4,34 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Domino Textile lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Płytki ceramiczne np. producenta Domino Textile lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 33,3x33,3cm, klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | - |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –200Lx, IP65 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  | 400Vx2, wg dtr urządzeń: myjnia-dezynfektor, macerator |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  | Lampa bakteriobójcza przepływowa, sygnalizacja załączenie lampy bakteriobójczej (na zewnątrz pomieszczenia) |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 16ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 4 Wym/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka , zlew, myjnia dezynfektor, macerator |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział ginekologii |  |  | Pomieszczenia- Pokój lekarza dyżurnego |  | Nr- I/112 |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 11,80 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Tapeta winylowa zmywalna np. Muraspec Union Osaka lub równoważne, (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np.. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –300Lx miejscowe - lampka biurowa x1 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | komputerowa ( terminal, drukarka), telewizyjna |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 1,5 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | - |  |  |
|  | ciepłej wody |  | - |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział ginekologii |  |  | Pomieszczenia- Pokój 1 łóżkowy Pokój 2 łóżkowy Pokój 1 łóżkowy |  | Nr- I/113 I/114 I/115 |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 11,4; 21,5; 18,8 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, listwy odbojowe, tapeta winylowa na ścianie z panelami medycznymi szer 130cm np. Muraspec Union Osaka lub równoważne (wg STWIORB) |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np.. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –300Lx miejscowe nad umywalką i w panelach nadłóżkowych |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 4 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | - |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja przyzwowa, telewizyjna |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 1,5 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | umywalka |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 1x O2 w każdym panelu nadłóżkowym |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  | - |  |  |
|  | próżni |  | 1xVAC w każdym panelu nadłóżkowym |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział ginekologii |  |  | Pomieszczenia- Pokój lekarzy |  | Nr- I/116 |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 18,60 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Tapeta winylowa zmywalna szer 130cm ze wzorem tkaniny jak np.. Muraspec Union Osaka lub równoważne, (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np.. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –300Lx miejscowe - lampka biurowa x3 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | komputerowa ( terminal, drukarka) x3, telewizyjna |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna | 1,5 wym/h |  |  |
|  |  | mechaniczna |  |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | - |  |  |
|  | ciepłej wody |  | - |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział ginekologii onkologicznej |  |  | Pomieszczenia- Łazienka pacjentów |  | Nr- I/113a I/116a |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 3,20; 2,60 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Tubądzin Modern Square lub równoważne, (wg STWIORB), rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Gres antypoślizgowy min. R 10B wymiar 60x60 cm, np. prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | - |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –200Lx, IP 44 miejscowe nad umywalką |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  | Przy natrysku i przy misce ustępowej |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  |  |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | Wyciąg 100 m3/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, miska ustępowa, natrysk |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, natrysk |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział położnictwa |  |  | Pomieszczenia- Pokój 1 łóżkowy Pokój 2 łóżkowy |  | Nr- I/44 I/45 I/46 I/47 I/48 I/54 I/51 |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 20,51; 19,28; 20,96; 23,72; 20,53; 13,8; 21,03 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, listwu odbojowe, tapeta winylowa na ścianie z panelami medycznymi szer 130cm np. Muraspec Union Osaka lub równoważne (wg STWIORB) |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –300Lx miejscowe nad umywalką i w panelach nadłóżkowych |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 4 sztuki + 1 promienni podczerwieni |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | - |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja przyzwowa, telewizyjna |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna | 1,5 W/h |  |  |
|  |  | mechaniczna |  |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Stanowisko pielęgnacji noworodka |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Stanowisko pielęgnacji noworodka |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 1x O2 w każdym panelu nadłóżkowym |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  | - |  |  |
|  | próżni |  | 1xVAC w każdym panelu nadłóżkowym |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział położnictwa |  |  | Pomieszczenia- Łazienka pacjentów |  | Nr- I/44a I/45a I/46a I/47a I/48a I/51a |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 3,30; 3,03; 3,60; 5,00; 3,60; 3,95 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np.. producenta Tubądzin Modern Square lub równoważne, (wg STWIORB), rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Gres antypoślizgowy min. R 10B wymiar 60x60 cm, np. prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | Płytki ceramiczne jak podłoga na wys.10 cm |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –200Lx, IP 44 miejscowe nad umywalką |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  | Przy natrysku i przy misce ustępowej |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  |  |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | Wyciąg 100 m3/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, miska ustępowa, natrysk |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, natrysk |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział położnictwa |  |  | Pomieszczenia- Punkt pielęgniarski |  | Nr- I/48c |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 9,9 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, listwu odbojowe, tapeta winylowa |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub równoważny, (wg STWIORB), wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne –300Lx miejscowe – lampka biurowa x1 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 4 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | komputerowa ( terminal, drukarka) x1 |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 3 Wym/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, zlew jednokomorowy |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział położnictwa |  |  | Pomieszczenia- Magazyn bielizny czystej |  | Nr- I/48b |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 1,4 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | - |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne –100Lx |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 1 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  |  |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 16ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna | 1,5 Wym/h |  |  |
|  |  | mechaniczna |  |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | - |  |  |
|  | ciepłej wody |  | - |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Pododdział ginekologii jednego dnia |  |  | Pomieszczenia- Pokój obserwacyjny 4 łóżkowy Pokój obserwacyjny 2 łóżkowy Pokój obserwacyjny 2 łóżkowy |  | Nr- I/133 I/135 I/140 |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 41,00; 25,30; 22,30 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce, zlewie np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, listwy odbojowe, tapeta winylowa na ścianie z panelami medycznymi szer 130cm np. Muraspec Union Osaka lub równoważne (wg STWIORB) |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –300Lx miejscowe nad umywalką i w panelach nadłóżkowych miejscowe – lampka biurowa x1 w pom. I/133 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 4 sztuki + w panelach sufitowych i ściennych |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  | I/40 - sygnalizator 1x SA30 I/33 - sygnalizator 1x SA30 |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 w pom. I/133 |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja przyzwowa, telewizyjna |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 1,5 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, zlew jednokomorowy (pom. I/135) |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa (pom.I/135) |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | W pom. I/133, I/135 |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 2 x O2 w każdym panelu nadłóżkowym |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  | 2 x AIR w każdym panelu nadłóżkowym |  |  |
|  | próżni |  | 2 x VAC w każdym panelu nadłóżkowym |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Pododdział ginekologii jednego dnia |  |  | Pomieszczenia- Sala zabiegowo-operacyjna |  | Nr- I/136 |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 29,50 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB) do sufitu podwieszonego, |  |  |
| Podłoga |  |  | Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające antyelektrostatyczne np. Producenta LG Hausys floors Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar płytki 61x61 cm z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające wywinięte na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Advance lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO 3, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –500Lx, IP65 lampa operacyjna dwuczaszowa LED 160/140 klux |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | x15 + kolumna sufitowa chirurgiczna x16 + kolumna sufitowa anestezjologiczna x16 |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  | Sygnalizator - 2x SA30 |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu, lampy bakteriobójczej przepływowej, uziemień wyrównawczych, odprowadzenia ładunków elektrycznych, baterii bezdotykowych |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 10 W/h nadciśnienie (wyciąg powietrza 80% dołem) |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | zlew jednokomorowy |  |  |
|  | ciepłej wody |  | bateria zlewozmywakowa bezdotykowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | filtry absolutne, wyciąg 20% górą, 80% dołem |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 2xO2 kolumna anest. + 2xO2naścienny p.p. |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  | 2x AIR0,5kol. anest., 2xAIR0,5 kol. chir.+1xAIR naścienny punkt poboru |  |  |
|  | próżni |  | 2xVAC kol. anest, 2xVAC kol. chir.+ 1xVAC naścienny punkt poboru |  |  |
|  | inne |  | 1xN2O kol. anest., 1xAGSS kolu. anest. + 1xN2O naścienny p.p + 1xAGSS naścienny p. odciągu gazów |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Pododdział ginekologii jednego dnia |  |  | Pomieszczenia- Zmywalnia |  | Nr- I/136a |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 7,70 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, |  |  |
| Podłoga |  |  | Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające antyelektrostatyczne np. Producenta LG Hausys floors Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar płytki 61x61 cm z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające wywinięte na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –500Lx, IP65 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V –6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  | 400Vx1, wg dtr urządzeń: myjnia-dezynfektor |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  | lampy bakteriobójczej przepływowej, uziemień wyrównawczych, odprowadzenia ładunków elektrycznych, baterii bezdotykowych |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 10 W/h, podciśnienie |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, zlew dwukomorowy, myjnia-dezynfektor |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria zlewozmywakowa bezdotykowa, pistolety typu SELEKTA |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | tak |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  | 1 x AIR pozamedyczne do pistoletów typu SELEKTA |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Pododdział ginekologii jednego dnia |  |  | Pomieszczenia- Przygotowanie lekarzy |  | Nr- I/137 |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 4,40 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –500Lx |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V –6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  | 400Vx1, wg dtr urządzeń: myjnia-dezynfektor |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  | lampy bakteriobójczej przepływowej, baterii bezdotykowych |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 5 W/h, nadciśnienie |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalnia dwustanowiskowa |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa bezdotykowa x2 |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  | - |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Pododdział ginekologii jednego dnia |  |  | Pomieszczenia- Szatnia personelu Przedsionek |  | Nr- I/137b I/137a |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 5,20; 4,90 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | Farba akrylowa zmywalna |  |  |
|  | okładzina |  | - |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np.. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub równoważny, (wg STWIORB), wysokość 2,50m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –200Lx |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 4 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  | - |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  | - |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 1,5 Wym/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | - |  |  |
|  | ciepłej wody |  | - |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  | - |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Pododdział ginekologii jednego dnia |  |  | Pomieszczenia- Łazienka personelu |  | Nr- I/137c |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 3,80 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Domino Textile lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Gres antypoślizgowy min. R 10B wymiar 60x60 cm, np. prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | Płytki ceramiczne jak podłoga na wys.10 cm |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –200Lx, IP 44 miejscowe nad umywalką |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  |  |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | Wyciąg 100 m3/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, miska ustępowa, natrysk |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, natrysk |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Pododdział ginekologii jednego dnia |  |  | Pomieszczenia- Łazienka pacjentów |  | Nr- I/133a I/135a I/141 |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 3,80; 3,20; 5,30 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np.. producenta Tubądzin Modern Square lub równoważne, (wg STWIORB), rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Gres antypoślizgowy min. R 10B wymiar 60x60 cm, np. prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m, w pom. I/141 brodzik wykonany z płytek podłogowych |  |  |
| Cokół |  |  | - |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –200Lx, IP 44 miejscowe nad umywalką |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  | Przy natrysku i przy misce ustępowej |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  |  |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | Wyciąg 100 m3/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka ( pom.I/141 dla NPS), miska ustępowa, natrysk ( w pom.I/141 przejazdowy) |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, natrysk |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Pododdział ginekologii jednego dnia |  |  | Pomieszczenia- Brudownik |  | Nr- I/142 |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 5,40 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Domino Textile lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Płytki ceramiczne np. producenta Domino Textile lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 33,3x33,3cm, klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | - |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –200Lx, IP65 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  | 400Vx2, wg dtr urządzeń: myjnia-dezynfektor, macerator |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  | Lampa bakteriobójcza, sygnalizacja załączenie lampy bakteriobójczej (na zewnątrz pomieszczenia) |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 16ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 4 Wym/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka , zlew, myjnia dezynfektor, macerator |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Pododdział ginekologii jednego dnia |  |  | Pomieszczenia- Magazyn bielizny czystej |  | Nr- I/143 |
| Kondygnacja - piętro I |  |  | Pow. (m2 ) – 2,30 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | - |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB) wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne –100Lx |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 1 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  |  |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 16ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna | 1,5 Wym/h |  |  |
|  |  | mechaniczna |  |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | - |  |  |
|  | ciepłej wody |  | - |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział położnictwa |  |  | Pomieszczenia- Punkt pielęgniarski |  | Nr- II/173 |
| Kondygnacja - piętro II |  |  | Pow. (m2 ) – 12,70 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce, zlewie np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, listwu odbojowe, tapeta winylowa |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne –300Lx miejscowe – lampka biurowa x1 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 4 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | komputerowa ( terminal, drukarka) x1 |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 3 Wym/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, zlew jednokomorowy |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział położnictwa |  |  | Pomieszczenia- Pokój 2 łóżkowy Pokój 1 łóżkowy Pokój 2 łóżkowy Pokój 2 łóżkowy Pokój 2 łóżkowy |  | Nr- II/126 II/167 II/170 II/171 II/172 |
| Kondygnacja - piętro II |  |  | Pow. (m2 ) – 27,26; 16,60; 20,80; 21,00; 21,80 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, listwy odbojowe, tapeta winylowa na ścianie z panelami medycznymi szer 130cm np. Muraspec Union Osaka lub równoważne (wg STWIORB) |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –300Lx miejscowe nad umywalką i w panelach nadłóżkowych |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 4 sztuki + 1 promienni podczerwieni |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | - |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja przyzwowa, telewizyjna |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna | 1,5 W/h ( oprócz pom. II/126) |  |  |
|  |  | mechaniczna | 1,5 W/h tylko w pom. II/126 |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Stanowisko pielęgnacji noworodka |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Stanowisko pielęgnacji noworodka |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 1 x O2 w każdym panelu nadłóżkowym |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  | - |  |  |
|  | próżni |  | 1 xVAC w każdym panelu nadłóżkowym |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział położnictwa |  |  | Pomieszczenia- Łazienka pacjentów |  | Nr- II/168a II/170a II/171a II/172a |
| Kondygnacja - piętro II |  |  | Pow. (m2 ) – 3,10; 3,60; 3,20; 3,80 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np.. producenta Tubądzin Modern Square lub równoważne, (wg STWIORB) rozmiar 22.30 x 44.80cm,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Gres antypoślizgowy min. R 10B wymiar 60x60 cm, np. prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | - |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –200Lx, IP 44 miejscowe nad umywalką |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  | Przy natrysku i przy misce ustępowej |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  |  |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | Wyciąg 100 m3/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, miska ustępowa, natrysk |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, natrysk |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział położnictwa |  |  | Pomieszczenia- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy |  | Nr- II/127 II/169 |
| Kondygnacja - piętro II |  |  | Pow. (m2 ) – 20,99; 22,50 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające antyelektrostatyczne jak np. Producenta LG Hausys floors Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar płytki 61x61 cm z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | Płytki homogeniczne winylowe wywinięte na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –500Lx, IP65 miejscowe nad umywalką lampa zabiegowa sufitowa 50klux miejscowe – lampka biurowa x1 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu, lampy bakteriobójczej przepływowej, uziemień wyrównawczych, odprowadzenia ładunków elektrycznych, baterii bezdotykowych |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 3 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, zlew jednokomorowy |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria zlewozmywakowa bezdotykowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 1 x O2 naścienny punkt poboru |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  | 1 x VAC naścienny punkt poboru |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział położnictwa |  |  | Pomieszczenia- Gabinet lekarski diagnostyczny |  | Nr- II/168 |
| Kondygnacja - piętro II |  |  | Pow. (m2 ) – 12,40 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce, zlewie np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –500Lx miejscowe nad umywalką miejscowe - lampka biurowa x1 projektor lekarski |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | Instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia, komputerowa ( terminal, drukarka), kontrola dostępu |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 3 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, zlew jednokomorowy |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | tak |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 1 x O2 naścienny punkt poboru |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  | 1 X VAC naścienny punkt poboru |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział położnictwa |  |  | Pomieszczenia- Pokój przygotowawczy pielęgniarski |  | Nr- II/165 |
| Kondygnacja - piętro II |  |  | Pow. (m2 ) – 13,00 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce, zlewie np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –500Lx miejscowe nad umywalką projektor lekarski |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  |  |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna | 1,5 W/h |  |  |
|  |  | mechaniczna |  |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, zlew jednokomorowy |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | tak |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział położnictwa |  |  | Pomieszczenia- Pokój lekarzy |  | Nr- II/124 |
| Kondygnacja - piętro II |  |  | Pow. (m2 ) – 9,60 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Tapeta winylowa zmywalna, do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –300Lx miejscowe - lampka biurowa x2 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | komputerowa ( terminal, drukarka) x3, telewizyjna |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 1,5 wym/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | - |  |  |
|  | ciepłej wody |  | - |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział położnictwa |  |  | Pomieszczenia- Skład porządkowy |  | Nr- II/125 |
| Kondygnacja - wysoki parter |  |  | Pow. (m2 ) – 3,40 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Domino Textile lub równoważny, (wg STWIORB), wymiar 36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Płytki ceramiczne np.. producenta Domino Textile lub równoważny, (wg STWIORB), wymiar 33,3x33,3cm, klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | - |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –100Lx |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 1 sztuka |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  |  |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 16ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna | 1,5 Wym/h |  |  |
|  |  | mechaniczna |  |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Zlew jednokomorowy zainstalowany 50cm nad podłogą |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria zmywakowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział neonatologii |  |  | Pomieszczenia- Śluza umywalkowo-fartuchowa |  | Nr- II/140a |
| Kondygnacja - piętro II |  |  | Pow. (m2 ) – 3,60 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np.. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub równoważny, (wg STWIORB), wysokość 2,50m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –300Lx miejscowe nad umywalką |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  | kontrola dostępu, lampy bakteriobójczej przepływowej, baterii bezdotykowej |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 1,5 wym/h, nadciśnienie |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | umywalka |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa bezdotykowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział neonatologii |  |  | Pomieszczenia- Śluza - nadzór |  | Nr- II/141 |
| Kondygnacja - piętro II |  |  | Pow. (m2 ) – 12,10 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy zlewie, stanowisku pielęgnacyjnym np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego, listwu odbojowe, tapeta winylowa |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np.. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Advance lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO 3 , wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne –500Lx miejscowe – lampka biurowa x1 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 4 sztuk + promiennik podczerwieni |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | komputerowa ( terminal, drukarka) x1 |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 3 Wym/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Zlew jednokomorowy, stanowisko pielęgnacji noworodka |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria zlewozmywakowa, stanowisko pielęgnacji noworodka |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 1 x O2 naścienny punkt poboru |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  | - |  |  |
|  | próżni |  | 1 x VAC naścienny punkt poboru |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział neonatologii |  |  | Pomieszczenia- Długotrwała opieka 4 stanowiska |  | Nr- II/142 II/143 |
| Kondygnacja - piętro II |  |  | Pow. (m2 ) – 23,00; 22,90 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | Płytki homogeniczne winylowe antyelektorstatyczne prądoprzewodzące jak np. Producenta LG Hausys floors Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar płytki 61x61 cm z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | Płytki homogeniczne winylowe wywinięte na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Advance lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO 3 , wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne –500Lx, IP 65 miejscowe w panelach ściennych |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk + 4 panele ścienne (x8 sztuk w panelu) |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  | 2xsSygnalizator SA30 w SZKIW-3 |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  | przyzywowa, lampy bakteriobójczej przepływowej, |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 5 Wym/h, nadciśnienie |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  |  |  |  |
|  | ciepłej wody |  |  |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | Nadciśnienie, filtry absolutne |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 1 x O2 w każdym panelu ściennym |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  | 1 x AIR 0,5 w każdym panelu ściennym |  |  |
|  | próżni |  | 1 x VAC w każdym panelu ściennym |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział neonatologii |  |  | Pomieszczenia- Sala ION 2 stanowiska |  | Nr- II/145 |
| Kondygnacja - piętro II |  |  | Pow. (m2 ) – 27,50 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | Płytki homogeniczne winylowe antyelektorstatyczne prądoprzewodzące jak np. Producenta LG Hausys floors Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar płytki 61x61 cm z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | Płytki homogeniczne winylowe wywinięte na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Advance lub równoważny (wg STWIORB) do pomieszczeń klasy czystości ISO 3 , wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne –500Lx, IP 65 miejscowe w panelach ściennych |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk + 2 kolumny sufitowe (x16sztuk w kolumnie) + 1 panel ścienny (x12sztuk w panelu) |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  | Sygnalizator SA30 |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  | przyzywowa, lampy bakteriobójczej przepływowej, |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 5 Wym/h, nadciśnienie |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  |  |  |  |
|  | ciepłej wody |  |  |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | Nadciśnienie, filtry absolutne |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 2 x O2 w każdej kolumnie i w panelu ściennym |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  | 2 x AIR 0,5 w każdej kolumnie i w panelu ściennym |  |  |
|  | próżni |  | 2 x VAC w każdej kolumnie i w panelu ściennym |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział neonatologii |  |  | Pomieszczenia- Śluza umywalkowo-fartuchowa |  | Nr- II/145a |
| Kondygnacja - piętro II |  |  | Pow. (m2 ) – 2,40 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np.. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Advance lub równoważny, (wg STWIORB), wysokość 2,50m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –300Lx miejscowe nad umywalką |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  | kontrola dostępu, lampy bakteriobójczej przepływowej, baterii bezdotykowej |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 1,5 wym/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | umywalka |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa bezdotykowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział neonatologii |  |  | Pomieszczenia- Dyżurka pielęgniarek |  | Nr- II/144 |
| Kondygnacja - piętro II |  |  | Pow. (m2 ) – 14,10 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce, zlewie np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –500Lx miejscowe nad umywalką |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | komputerowa ( terminal, drukarka) x1 |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 1,5 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, zlew jednokomorowy |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | tak |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział neonatologii |  |  | Pomieszczenia- Gabinet przygotowawczo-zabiegowy |  | Nr- II/146 |
| Kondygnacja - piętro II |  |  | Pow. (m2 ) – 21,68 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | zmywalna np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | Płytki homogeniczne winylowe rozpraszające np. Producenta LG Hausys floors Static Pulse lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar płytki 61x61 cm z wywinięciem na ściany, na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | Płytki homogeniczne winylowe wywinięte na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Protec lub równoważny (wg STWIORB), do pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –500Lx, IP65 miejscowe nad umywalką lampa zabiegowa sufitowa 50klux miejscowe – lampka biurowa x1 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk + promienni podczerwieni |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  | Sygnalizator SA30 |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | komputerowa ( terminal, drukarka), lampy bakteriobójczej przepływowej, uziemień wyrównawczych, odprowadzenia ładunków elektrycznych, baterii bezdotykowych |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 3 W/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, zlew jednokomorowy, stanowisko pielęgnacyjne noworodka |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria zlewozmywakowa bezdotykowa, stanowisko pielęgnacji noworodka |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  | 2 x O2 naścienny punkt poboru |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  | 1 x AIR naścienny punkt poboru |  |  |
|  | próżni |  | 1 x VAC naścienny punkt poboru |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział neonatologii |  |  | Pomieszczenia- Magazyn materiałów medycznych |  | Nr- I/147 |
| Kondygnacja - piętro II |  |  | Pow. (m2 ) – 2,50 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | - |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne –100Lx |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 1 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  |  |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 16ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna | 1,5 Wym/h |  |  |
|  |  | mechaniczna |  |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | - |  |  |
|  | ciepłej wody |  | - |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział neonatologii |  |  | Pomieszczenia- Łazienka personelu |  | Nr- II/147a |
| Kondygnacja - piętro II |  |  | Pow. (m2 ) – 4,80 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Domino Textile lub równoważny, (wg STWIORB), wymiar 36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Gres antypoślizgowy min. R 10B wymiar 60x60 cm, np. prod. Marazzi Block White lub równoważny, (wg STWIORB) ,klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | - |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –200Lx, IP 44 miejscowe nad umywalką |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  |  |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 24ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | Wyciąg 100 m3/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka, miska ustępowa, natrysk |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, natrysk |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział neonatologii |  |  | Pomieszczenia- Pokój lekarzy |  | Nr- II/148 |
| Kondygnacja - piętro II |  |  | Pow. (m2 ) – 16,19 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | farba zmywalna akrylowa |  |  |
|  | okładzina |  | Fartuch przy umywalce np. Altro Whiterock lub równoważna (wg STWIORB), do sufitu podwieszonego |  |  |
| Podłoga |  |  | posadzka kauczukowa w rolkach np. Artigo Kayar K73 producenta Polflor lub równoważna, (wg STWIORB), wymiar 1,9x10m, gr. 3mm |  |  |
| Cokół |  |  | wykładzina rulonowa kauczukowa homogeniczna wywinięta na ścianę na wys.10 cm styk zaokrąglony |  |  |
| Sufit |  |  | modułowy 60x60 np. ECOPHON Hygiene Meditec lub równoważny, (wg STWIORB), wysokość 3,0m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –300Lx miejscowe - lampka biurowa x3 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 6 sztuk |  |  |
|  | gniazda specjalne |  |  |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  | x1 |  |  |
|  | inne instalacje |  | komputerowa ( terminal, drukarka) x3, telewizyjna |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 20ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna | 1,5 wym/h |  |  |
|  |  | mechaniczna |  |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | umywalka |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

| Obiekt Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ |  |  |  | Adres- Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział- Oddział neonatologii |  |  | Pomieszczenia- Brudownik |  | Nr- II/149 |
| Kondygnacja - piętro II |  |  | Pow. (m2 ) – 6,30 |  |  |
| Ściany | malowanie |  | - |  |  |
|  | okładzina |  | Płytki ceramiczne półmatowe np. producenta Domino Textile Lu równoważne, (wg STWIORB), wymiar 36x25cm ,na wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszonego, fuga bioodporna, narożniki na stykach wykończone bezszczelinowo |  |  |
| Podłoga |  |  | Płytki ceramiczne np. producenta Domino Textile lub równoważne, (wg STWIORB), wymiar 33,3x33,3cm, klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m |  |  |
| Cokół |  |  | - |  |  |
| Sufit |  |  | Szczelny wykonany z płyt g-k malowanych farbą akrylową zmywalną, wysokość 2,5m |  |  |
| instalacje elek try czne | oświetlenie |  | górne, –200Lx, IP65 |  |  |
|  | gniazda wtykowe |  | 230V – 2 sztuki |  |  |
|  | gniazda specjalne |  | 400Vx2, wg dtr urządzeń: myjnia-dezynfektor, macerator |  |  |
|  | instalacja sygnalizacyjna |  |  |  |  |
|  | instalacja telefoniczna |  |  |  |  |
|  | inne instalacje |  | Lampa bakteriobójcza, sygnalizacja załączenie lampy bakteriobójczej (na zewnątrz pomieszczenia) |  |  |
| instalacje sanitarne | C.O. temperatura(0C) |  | 16ºC |  |  |
|  | wentylacja | grawitacyjna |  |  |  |
|  |  | mechaniczna | 4 Wym/h |  |  |
|  | wodno-kanalizacyjna |  | Umywalka , zlew, myjnia dezynfektor, macerator |  |  |
|  | ciepłej wody |  | Bateria umywalkowa, bateria zlewozmywakowa |  |  |
|  | gazowa |  | - |  |  |
|  | pary |  | - |  |  |
|  | klimatyzacja |  | - |  |  |
|  | inne |  | - |  |  |
| instalacje techni czne | tlenowa |  |  |  |  |
|  | sprężonego powietrza |  |  |  |  |
|  | próżni |  |  |  |  |
|  | inne |  |  |  |  |

Legenda oznaczeń wyposażenia technologicznego

| 2102 | Szafka przejezdna pod latowa-typ2102 |
| --- | --- |
| Aa1 | Łóżko szpitalne |
| Ab3 | Łóżko dla ciężko chorych |
| Ae4 | Łóżko szpitalne dla noworodków |
| Af2 | Kanapa tapczan |
| Af2b | Kanapa tapczan |
| Ai3 | Szafka przyłóżkowa |
| Ba1 | Taboret metalowy nieobrotowy typ TS-02 |
| Ba14 | Ławeczka szatniowa |
| Ba2 | Taboret metal. na śrubie |
| Ba3 | Taboret obrotowy z oparciem |
| Bb1 | Krzesło szpitalne |
| Bc10 | Krzesło obrotowe z podłokietnikami (na kółkach lub stopkach) |
| Bc3 | Krzesło laboratoryjne |
| Bc5 | krzesło tapicerowane na stelażu metalowym |
| Bc6 | Krzesło drewniane tapicerowane |
| Bd2 | Fotel lekarza |
| Bd3 | Krzesło obrotowe |
| Bd3 | Siedzisko podwójne |
| Bd4 | Fotel wypoczynkowy |
| Bd4 | Siedzisko potrójne |
| Bd5 | Fotel wypoczynkowy miękki na stelażu metalowym |
| Bd6 | Fotel-krzesło |
| Bd8 | Fotel miękki |
| Ca1 | Szafa lekarska 1-drzwiowa oszklona |
| Ca13a | Szafa na leki podwójna |
| Ca13b | Szafa z szufladami i skarbczykiem i lodówka |
| Ca11c | Szafa na akcesoria endoskopowe |
| Ca2 | Szafa lekarska |
| Ca7 | Szafka na narzędzia medyczne |
| Cb11 | Szafa zapleczowa |
| Cb17 | Loża recepturowa apteczna |
| Cb21a | Szafka stojąca .szufladowa |
| Cb23 | Szafa leków gotowych |
| Cc1b | Szafka kuchenna pod blatowa |
| Cc1c | Szafka kuchenna pod blatowa 60x50,5x83 |
| Cc2b | Szafka kuch. Kredens. wisząca |
| Cc2c | Szafka kuch. kredens. Wisząca 60x30x72 |
| Cc2d | Szafka kuch. kredens. Wisząca 80x30x72 |
| Cd10 | Wieszak wolnostojący do depozytu ubrań |
| Cd7 | Szafa odzieżowa metalowa |
| Ce10 | Szafa kasowa |
| Ce3 | Szafa biblioteczna |
| Ce8 | Szafa biurowa |
| Cf5 | Szafka na karty chorobowe |
| Cf6 | Szafka na karty chorobowe |
| Cf8c | Szafa kartotekowa 18-szufladowa |
| Ch6a | Regał metalowy |
| Ch6c | Regał metalowy |
| Ch6d | Regał metalowy |
| Ch6e | Regał metalowy |
| Ch6f | Regał otwarty metalowy |
| Ch6h | Regał metalowy |
| Ch9 | Regał magazynowy |
| Cj2 | Szafka przyłóżkowa |
| CT3 | Szafka z blachy kwasoodpornej z blatem 60x80 |
| CT3a | Szafka z blachy kwasoodpornej z blatem 60x60 |
| CT4 | Szafka z blachy kwasoodpornej z blatem 28x80 |
| CT4a | Szafka z blachy kwasoodpornej z blatem 28x60 |
| Cw2c | Szafa ubraniowa wielkość wg rzutu |
| Cw7 | Szafa wbudowana z półkami (wymiar wg rzutu) |
| Cz1 | Szafka z koszem i zlewozmywakiem 1-kom. W63-02 |
| Cz2 | Szafka wąska z półkami (W64) |
| Cz3 | Szafka z szufladami W62 |
| Cz4 | Szafka z półkami (W65) |
| Cz5 | Szafka wisząca szklona |
| Cz6 | Szafka wisząca z drzwiczkami |
| Cz7 | Szafka z koszem narożna W66 |
| CZ | Czajnik elektryczny |
| Dc20c | Stół roboczy zlewozmywakowy, komora z prawej strony, całość ze stali kwasoodpornej |
| Dc22 | Zlewozmywak ze stali nierdzewnej. z blatem |
| Df1 | Stolik zabiegowy podręczny |
| Df2 | Stolik narzędziowy lekarski z płyta metalowa |
| Df4 | Stolik zabiegowy podręczny |
| Dk1 | Blat laminowany na szafkach |
| Dk3 | Blat ze stali nierdzewnej na wspornikach wielkość wg rzutu |
| Dk5 | Stół zlewozmywakowy dwukomorowy |
| Ea5 | Biurko 1-szafkowe meblowe |
| Eb1 | Biurko lekarskie 1-szafkowe |
| Ec1 | Stolik okolicznościowy kwadratowy |
| Ed1 | Stolik przyłóżkowy |
| Ed2 | Stolik kawiarniany |
| Ed4 | Stolik jadalniany |
| Ed7 | Stolik okolicznościowy prostokątny |
| Ei1 | Stolik kwadratowy |
| Em1 | Lada wg indywidualnego projektu |
| Fa2 | Wózek do transportu chorych |
| Fa20a | Wózek do mycia pacjenta |
| Fb11 | Wózek zabiegowy do narzędzi |
| Fb15A | Wózek do transp. mat./ uniwersalny |
| Fb5 | Wózek zabiegowy |
| Fd1 | Wózek do brudnej bielizny |
| Fd12 | Wózek do czystej bielizny |
| Fd16 | Wózek do transportu brudnej bielizny |
| Ff1 | Wózek podręczny transportowy og. przeznaczenia |
| Fh10 | Wózek inwalidzki fotelowy skład. dla dorosłych |
| Ga1a | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt |
| Ga1c | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt |
| Ga1d | Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. niemowląt |
| Gb3 | Kozetka do badań |
| Gb5 | Kozetka EKG |
| Gc8 | Fotel do badań i zabiegów ginekol.-urologicznych |
| Gd3 | Stół zabiegowo-opatrunkowy |
| Gd4 | Stanowisko do pobierania krwi |
| Ge1 | Stół operacyjny uniwersalny |
| Ge6 | Stół operacyjny dla chirurgii 1-dnia |
| Gh20 | Reflektor lekarski |
| Gh4 | Lampa sufitowa bezcieniowa ( mała do zabiegów ) |
| Gh9 | Lampa bezcieniowa sufitowa (1 satelita) |
| Gj10 | Szyna wspornikowa w kształcie łuku na zasłonę (np. f-my C/S GROUP) |
| Gj5 | Parawan lekarski |
| Gj6 | Wysięgnik teleskopowy zasłony między łóżkowej |
| Gk6 | Oprawa bakteriobójcza kryta z wymuszonym przepływem powietrza na statywie |
| Gl2 | Oprawa szpitalna |
| Gl2l | Oprawa szpitalna lewa |
| Gl8 | IS300 system instalac. dla wzmożonej opieki medycznej |
| Gl8b | IS300 system instalac. dla wzmożonej opieki medycznej |
| Gl8c | Oprawa nadłóżkowa pionowa |
| GM | Tablica poboru gazów medycznych |
| Gm1 | Promiennik podczerwieni |
| Ha4 | Waga osobowo-lekarska ze wzrostomierzem |
| Je13 | Negatoskop 1-klatkowy żaluzjowy ścienny |
| Je8 | Negatoskop świetlówkowy żaluzjowy |
| KA | Kolumna anestezjologiczna |
| KC | Kolumna chirurgiczna |
| Ma4 | Zestaw urządzeń do endoskopii diagnostycznej zabiegowej na wózku |
| Mb1 | Elektrokardiograf |
| Mb8 | Kardiotokograf/KTG/ |
| Me1 | Ultrasonograf ( zestaw na wózku) |
| Me4 | Ultrasonograf |
| Ng5 | Aparat do elektrochirurgii |
| Oc4 | Aparat do znieczulania ogólnego |
| Oe4 | Respirator dla dorosłych |
| Oe9 | Stanowisko do intensywnej opieki med. nad noworodkiem |
| Of7 | Zestaw wzmożonego nadzoru - most |
| r1 | Komora laminarna do pracy z cytostatykami |
| Sa16 | Destylator apteczny 8ltr. |
| Sb2 | Sterylizator parowy |
| Se11 | Myjnia-dezynfektor basenów (z wytw. pary) |
| Se12 | Macerator |
| Sg3 | Kosz sterylizacyjny segmentowy 600 x 450 |
| Sj1 | Szafka wisząca zamykana 90x38x60cm |
| Sj2 | Szafa wisząca zamykana 45x38x60cm |
| Sj3 | Szafka otwarta na przechowywanie basenów i kaczek 100/38/60cm |
| Sk13 | Pistolet do mycia lub suszenia SELECTA |
| Sk21 | Myjnia ETD 2 plus |
| Sk22 | Myjnia ultradźwięk ze zlewem dwukomorowym ( blat i zlew ze stali nierdzewnej)+pistolet typ Selekta |
| Sk8 | Suszarka do rąk |
| Tb2 | Kuchenka mikrofalowa |
| Tg1 | Chłodziarka 135 l |
| Tg2 | Lodówko-zamrażarka |
| Va1 | Szyna pod szafkowa oświetleniowa z zespołem gniazd |
| Vc3 | Odbiornik 14'' |
| Vc6 | Odbiornik TV na wsporniku |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |
| Vc8 | Automat telefoniczny |
| Vd1 | Mikrokomputer personalny |
| Vd1c | Komputer |
| Vf2 | Kserokopiarka |
| Xa1 | Wieszak odzieżowy ścienny |
| Xa2 | Wieszak odzieżowy ścienny |
| Xa4 | Wieszak szatniowy wiszący |
| Xa6 | Haki na worki z brudną bielizną |
| Xa8 | Wieszak szatniowy wolnostojący |
| Xc3 | Poręcz MALUX350 przy natrysku z siedziskiem składanym MAKO PLUS 520 |
| Xc4 | Poręcz przyścienna przy umywalce |
| Xc5 | Poręcz ruchoma |
| Xc7 | Umywalka chirurgiczna 2-stanowiskowa z automatycznym zespołem baterii AZB |
| Xd2 | Lustro szatniowe |
| Xf3 | Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami |
| Xh1 | Tablica informacyjna |
| Xj2 | Wózek z przyrządami do sprzątania |
| Xl1 | Kwiat pojedynczy |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |
| Zw | Zestaw WC: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |
| Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |
| Zł | Zestaw łazienkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach -lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |

ZN		Zestaw NPS:

-metalowy dozownik mydła w płynie            - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l                                                          - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l                                                            - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach                                                           - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt.  - lustro uchylne o wym. 50 x60cm z uchwytem do regulacji kąta nachylenia umieszczone nad umywalką

:

| NISKI PARTER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia[m2] | ilość [szt.] |
| Pomieszczenia lekarzy anestezjologów i obsługi RTG |  |  |  |
| pomieszczenia zrealizowane |  |  |  |
| NP/1 | Pokój techników rtg + przedsionek | 13,60 |  |
| NP/2 | Pomieszczenie porządkowe | 2,30 |  |
| NP/3 | Pokój opisowy RTG | 12,80 |  |
| NP/3a | Łazienka | 3,10 |  |
| NP/4 | Pokój lekarzy radiologów | 14,50 |  |
| NP/4a | Przedsionek | 3,50 |  |
| NP/5 | Pokój kierownika RTG | 11,00 |  |
| NP/5a | WC | 2,90 |  |
| NP/6 | Korytarz | 22,90 |  |
| NP/7 | Sekretariat | 14,30 |  |
| NP/8 | Pokój lekarzy anestezjologów + przedsionek | 19,70 |  |
| NP/8a | Łazienka | 3,30 |  |
| NP/9 | Pokój śniadań | 12,00 |  |
| NP/9a | WC personelu | 3,30 |  |
| NP/10 | Pokój dyżurnego anestezjologa | 12,40 |  |
| NP/10a | Łazienka | 3,00 |  |
| NP/11 | Korytarz | 42,80 |  |
| Oddział zabiegów ambulatoryjnych |  |  |  |
| NP/162 | Pokój zabiegów doraźnych | 24,00 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/166 | Korytarz/poczekalnia | 50,70 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| NP/166a | Szatnia | 7,00 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/168 | Gabinet diagnostyczno- zabiegowy | 20,12 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/169 | Łazienka pacjentów | 4,14 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/170 | Pokój 2-łóżkowy | 19,50 |  |
| Ab01a | Łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej stal węglowa, lakierowana, blokada funkcji w pilocie, autoregresja i CPR w oparciu pleców i nóg, przedłużane leże, segmenty leża wypełnione płytą laminowaną przezierną dla promieni RTG, półka na pościel, wbudowany akumulator, osłona podwozia ABS wyposażenie: poręcze boczne, wieszak kroplówki, materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej |  | 2 |
| Ba1 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 2 |
| Gl2* | Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy |  | 2 |
| Cj2 | Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. |  | 2 |
| NP/171 | Punkt pielęgniarski | 13,60 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/172 | Pokój 2-łóżkowy | 18,67 |  |
| Ab01a | Łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej stal węglowa, lakierowana, blokada funkcji w pilocie, autoregresja i CPR w oparciu pleców i nóg, przedłużane leże, segmenty leża wypełnione płytą laminowaną przezierną dla promieni RTG, półka na pościel, wbudowany akumulator, osłona podwozia ABS wyposażenie: poręcze boczne, wieszak kroplówki, materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej |  | 2 |
| Ba1 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 2 |
| Gl2* | Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy |  | 2 |
| Cj2 | Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. |  | 2 |
| NP/173 | Pokój socjalny | 10,40 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/174 | Łazienka personelu | 3,10 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/177 | Pokój 3-łóżkowy | 29,50 |  |
| Ab01a | Łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej stal węglowa, lakierowana, blokada funkcji w pilocie, autoregresja i CPR w oparciu pleców i nóg, przedłużane leże, segmenty leża wypełnione płytą laminowaną przezierną dla promieni RTG, półka na pościel, wbudowany akumulator, osłona podwozia ABS wyposażenie: poręcze boczne, wieszak kroplówki, materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej |  | 3 |
| Ba1 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 3 |
| Gl2* | Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy |  | 3 |
| Cj2 | Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. |  | 3 |
| *Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  |  |
| NP/178 | Łazienka NPS | 5,74 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/179 | Brudownik | 5,30 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/180 | Przygotowanie lekarzy | 5,54 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/181 | Łazienka pacjentów | 3,28 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| Izba przyjęć pediatryczna |  |  |  |
| NP/146 | Rejestracja | 7,20 |  |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka komputerowa |  | 2 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 2 |
| Cf6 | Szafa karotekowa, 4 szufladowa, metalowa malowana proszkowo, zamykana zamkiem centralnym |  | 2 |
|  | Blat roboczy /wymiar wg rzutu/ |  | 2 |
| NP/147 | Komunikacja | 25,61 |  |
| Bc5 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 6 |
| NP/150 | Wózkarnia | 5,32 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/154 | Sala krótkiego pobytu dla matki z dzieckiem z WC dla dzieci | 7,39 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/155 | WC pacjentów | 3,65 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/156 | Łazienka | 12,27 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/157 | Przyjęcia planowane | 15,18 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/158 | Gabinet konsultacji I | 14,33 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/159 | Pokój przygotowania pacjent. | 14,20 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/160 | Gabinet konsultacji II | 15,85 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/161 | Pokój opatrunków gipsowych | 16,28 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/163 | Brudownik | 6,12 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/164 | Komunikacja | 29,79 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| NP/164a | Komunikacja | 39,05 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| NP/165 | Poczekalnia | 27,00 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| Izba przyjęć dla kobiet |  |  |  |
| NP/144 | Komunikacja | 26,50 |  |
| Bc5 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 7 |
| NP/145 | Rejestracja | 7,20 |  |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka komputerowa |  | 2 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 2 |
| Cf6 | Szafa karotekowa, 4 szufladowa, metalowa malowana proszkowo, zamykana zamkiem centralnym |  | 2 |
|  | Blat roboczy /wymiar wg rzutu/ |  | 2 |
| NP/121 | Przyjęcia planowe | 20,00 |  |
| Ea5 | Biurko (120x60x72) z półką pod klawiaturę i szafką (wózkiem) na komputer. Biurko na nogach w kształcie litery "C" z belką metalową pełniącą funkcję kanału kablowego |  | 1 |
|  | Kontener trzyszufladowy na kółkach, wykonany z płyty 25mm dwustronnie laminowanj klasy E1, fronty gr. 16mm., Kontener wys. 60cm, szuflady plastikowe |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Ca2 | Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 900x500x1900, |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Df1 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 2 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| NP/121a | Dzienny depozyt ubrań | 4,30 |  |
| Xa8 | Wieszak szatniowy stojący |  | 1 |
| NP/122 | Pomieszczenie porządkowe | 4,50 |  |
| Xj2 | Wózek sprzątacza |  | 1 |
| Ch6e | Regał magazynowy ocynkowany 5- cio półkowy , wymiar 950x335x1980 |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  |  |
| NP/123 | Poczekalnia | 24,10 |  |
| Bd6 | Fotel wypoczynkowy, stelaż metalowy malowany proszkowo, tapicerka zmywalna szara |  | 3 |
| Ce11 | Szafa na książki, wykonana z płyty 25mm dwustronnie laminowanj klasy E1, wym. 600x445x1155mm, min 2 półki, zamykana dwudrzwiowa z nadstawką owtartą z dwiema półkami, wym 800x445x720mm |  | 1 |
| NP/124 | Łazienka technologiczna | 8,30 |  |
|  | Uchwyt ścienny uchylny. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 850 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. |  | 2 |
| Xc3 | Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 150 kg |  | 1 |
|  | Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką |  |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
|  | Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. |  | 1 |
|  | Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm |  | 1 |
| *Zn | Zestaw NPS: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro uchylne o wym. 50 x60cm z uchwytem do regulacji kąta nachylenia umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| NP/125 | WC personelu | 3,00 |  |
| *Zw | Zestaw WC: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| NP/126 | Korytarz | 81,12 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| NP/127 | Korytarz | 29,80 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| NP/136 | Brudownik | 6,40 |  |
| Se12 | Macerator |  | 1 |
| Se11 | Mynia do basenów i kaczek, automatyczna, głębokość myjni (gabarytowo) max. 500 mm, szerokość myjni (gabarytowo) max. 600 mm, podgrzewanie elektryczne, dezynfekcja termiczna, zbiornik wody zintegrowany z wytwornicą pary, drzwi uchylne, otwierane do przodu, automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą pedału nożnego, całość obudowy ze stali nierdzewnej, załadunek komory: 1 basen i 3 kaczki lub 3 kaczki lub koszyk do drobnego sprzętu, 5 programów mycia i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panelu sterującego, wskaźnik świetlny informujący o stanie zaawansowania procesu, KEN 736 |  | 1 |
| Dc20c | Stół roboczy zlewozmywakowy, komora z prawej strony, całość ze stali kwasoodpornej, wym. 1200x600x850 |  | 1 |
| Gk02c | Lampa bakteriobójcza przepływowa, ścienna |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| Fd02 | Wózek na brudną bieliznę |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| NP/137 | Magazyn | 9,30 |  |
| Ch6a | Regał magazynowy ocynkowany 5- cio półkowy , wymiar 950x335x1980 |  |  |
| NP/138 | Gabinet konsultacyjny | 21,80 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bc10 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka komputerowa |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria zlewozmywakowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz3 | Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: jedna szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 2 |
| Cz4 | Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z dwiema półkami, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz5 | Szafka medzcyna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 2 |
| Cz6 | Szafka medzcyna wisząca, wym. 500x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 1 |
| Dk1 | Blat laminowany / wielkość wg rzutu/ |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Fb5 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Gh4 | Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura barwowa min. 4000 K |  | 1 |
| Gc8 | Fotel ginekologiczno-urologiczny |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| NP/138a | Kabina higieniczna | 3,70 |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| *Zw | Zestaw WC: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| NP/139 | Gabinet konsultacyjny | 18,05 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bc10 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka komputerowa |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz2 | Szafka medzcyna, wym. 350x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz3 | Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: jedna szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 2 |
| Cz4 | Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z dwiema półkami, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz5 | Szafka medzcyna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 2 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Fb5 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Gh4 | Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura barwowa min. 4000 K |  | 1 |
| Gc8 | Fotel ginekologiczno-urologiczny |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Dk1 | Blat laminowany / wielkość wg rzutu/ |  | 1 |
| NP/139a | Kabina higieniczna NPS | 4,73 |  |
| *Zn | Zestaw NPS: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro uchylne o wym. 50 x60cm z uchwytem do regulacji kąta nachylenia umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  |  |
| Xc4 | Uchwyt poziomy |  | 2 |
| Xc5 | Uchwyt ścienny uchylny. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 850 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. |  | 1 |
| NP/140 | Gabinet USG | 22,00 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bc10 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka komputerowa |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz2 | Szafka medzcyna, wym. 350x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz4 | Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z dwiema półkami, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz5 | Szafka medzcyna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 1 |
| Me4 | Aparat USG |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 2 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Fb5 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Gh4 | Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura barwowa min. 4000 K |  | 1 |
| Gc8 | Fotel ginekologiczno-urologiczny |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  |  |
| Dk1 | Blat laminowany / wielkość wg rzutu/ |  | 1 |
| NP/140a | Kabina higieniczna | 2,93 |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| *Zw | Zestaw WC: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| NP/141 | Gabinet konsultacyjny | 20,80 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bc10 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz2 | Szafka medzcyna, wym. 350x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz4 | Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z dwiema półkami, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz5 | Szafka medzcyna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 2 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Fb5 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Gh4 | Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura barwowa min. 4000 K |  | 1 |
| Gc8 | Fotel ginekologiczno-urologiczny |  | 1 |
| Dk1 | Blat laminowany / wielkość wg rzutu/ |  | 1 |
| NP/141a | Kabina higieniczna | 2,65 |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| *Zw | Zestaw WC: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Izba przyjęć bloku porodowego |  |  |  |
|  | Pomieszczenia zrealizowane |  |  |
| NP/54 | Korytarz | 19,40 |  |
| NP/55 | Śluza | 10,70 |  |
| NP/56 | Pokój przedporodowy | 33,70 |  |
| NP/56a | Łazienka | 4,00 |  |
| NP/57 | Dyżurka pielęgniarska | 15,90 |  |
| NP/58 | Przygotowanie pacjentki | 13,90 |  |
| NP/58a | Łazienka | 3,80 |  |
| NP/59 | Gabinet badań KTG | 15,70 |  |
| NP/59a | Kabina higieniczna | 2,00 |  |
| NP/60 | Gabinet badań KTG | 20,80 |  |
| NP/60a | Kabina higieniczna | 2,60 |  |
| NP/61 | Pokój dla ojców | 19,00 |  |
| NP/62 | WC odwiedzających | 3,90 |  |
| NP/63 | Korytarz | 31,60 |  |
| Apteka ogólnodostępna |  |  |  |
| NP/128 | Izba ekspedycyjna | 29,40 |  |
|  | Lada ekspedycyjna |  | 1 |
|  | Gablota na ladzie |  |  |
| Cb23 | Szafa leków gotowych, wykonana z płyty 25mm dwustronnie laminowanj klasy E1, wym. 800x445x1155mm, min 2 półki, zamykana dwudrzwiowa z nadstawką owtartą z dwiema półkami, wym 800x445x720mm |  | 3 |
| Ba3 | Taboret obrotowy z oparciem, tapicerka zmywalna |  | 2 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 2 |
| Ed2 | Stolik kwadratowy |  | 1 |
| Xb54 | Rolety wewnętrzne z materiału łatwozmywalnego |  | 1 |
| NP/129 | Korytarz | 36,10 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| NP/129a | Archiwum | 4,90 |  |
| Ce8 | Szafa biurowa, aktowa, wykonana z płyty 25mm dwustronnie laminowanj klasy E1, wym. 800x445x1155mm, min 2 półki, zamykana dwudrzwiowa z nadstawką owtartą z dwiema półkami, wym 800x445x720mm |  | 2 |
|  | Regały wbudowane archiwalne |  | 3 |
| NP/129b | Pomieszczenie administracyjno szkoleniowe | 9,00 |  |
| Ea5 | Biurko (120x60x72) z półką pod klawiaturę i szafką (wózkiem) na komputer. Biurko na nogach w kształcie litery "C" z belką metalową pełniącą funkcję kanału kablowego |  | 1 |
|  | Kontener trzyszufladowy na kółkach, wykonany z płyty 25mm dwustronnie laminowanj klasy E1, fronty gr. 16mm., Kontener wys. 60cm, szuflady plastikowe |  | 1 |
| Bc10 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Bc5 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 4 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Ce8 | Szafa biurowa, aktowa, wykonana z płyty 25mm dwustronnie laminowanj klasy E1, wym. 800x445x1155mm, min 2 półki, zamykana dwudrzwiowa z nadstawką owtartą z dwiema półkami, wym 800x445x720mm |  | 1 |
| Bc5 | Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym |  | 8 |
| Ei2 | Stół prostokątny |  | 2 |
|  | Lampka na biurko |  | 1 |
| Xb54 | Rolety wewnętrzne z materiału łatwozmywalnego |  | 2 |
| NP/129c | Pomieszczenie socjalne | 8,70 |  |
| Ed2 | Stolik kawiarniany |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 3 |
| Cc1b | Szafka kuchenna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa, wudrzwiowa, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat postforming |  | 3 |
| Cc2b | Szafka kuchenna wisząca, wym. 500x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa, drzwiczki pełne, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 3 |
| Tb2 | Kuchenka mikrofalowa |  | 1 |
|  | Czajnik elektryczny |  | 1 |
|  | Szafka kuchenna, wym. 800x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod zlewozmywak, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria zlewozmywakowa, blat płyta wiórowa laminowana |  | 1 |
| Tg2 | Lodówko-zamrażarka |  | 1 |
| Z5 | Zestaw przy umywalce; wg opisu |  | 1 |
| Xb54 | Rolety wewnętrzne z materiału łatwozmywalnego |  | 2 |
| *Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| NP/129d | Magazyn asortymentu dodatkowego | 9,90 |  |
| Ch6h | Regał magazynowy obudowany z trzech stron 5- cio półkowy , wymiar 950x335x1980 |  | 4 |
| Xg1 | Ruszt - paleta z tworzywa |  | 2 |
| Ce8 | Szafa na leki, wykonana z płyty 25mm dwustronnie laminowanj klasy E1, wym. 800x445x1155mm, min 2 półki, zamykana dwudrzwiowa z nadstawką owtartą z dwiema półkami, wym 800x445x720mm |  | 1 |
| Xb54 | Rolety wewnętrzne z materiału łatwozmywalnego |  | 1 |
| NP/129e | Magazyn produktów leczniczych | 9,50 |  |
| Tg1 | Szafa chłodnicza z urządzeniem do pomiaru temperatury |  | 2 |
| Cb11 | Szafa apteczna zapleczowa |  | 2 |
| Ca13a | Szafa apteczna zamykana |  | 1 |
| Xb54 | Rolety wewnętrzne z materiału łatwozmywalnego |  | 1 |
| NP/130 | Komora przyjęć | 9,50 |  |
| Eb1 | Biurko (120x60x72) z półką pod klawiaturę i szafką (wózkiem) na komputer. Biurko na nogach w kształcie litery "C" z belką metalową pełniącą funkcję kanału kablowego |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, drukarka laserowa, stacja PC |  | 1 |
| Bc10d | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Ff1 | Wózek transportowy platformowy |  | 1 |
| Dd6 | Stanowisko przyjmowania leków |  | 1 |
| Xb54 | Rolety wewnętrzne z materiału łatwozmywalnego |  | 1 |
| NP131 | Zmywalnia | 5,50 |  |
| Dk5 | Stół roboczy ze zlewem dwukomorowym, szafka dwudrzwiową, wykonany ze stali kwasoodpornej, (1800x600x850) |  | 1 |
| Fb15a | Wózek transportowy, z materiału łatwego do utrzymania w czystości, zamykany, dwudrzwiowy, wym. Wymiary (dł. szer. wys.): 1100x580x1480mm |  | 1 |
|  | Szafka pod suszarkę |  | 1 |
| Sa17 | Suszarka elektryczna S-40 |  | 1 |
|  | Przepust podawczy |  | 1 |
| Xb54 | Rolety wewnętrzne z materiału łatwozmywalnego |  | 2 |
| NP131a | Śluza | 2,30 |  |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 2 |
| NP131b | Izba recepturowa | 14,60 |  |
| Cb17 | Loża recepturowa apteczna |  | 2 |
| Eb1 | Biurko (120x60x72) z półką pod klawiaturę i szafką (wózkiem) na komputer. Biurko na nogach w kształcie litery "C" z belką metalową pełniącą funkcję kanału kablowego |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, drukarka laserowa, stacja PC |  | 1 |
| Tg1 | Szafa chłodnicza z urządzeniem do pomiaru temperatury |  | 1 |
| Cb11 | Szafa apteczna zapleczowa |  | 1 |
| Bc3 | Obrotowe krzesło laboratoryjne. Antypoślizgowe siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. |  | 3 |
| Xb54 | Rolety wewnętrzne z materiału łatwozmywalnego |  | 2 |
| NP132 | Szatnia | 9,40 |  |
| Cd7 | Szafa BHP z podziałem na brudną i czystą odzież. Komora wyposażona w wieszaki, drążek poprzeczny oraz półkę.Drzwi wykonane są z blachy o grubości 1 mm, posiadają otwory wentylacyjne zgodnie z polskimi normami. Wymiary 400x490x1800mm |  | 6 |
| Ba14 | Ławka szatniowa |  | 1 |
| Xd2 | Lusto |  | 1 |
| Ba1 | Taboret metalowy nieobrotowy |  | 1 |
| NP132a | Łazienka | 3,70 |  |
| Z5 | Zestaw przy umywalce; wg opisu |  | 1 |
| Ba1 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
|  | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| *Zł | Zestaw łazienkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach -lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| NP/132b | Pomieszczenie porządkowe | 4,20 |  |
| Xj2 | Wózek sprzątacza |  | 1 |
| Ch6e | Regał magazynowy ocynkowany 5- cio półkowy , wymiar 950x335x1980 |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Dział techniczny |  |  |  |
| NP/133 | Korytarz | 22,30 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| NP/133a | Magazyn podręczny | 5,10 |  |
| Ch6e | Regał magazynowy ocynkowany 5- cio półkowy , wymiar 950x335x1980 |  | 1 |
| NP/134 | Dział techniczny | 12,60 |  |
| Ea5 | Biurko (120x60x72) z półką pod klawiaturę i szafką (wózkiem) na komputer. Biurko na nogach w kształcie litery "C" z belką metalową pełniącą funkcję kanału kablowego |  | 3 |
|  | Kontener trzyszufladowy na kółkach, wykonany z płyty 25mm dwustronnie laminowanj klasy E1, fronty gr. 16mm., Kontener wys. 60cm, szuflady plastikowe |  | 3 |
| Bc10 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 3 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC |  | 3 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Ce8 | Szafa biurowa, aktowa, wykonana z płyty 25mm dwustronnie laminowanj klasy E1, wym. 800x445x1155mm, min 2 półki, zamykana dwudrzwiowa z nadstawką owtartą z dwiema półkami, wym 800x445x720mm |  | 3 |
|  | Lampka na biurko |  | 3 |
| Vf2 | Kserokopiarka |  | 1 |
|  | Drukarka laserowa |  | 1 |
| NP/135 | Pokój kierownika działu technicznego | 9,80 |  |
| Ea5 | Biurko (120x60x72) z półką pod klawiaturę i szafką (wózkiem) na komputer. Biurko na nogach w kształcie litery "C" z belką metalową pełniącą funkcję kanału kablowego |  | 1 |
|  | Kontener trzyszufladowy na kółkach, wykonany z płyty 25mm dwustronnie laminowanj klasy E1, fronty gr. 16mm., Kontener wys. 60cm, szuflady plastikowe |  | 1 |
| Bc10 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Bc5 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 2 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Ce8 | Szafa biurowa, aktowa, wykonana z płyty 25mm dwustronnie laminowanj klasy E1, wym. 800x445x1155mm, min 2 półki, zamykana dwudrzwiowa z nadstawką owtartą z dwiema półkami, wym 800x445x720mm |  | 3 |
|  | Lampka na biurko |  | 1 |
| Pomieszczenia ogólne |  |  |  |
| NP/120 | WC kobiet | 10,20 |  |
| *Zw | Zestaw WC: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 2 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
|  | Suszarka do rąk |  | 1 |
| NP/126a | Przedsionek | 7,75 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| NP/142 | Przedsionek | 13,35 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| NP/142a | WC | 3,80 |  |
| *Zw | Zestaw WC: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  |  |
| NP/143 | Korytarz | 23,87 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| NP/143a | Korytarz | 23,10 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| NP/148 | Przedsionek | 13,42 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| NP/151 | WC męski | 7,50 |  |
| *Zw | Zestaw WC: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  |  |
| NP/152 | Szatnia | 7,50 |  |
| Xa8 | Wieszak szatniowy stojący |  | 2 |
| Xa4 | Wieszak szatniowy ścienny |  | 1 |
| NP/153 | WC NPS | 4,43 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| NP/183 | Wiatrołap | 13,41 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| KL,1 | Klatka schodowa | 30,02 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| KL,3 | Klatka schodowa | 25,28 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| KL2 | Klatka schodowa | 27,90 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| KL4 | Klatka schodowa | 30,80 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| KL5 | Klatka schodowa | 25,80 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
|  | Dźwig szpitalny | 5,27 |  |
|  | Dźwig szpitalny | 5,27 |  |
| Pomieszczenia techniczne |  |  |  |
|  | Pomieszczenia zrealizowane |  |  |
| NP/142b | Pomieszczenie techniczne | 4,30 |  |
| NP/149 | Pomieszczenie techniczne | 3,91 |  |
| NP/167 | Wentylatornia istniejąca | 23,70 |  |
| NP/175 | Pomieszczenie wodomierza | 19,48 |  |

| WYSOKI PARTER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia[m2] | ilość [szt] |
| Bank mleka |  |  |  |
| WP/7 | Bank mleka biuro/rejestracja | 15,70 |  |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 2 |
| Bd5 | Fotel wypoczynk. miękki na stelażu metalowym |  | 1 |
| Ea6 | biurko dwuszafkowe - katedra |  | 1 |
| Eb1 | Biurko lekarskie 1-szafkowe |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC |  | 1 |
| Vd2 | Drukarka laserowa |  | 1 |
| Ce8 | Szafa biurowa |  | 1 |
| Cf8a | Szafa kartotekowa |  | 3 |
| *Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| WP/8 | Bank mleka laboratorium | 22,50 |  |
| WP/8A | Bank mleka boks laktacyjny | 8,60 |  |
| Bd9 | Fotel wypoczynkowy |  | 1 |
| Ei1 | Stolik kwadratowy |  | 1 |
| Fb15a | Wózek do transp. mat./ uniwersalny |  | 1 |
| Tg1 | Chłodziarka 135 l |  | 1 |
| *Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Poradnia dla noworodków |  |  |  |
|  | Pomieszczenia zrealizowane |  |  |
| WP/1 | Rejestracja | 10,50 |  |
| WP/1A | WC personelu | 4,80 |  |
| WP/2 | Poczekalnia | 24,70 |  |
| WP/3 | Pokój zabiegowy | 16,20 |  |
| WP/4a | Korytarz | 27,33 |  |
| WP/4b | Korytarz | 24,50 |  |
| WP/5 | Gabinet badań | 16,00 |  |
| WP/6 | Gabinet badań | 16,00 |  |
| Razem |  | 140,03 |  |
| Poradnia pediatryczna |  |  |  |
|  | Pomieszczenia zrealizowane |  |  |
| WP/168 | Korytarz | 36,60 |  |
| WP/169 | Pokój lekarza dyżurnego | 12,00 |  |
| WP/169a | Łazienka | 3,20 |  |
| WP/170 | Pokój usługowy dla matki i dziecka | 15,70 |  |
| WP/170a | WC | 2,70 |  |
| WP/171 | WC pacjentów | 4,80 |  |
| WP/172 | Poczekalnia | 8,68 |  |
| WP/172a | Rejestracja | 7,57 |  |
| WP/173 | Gabinet neurologa | 11,10 |  |
| WP/174 | Gabinet psychologa | 11,50 |  |
| WP/175 | Korytarz | 47,50 |  |
| WP/175a | Pomieszczenie Pomocnicze | 7,03 |  |
| WP/176 | Pokój badań okulistycznych ciemny | 8,10 |  |
| WP/177 | Pokój badań okulistycznych | 13,10 |  |
| WP/178 | Pokój badań laryngologicznych badanie słuchu | 15,20 |  |
| WP/179 | Pokój badań ortopedyczno - chirurgiczny | 14,20 |  |
| WP/180 | Pokój badań - echo serca | 13,90 |  |
| WP/181 | Pokój badań i zabiegów | 17,40 |  |
| WP/182 | WC personelu | 3,50 |  |
| WP/183 | Pokój przygotowawczy | 14,20 |  |
| WP/184a | Łazienka personelu | 3,28 |  |
| WP/184b | Przedsionek | 3,57 |  |
| WP/185 | Składzik porządkowy | 8,50 |  |
| Razem |  | 283,33 |  |
| Przychodnia diagnostyczno ginekologiczna |  |  |  |
| WP/120 | WC pacjenta NPS | 5,20 |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| Fh10 | Wózek inwalidzki fotelowy skład. dla dorosłych |  | 1 |
| Xc5 | Uchwyt ścienny uchylny. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 850 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. |  | 1 |
| Xc4 | Uchwyt poziomy |  | 1 |
| *Zn | Zestaw NPS: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro uchylne o wym. 50 x60cm z uchwytem do regulacji kąta nachylenia umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| WP/121 | WC personelu | 3,60 |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| *Zw | Zestaw WC: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| WP/122 | Rejestracja | 21,80 |  |
| Ea5 | Biurko (120x60x72) z półką pod klawiaturę i szafką (wózkiem) na komputer. Biurko na nogach w kształcie litery "C" z belką metalową pełniącą funkcję kanału kablowego |  | 1 |
|  | Kontener trzyszufladowy na kółkach, wykonany z płyty 25mm dwustronnie laminowanj klasy E1, fronty gr. 16mm., Kontener wys. 60cm, szuflady plastikowe |  | 3 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC |  | 3 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 2 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 3 |
| Cf8c | Szafa kartotekowa, czteroszufladowa, metalowa, szara |  | 3 |
|  | Lada recepcyjna rejestracji, Blat roboczy wykonany z płyty grubości 28 mm. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC 2 mm. Boki wykonane z płyty grubości 52 mm. Oklejone obrzeżem PVC 2 mm. Front w ladach wykonany z paneli płytowych grubości 12 mm, wym. 2200x900x1057mm |  | 1 |
|  | Lada recepcyjna rejestaracji, Blat roboczy wykonany z płyty grubości 28 mm. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC 2 mm. Boki wykonane z płyty grubości 52 mm. Oklejone obrzeżem PVC 2 mm. Front w ladach wykonany z paneli płytowych grubości 12 mm, wym. 1600x900x1057mm |  | 1 |
|  | Drukarka laserowa |  | 1 |
| WP/123 | Poczekalnia | 14,70 |  |
| Bd4 | Siedzisko 3-miejscowe, na belce montażowej, stelaż metalik, oparcie i siedzisko tapicerowane, zmywalne |  | 3 |
| Ed2 | Stolik kawiarniany |  | 1 |
| Bd3a | Siedzisko 2-miejscowe, na belce montażowej, stelaż metalik, oparcie i siedzisko tapicerowane, zmywalne |  | 1 |
| WP/124 | Brudownik | 5,60 |  |
| Se12 | Macerator |  | 1 |
| Se11 | Mynia do basenów i kaczek, automatyczna, głębokość myjni (gabarytowo) max. 500 mm, szerokość myjni (gabarytowo) max. 600 mm, podgrzewanie elektryczne, dezynfekcja termiczna, zbiornik wody zintegrowany z wytwornicą pary, drzwi uchylne, otwierane do przodu, automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą pedału nożnego, całość obudowy ze stali nierdzewnej, załadunek komory: 1 basen i 3 kaczki lub 3 kaczki lub koszyk do drobnego sprzętu, 5 programów mycia i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panelu sterującego, wskaźnik świetlny informujący o stanie zaawansowania procesu, KEN 736 |  | 1 |
| Gk02c | Lampa bakteriobójcza przepływowa, ścienna |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  |  |
| Dc20c | Stół roboczy zlewozmywakowy, komora z prawej strony, całość ze stali kwasoodpornej, wym. 1200x600x850 |  | 1 |
| Dk3 | Blat ze stali nierdzewnej / wielkość wg rzutu |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| WP/125 | Skład porządkowy | 5,80 |  |
| Xj2 | Wózek sprzątacza |  | 1 |
| Cw7 | Regał wbudowany /wymiar wg rzutu/ |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| WP/126 | Korytarz | 76,40 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| ` | Kabina higieniczna | 3,60 |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| *Zw | Zestaw WC: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| WP/142 | Gabinet ginekologiczny | 15,10 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka laserowa |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Gh4 | Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura barwowa min. 4000 K |  | 1 |
| Gc8 | Fotel ginekologiczno-urologiczny |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Df1 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz2 | Szafka medyczna, wym. 350x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 2 |
| Cz5 | Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 1 |
| Dk1 | Blat laminowany / wielkość wg rzutu/ |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| WP/142a | Kabina higieniczna | 2,70 |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| *Zw | Zestaw WC: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| WP/143 | Gabinet ginekologiczny | 18,10 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Gh4 | Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura barwowa min. 4000 K |  | 1 |
| Gc8 | Fotel ginekologiczno-urologiczny |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Df1 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz2 | Szafka medyczna, wym. 350x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 2 |
| Cz5 | Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 1 |
| Dk1 | Blat laminowany / wielkość wg rzutu/ |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| WP/143a | Kabina higieniczna | 2,90 |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| *Zw | Zestaw WC: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| WP/144 | Gabinet lekarski + USG | 13,50 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka laserowa |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Me1 | Aparat USG |  | 1 |
| Ca2 | Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 900x500x1900, |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| WP/145 | Gabinet ginekologiczny | 20,50 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka laserowa |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Gh4 | Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura barwowa min. 4000 K |  | 1 |
| Gc8 | Fotel ginekologiczno-urologiczny |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Df1 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz2 | Szafka medyczna, wym. 350x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz3 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: jedna szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz5 | Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| WP/145a | Kabina higieniczna | 4,20 |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| *Zw | Zestaw WC: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| WP/146 | Gabinet diagnostyczny lekarski | 16,10 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka laserowa |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Ca2 | Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 900x500x1900, |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| WP/158 | Gabinet lekarski | 17,60 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| WP/159 | Gabinet lekarski | 18,50 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| WP/160 | Pokój zabiegów i pobrań | 24,50 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| WP/161 | Korytarz | 15,80 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| WP/161a | WC personelu | 5,50 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| WP/165 | Poczekalnia | 24,30 |  |
| Bd4 | Siedzisko 3-miejscowe, na belce montażowej, stelaż metalik, oparcie i siedzisko tapicerowane, zmywalne |  | 8 |
| Ei1 | Stolik kawiarniany |  | 2 |
| WP/166 | Śluza | 6,80 |  |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 2 |
| Razem |  | 342,80 |  |
| Informacja |  |  |  |
| WP/153 | Komunikacja | 134,80 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| WP/154 | Informacja | 10,00 |  |
|  | Lada informacyjna |  |  |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka laserowa |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Razem |  | 144,80 |  |
| Przychodnia diagnostyczno ginekologiczna /położnictwo/ |  |  |  |
| WP/83 | Kabina higieniczna | 4,10 |  |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| WP/84 | Gabinet KTG 4 stanowiska | 28,48 |  |
| Gb5 | Kozetka drewniana |  | 4 |
| Gj6 | Parawan lekarski ścienny |  | 3 |
|  | Kardiotokograf |  | 4 |
| WP/85 | Pokój nadzoru KTG | 14,28 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz3 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: jedna szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz5 | Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 1 |
| Xf3 | Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami |  | 2 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka laserowa |  | 1 |
| WP/86 | Gabinet diagnostyczny lekarski KTG | 15,70 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka laserowa |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Ca2 | Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 900x500x1900, |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| WP/87 | Gabinet diagnostyczny USG | 19,35 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka laserowa |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Me1 | Aparat USG |  | 1 |
| Ca2 | Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 900x500x1900, |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| WP/88 | Kabina higieniczna NPS | 5,09 |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| *Zn | Zestaw NPS: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro uchylne o wym. 50 x60cm z uchwytem do regulacji kąta nachylenia umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xc5 | Uchwyt ścienny uchylny. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 850 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. |  | 1 |
| Xc4 | Uchwyt poziomy |  | 2 |
| WP/89 | Gabinet diagnostyczny patologii ciąży | 21,90 |  |
| Gh4 | Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura barwowa min. 4000 K |  | 1 |
| Gc8 | Fotel ginekologiczno-urologiczny |  | 1 |
| Ca2 | Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 900x500x1900, |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz3 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: jedna szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz4 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz5 | Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 2 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  |  |
| Df1 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| WP/90 | Kabina higieniczna | 3,60 |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| *Zw | Zestaw WC: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| WP/91 | Gabinet diagnostyczny ginekologiczny | 20,32 |  |
| Gh4 | Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura barwowa min. 4000 K |  | 1 |
| Gc8 | Fotel ginekologiczno-urologiczny |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz3 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: jedna szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 2 |
| Cz4 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 2 |
| Cz5 | Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 2 |
| Cz6 | Szafka medyczna wisząca, wym. 500x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  |  |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 2 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Df1 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  |  |
| WP/91a | Kabina higieniczna | 3,13 |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| *Zw | Zestaw WC: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| WP92 | Korytarz | 60,60 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| Razem |  | 196,55 |  |
| Przychodnia chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopową |  |  |  |
| WP/127 | Poczekalnia | 7,00 |  |
| Bd4 | Siedzisko 3-miejscowe, na belce montażowej, stelaż metalik, oparcie i siedzisko tapicerowane, zmywalne |  | 1 |
| Ei1 | Stolik kawiarniany |  | 1 |
| WP/128 | Gabinet zabiegowy | 24,80 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz3 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: jedna szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz5 | Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Fb5 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Gd4 | Fotel do pobrań |  | 1 |
| Ca1 | Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 900x500x1900, |  | 1 |
| Xf3 | Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami, poj. Min 120litrów, |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Tg02 | Chłodziarko zamrażarka |  | 1 |
| WP/128a | Kabina higieniczna | 3,00 |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| *Zw | Zestaw WC: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| WP/129 | Przygotowanie pacjenta | 12,38 |  |
| Df1 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Gh20 | Lampa reflektor lekarski |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz2 | Szafka medzcyna, wym. 350x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| WP/130 | Kabina higieniczna | 3,12 |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| *Zw | Zestaw WC: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| WP/131 | Gabinet endoskopii - dolny odcinek przewodu pokarmowego | 20,50 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz3 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: jedna szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz5 | Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Df1 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Gh4 | Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura barwowa min. 4000 K |  | 1 |
| Gf02d | Stół endoskopowy |  | 1 |
| Z5 | Zestaw przy umywalce; wg opisu |  | 1 |
| Mf1 | Zestaw endoskopowy z torem wizyjnym, minimum dwa eneoskopy |  | 1 |
|  | Kolumna endoskopowa |  | 1 |
| Ca17 | Szafa do przechowywania endoskopów |  | 2 |
| Xf3 | Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami, poj. Min 120litrów, |  | 3 |
| Je13 | Negatoskop jednoklatkowy, żaluzjowy, ścienny |  | 2 |
| Dk1 | Blat laminowany / wielkość wg rzutu / |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| WP/132 | Zmywalnia endoskopów - część czysta | 5,15 |  |
| Ca11c | Szafa do przechowywania endoskopów |  | 1 |
| WP/133 | Zmywalnia endoskopów - część brudna | 9,99 |  |
| Cz3 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: jedna szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 2 |
| Cz4 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 2 |
| Dk1 | Blat laminowany / wielkość wg rzutu / |  | 3 |
| Se06 | Myjka ultrkowaadźwię |  | 1 |
| Sk01 | Pistolet na sprężone powietrze |  | 1 |
| Sk01 | Pistolet na wodę |  | 1 |
| Xf3 | Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami, poj. Min 120litrów, |  | 1 |
| Sa11a | Myjnia dezynfektor do endoskopów |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| WP/134 | Gabinet endoskopii - górny odcinek przewodu pokarmowego | 20,87 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz3 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: jedna szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 2 |
| Cz4 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 2 |
| Cz5 | Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Df1 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Gh4 | Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura barwowa min. 4000 K |  | 1 |
| Gf02d | Stół endoskopowy |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Mf1 | Zestaw endoskopowy z torem wizyjnym, minimum dwa eneoskopy |  | 1 |
|  | Kolumna endoskopowa |  | 1 |
| Ca17 | Szafa do przechowywania endoskopów |  | 2 |
| Xf3 | Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami, poj. Min 120litrów, |  | 3 |
| Je13 | Negatoskop jednoklatkowy, żaluzjowy, ścienny |  | 2 |
| Dk1 | Blat laminowany / wielkość wg rzutu / |  | 1 |
| WP/135 | Gabinet diagnostyczny lekarski | 14,86 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka laserowa |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Ca2 | Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 900x500x1900, |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Gh20 | Lampa reflektor lekarski |  | 1 |
| Df4 | Stolik zabiegowy podręczny |  | 1 |
| Ha4 | Waga lekarska ze wzrostomierzem |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| WP/136 | Gabinet diagnostyczny lekarski | 14,09 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka laserowa |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Ca1 | Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 600x500x1900, |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Gh20 | Lampa reflektor lekarski |  | 1 |
| Df4 | Stolik zabiegowy podręczny |  | 1 |
| Ha4 | Waga lekarska ze wzrostomierzem |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| WP/137 | Gabinet diagnostyczny lekarski | 13,88 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka laserowa |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 2 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Ca1 | Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 600x500x1900, |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Gh20 | Lampa reflektor lekarski |  | 1 |
| Df4 | Stolik zabiegowy podręczny |  | 1 |
| Ha4 | Waga lekarska ze wzrostomierzem |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  |  |
| WP/138 | Korytarz | 60,00 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| WP/139 | Poczekalnia pacjentów | 16,90 |  |
| Bd4 | Siedzisko 3-miejscowe, na belce montażowej, stelaż metalik, oparcie i siedzisko tapicerowane, zmywalne |  | 4 |
| Ei1 | Stolik kawiarniany |  | 2 |
| WP/140 | Pokój wybudzeniowy | 23,60 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka laserowa |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Df1 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz3 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: jedna szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 2 |
| Cz4 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz5 | Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 2 |
| Dk1 | Blat laminowany / rozmiar wg rzutu/ |  | 1 |
| Og4 | wózek reanimacyjny |  | 1 |
| Gb5 | Kozetka |  | 2 |
| Gj6 | Parawan lekarski na wysięgniku |  | 1 |
| Gl2 | Panel zasilający dwustanowiskowy |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml - metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Dk1 | Blat laminowany / wielkość wg rzutu / |  | 1 |
| WP/119 | WC kobiet | 8,10 |  |
| *Zw | Zestaw WC: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 2 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| WP/148 | Przedsionek | 15,10 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| WP/150 | WC personelu | 3,80 |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| *Zw | Zestaw WC: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  |  |
| WP/152 | Przedsionek | 13,70 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| WP/156 | WC męski | 9,20 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| WP/157 | WC dla NPS | 5,10 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| WP/164 | Szatnia | 20,30 |  |
|  | Lada szatniowa /wymiar wg rzutu/ |  | 1 |
| Xa8 | Wieszak szatniowy stojący |  | 9 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| KL1 | Klatka schodowa | 31,40 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| KL2 | Klatka schodowa | 28,10 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| KL3 | Klatka schodowa | 32,70 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| KL4 | Klatka schodowa | 33,60 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| KL5 | Klatka schodowa | 24,20 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
|  | Dźwig szpitalny | 5,27 |  |
|  | Dźwig szpitalny | 5,27 |  |
| Pomieszczenia techniczne |  |  |  |
| WP/149 | Pomieszczenie techniczne | 3,30 |  |
| WP/151 | Pomieszczenie techniczne | 4,50 |  |
| WP/184 | Wentylatornia | 16,07 |  |
| WP/186 | Pomieszczenie gospodarcze | 13,30 |  |

| I Piętro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia[m2] | ilość [szt.] |
| Ginekologia |  |  |  |
|  | pomieszczenia zrealizowane |  |  |
| I/1 | Korytarz | 7,80 |  |
| I/1a | Pro morte | 12,30 |  |
| I/1b | Łazienka personelu | 3,40 |  |
| I/2 | Korytarz | 60,20 |  |
| I/3 | Pokój 2-łóżkowy | 20,00 |  |
| I/3a | Łazienka | 3,00 |  |
| I/4 | Pokój 2-łóżkowy | 20,50 |  |
| I/4a | Łazienka | 2,76 |  |
| I/5 | Pokój 2-łóżkowy | 19,50 |  |
| I/5a | Łazienka | 3,40 |  |
| I/6 | Pokój 2-łóżkowy | 19,50 |  |
| I/6a | Łazienka | 4,00 |  |
| I/7 | Pokój 2-łóżkowy | 20,50 |  |
| I/7a | Łazienka | 3,20 |  |
| Oddział ginekologii onkologicznej |  |  |  |
| I/158 | Brudownik | 4,34 |  |
| Se12 | Macerator |  | 1 |
| Se11 | Mynia do basenów i kaczek, automatyczna, głębokość myjni (gabarytowo) max. 500 mm, szerokość myjni (gabarytowo) max. 600 mm, podgrzewanie elektryczne, dezynfekcja termiczna, zbiornik wody zintegrowany z wytwornicą pary, drzwi uchylne, otwierane do przodu, automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą pedału nożnego, całość obudowy ze stali nierdzewnej, załadunek komory: 1 basen i 3 kaczki lub 3 kaczki lub koszyk do drobnego sprzętu, 5 programów mycia i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panelu sterującego, wskaźnik świetlny informujący o stanie zaawansowania procesu, KEN 736 |  | 1 |
| Dc20c | Stół roboczy zlewozmywakowy, komora z prawej strony, całość ze stali kwasoodpornej, wym. 1200x600x850 |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| I/159 | Pokój 1-łóżkowy | 12,00 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| I/159a | Łazienka | 2,70 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| I/160 | Pokój 2-łóżkowy | 18,40 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| I/160a | Łazienka | 3,00 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| I/161 | Przedsionek | 2,70 |  |
| *Zn | Zestaw NPS: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro uchylne o wym. 50 x60cm z uchwytem do regulacji kąta nachylenia umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| I/161a | Łazienka NPS | 7,60 |  |
|  | Uchwyt ścienny uchylny. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 850 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. |  | 2 |
| Xc3 | Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 150 kg |  | 1 |
|  | Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką |  |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
|  | Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. |  | 1 |
|  | Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm |  | 1 |
| *Zn | Zestaw NPS: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro uchylne o wym. 50 x60cm z uchwytem do regulacji kąta nachylenia umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| I/162 | Pokój 2-łóżkowy | 22,50 |  |
| Aa1 | Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże dwusegmentowe, z regulacja kata pochylenia oparcia pleców, wyposażenie materac, barierki boczne, kółka odbojowe, barierki boczne oraz szczyty lakierowane proszkowo, leże wypełnione metalowymi, profilowanymi lamelami, wysokośc leża od podłogi 51 cm, wymiary zewnętrzne łóżka: 970 x 2150 mm |  | 2 |
| Cj2 | Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. |  | 2 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 2 |
| Ed1 | Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem |  | 2 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 2 |
| Ed2 | Stolik kawiarniany |  | 1 |
| Vc6 | Telewizor |  | 1 |
| Gl2 | Panel zasilający dwustanowiskowy |  | 1 |
| Gj10 | Parawan sufitowy / wymiar wg rzutu |  | 1 |
| *Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| Cw2c | Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg rzutu |  |  |
| I/163 | Pokój 3-łóżkowy | 24,10 |  |
| Aa1 | Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże dwusegmentowe, z regulacja kata pochylenia oparcia pleców, wyposażenie materac, barierki boczne, kółka odbojowe, barierki boczne oraz szczyty lakierowane proszkowo, leże wypełnione metalowymi, profilowanymi lamelami, wysokośc leża od podłogi 51 cm, wymiary zewnętrzne łóżka: 970 x 2150 mm |  | 3 |
| Cj2 | Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. |  | 3 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 3 |
| Ed1 | Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem |  | 3 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 3 |
| Ed2 | Stolik kawiarniany |  | 1 |
| Vc6 | Telewizor |  | 1 |
| Gl2 | Panel zasilający dwustanowiskowy |  | 1 |
| Gl2* | Panel zasilający jednostanowiskowy |  | 1 |
| Gj10 | Parawan sufitowy / wymiar wg rzutu |  | 1 |
| *Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| Cw2c | Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg rzutu |  | 1 |
| I/164 | Pokój 4-łóżkowy | 26,80 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| I/164a | Łazienka | 2,80 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| I/165 | Zaplecze punktu pielęgniarskiego | 8,10 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| I/165a | Punkt pielęgniarski | 7,50 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| I/166 | Komunikacja | 34,10 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| I/166a | Komunikacja | 17,13 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| I/167 | Pokój zabiegowy | 20,60 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| I/168a | Pokój lekarzy | 21,40 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| I/168a | Komunikacja | 10,76 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| I/168b | Łazienka | 2,80 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| I/168c | Pomieszczenie pomocnicze | 7,00 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| Oddział ginekologii |  |  |  |
|  | Pomieszczenia zrealizowane |  |  |
| I/117 | Brudownik | 4,70 |  |
| I/118 | Łazienka NPS | 6,20 |  |
| I/119 | Łazienka pacjentów | 12,90 |  |
| I/120 | Pokój pielęgniarki oddziałowej | 12,80 |  |
| I/121 | Pokój lekarski | 14,90 |  |
| I/121a | Łazienka | 3,50 |  |
| I/122 | Gabinet diagnostyczno zabiegowy | 32,00 |  |
| I/124 | WC odwiedzających | 3,90 |  |
| I/151 | Kuchenka oddziałowa | 19,00 |  |
| I/152 | Pokój 1-łóżkowy | 18,70 |  |
| I/152a | Łazienka NPS | 4,70 |  |
| I/153 | Pokój 2-łóżkowy | 20,20 |  |
| I/153a | Łazienka | 3,00 |  |
| I/154 | Pokój 2-łóżkowy | 20,20 |  |
| I/154a | Łazienka | 2,90 |  |
| I/155 | Gabinet zabiegów pielęgniarskich | 14,40 |  |
| I/156 | Punkt pielęgniarski | 7,20 |  |
| I/157 | Magazyn | 3,50 |  |
| I/168 | Korytarz | 69,73 |  |
| Oddział położniczy |  |  |  |
|  | Pomieszczenia zrealizowane |  |  |
| I/125 | WC personelu | 3,80 |  |
| I/126 | Pokój pielęgniarki oddziałowej | 12,00 |  |
| I/127 | Gabinet diagnostyczno zabiegowy | 24,50 |  |
| I/128 | Pokój lekarza dyżurnego | 12,30 |  |
| I/128a | Łazienka | 3,80 |  |
| I/129 | Brudownik | 14,70 |  |
| I/130 | Magazyn oddziałowy | 9,50 |  |
| I/131 | Skład porządkowy | 2,70 |  |
| I/138 | Korytarz | 65,60 |  |
| I/144 | WC personelu | 4,10 |  |
| I/145 | Pokój 2-łóżkowy | 22,00 |  |
| I/145a | Łazienka | 3,30 |  |
| I/146 | Pokój 2-łóżkowy | 21,60 |  |
| I/146a | Łazienka | 3,10 |  |
| I/147 | Pokój 2-łóżkowy | 21,20 |  |
| I/147a | Łazienka | 2,80 |  |
| I/148 | Pokój 2-łóżkowy | 22,00 |  |
| I/148a | Łazienka | 2,80 |  |
| I/149 | Pokój pielęgniarek | 16,90 |  |
| I/150 | Punkt pielęgniarski | 7,20 |  |
| Oddział położnictwa |  |  |  |
| I/44 | Pokój 2-łóżkowy | 20,51 |  |
| Aa1 | Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże dwusegmentowe, z regulacja kata pochylenia oparcia pleców, wyposażenie materac, barierki boczne, kółka odbojowe, barierki boczne oraz szczyty lakierowane proszkowo, leże wypełnione metalowymi, profilowanymi lamelami, wysokośc leża od podłogi 51 cm, wymiary zewnętrzne łóżka: 970 x 2150 mm |  | 2 |
| Cj2 | Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. |  | 2 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 2 |
| Ed1 | Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem |  | 2 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 2 |
| Ed2 | Stolik kawiarniany |  | 1 |
| Vc6 | Telewizor |  | 1 |
| Gl2 | Panel zasilający dwustanowiskowy |  | 1 |
| Ae02a | Łóżeczko szpitalne dla noworodków |  | 2 |
|  | Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. niemowląt |  | 1 |
| Gm1 | Promiennik podczerwieni |  | 1 |
| *Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| Cw03 | Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg rzutu |  | 1 |
| I/44a | Łazienka | 3,30 |  |
| *Zł | Zestaw łazienkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach -lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xc3 | Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 150 kg |  | 1 |
|  | Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
|  | Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. |  | 1 |
|  | Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm |  | 1 |
| I/45 | Pokój 1-łóżkowy | 19,28 |  |
| Aa1 | Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże dwusegmentowe, z regulacja kata pochylenia oparcia pleców, wyposażenie materac, barierki boczne, kółka odbojowe, barierki boczne oraz szczyty lakierowane proszkowo, leże wypełnione metalowymi, profilowanymi lamelami, wysokośc leża od podłogi 51 cm, wymiary zewnętrzne łóżka: 970 x 2150 mm |  | 1 |
| Cj2 | Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Ed1 | Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 2 |
| Ed2 | Stolik kawiarniany |  | 1 |
| Vc6 | Telewizor |  | 1 |
| Gl2 | Panel zasilający jednostanowiskowy |  | 1 |
| Ae02a | Łóżeczko szpitalne dla noworodków |  | 1 |
|  | Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. niemowląt |  | 1 |
| Gm1 | Promiennik podczerwieni |  | 1 |
| *Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| Cw03 | Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg rzutu |  | 1 |
| I/45a | Łazienka | 3,03 |  |
| *Zł | Zestaw łazienkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach -lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xc3 | Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 150 kg |  | 1 |
|  | Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
|  | Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. |  | 1 |
|  | Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm |  | 1 |
| I/46 | Pokój 2-łóżkowy | 20,96 |  |
| Aa1 | Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże dwusegmentowe, z regulacja kata pochylenia oparcia pleców, wyposażenie materac, barierki boczne, kółka odbojowe, barierki boczne oraz szczyty lakierowane proszkowo, leże wypełnione metalowymi, profilowanymi lamelami, wysokośc leża od podłogi 51 cm, wymiary zewnętrzne łóżka: 970 x 2150 mm |  | 2 |
| Cj2 | Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. |  | 2 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 2 |
| Ed1 | Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem |  | 2 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 2 |
| Ed2 | Stolik kawiarniany |  | 1 |
| Vc6 | Telewizor |  | 1 |
| Gl2 | Panel zasilający dwustanowiskowy |  | 1 |
| Ae02a | Łóżeczko szpitalne dla noworodków |  | 2 |
|  | Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. niemowląt |  | 1 |
| Gm1 | Promiennik podczerwieni |  | 1 |
| *Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| Cw03 | Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg rzutu |  | 1 |
| I/46a | Łazienka | 3,60 |  |
| *Zł | Zestaw łazienkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach -lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xc3 | Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 150 kg |  | 1 |
|  | Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
|  | Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. |  | 1 |
|  | Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm |  | 1 |
| I/47 | Pokój 2-łóżkowy | 23,72 |  |
| Aa1 | Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże dwusegmentowe, z regulacja kata pochylenia oparcia pleców, wyposażenie materac, barierki boczne, kółka odbojowe, barierki boczne oraz szczyty lakierowane proszkowo, leże wypełnione metalowymi, profilowanymi lamelami, wysokośc leża od podłogi 51 cm, wymiary zewnętrzne łóżka: 970 x 2150 mm |  | 2 |
| Cj2 | Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. |  | 2 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 2 |
| Ed1 | Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem |  | 2 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 2 |
| Ed2 | Stolik kawiarniany |  | 1 |
| Vc6 | Telewizor |  | 1 |
| Gl2 | Panel zasilający dwustanowiskowy |  | 1 |
| Ae02a | Łóżeczko szpitalne dla noworodków |  | 2 |
|  | Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. niemowląt |  | 1 |
| Gm1 | Promiennik podczerwieni |  | 1 |
| *Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| Cw03 | Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg rzutu |  | 1 |
| I/47a | Łazienka | 5,00 |  |
| *Zł | Zestaw łazienkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach -lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xc3 | Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 150 kg |  | 1 |
|  | Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką |  |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
|  | Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. |  | 1 |
|  | Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm |  | 1 |
| I/48 | Pokój 2-łóżkowy | 20,53 |  |
| Aa1 | Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże dwusegmentowe, z regulacja kata pochylenia oparcia pleców, wyposażenie materac, barierki boczne, kółka odbojowe, barierki boczne oraz szczyty lakierowane proszkowo, leże wypełnione metalowymi, profilowanymi lamelami, wysokośc leża od podłogi 51 cm, wymiary zewnętrzne łóżka: 970 x 2150 mm |  | 2 |
| Cj2 | Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. |  | 2 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 2 |
| Ed1 | Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem |  | 2 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 2 |
| Ed2 | Stolik kawiarniany |  | 1 |
| Vc6 | Telewizor |  | 1 |
| Gl2 | Panel zasilający dwustanowiskowy |  | 1 |
| Ae02a | Łóżeczko szpitalne dla noworodków |  | 2 |
|  | Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. niemowląt |  | 1 |
| Gm1 | Promiennik podczerwieni |  | 1 |
| *Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| Cw03 | Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg rzutu |  | 1 |
| I/48a | Łazienka | 3,53 |  |
| *Zł | Zestaw łazienkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach -lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xc3 | Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 150 kg |  | 1 |
|  | Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
|  | Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. |  | 1 |
|  | Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm |  | 1 |
| I/48b | Korytarz | 66,70 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| I/48b | Magazyn czystej bielizny | 1,40 |  |
|  | Półki wielkość wg rzutu |  |  |
| I/48c | Punkt pielęgniarski | 9,90 |  |
| Em1 | Lada pielęgniarska; w zestawie blat roboczy z nadstawką, wym. 1600x800x1057, Blat górny (nadstawki) wykonany ze szkła hartowanego satynowanego grubości 12 mm, krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC 2 mm, blat roboczy dł. 1600mm wykonany z płyty grubości 28 mm. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC 2 mm, kolor szary |  | 1 |
| Bc10 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz2 | Szafka medzcyna, wym. 350x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz4 | Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z dwiema półkami, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Pododdział ginekologii 1 - dnia |  |  |  |
| I/132 | Pokój lekarzy | 22,20 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| I/132a | Pokój lekarzy | 8,60 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| I/132b | łazienka | 2,60 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| I/133 | Pokój obserwacyjny 4-łóżkowy | 40,67 |  |
| Ab3 | Łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej stal węglowa, lakierowana, blokada funkcji w pilocie, autoregresja i CPR w oparciu pleców i nóg, przedłużane leże, segmenty leża wypełnione płytą laminowaną przezierną dla promieni RTG, półka na pościel, wbudowany akumulator, osłona podwozia ABS wyposażenie: poręcze boczne, wieszak kroplówki, materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej |  | 4 |
| Ai3 | Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. |  | 4 |
|  | Kardiomonitor |  | 4 |
|  | Respirator transportowy |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
|  | Panel nadłóżkowy instalacyjny dwustanowiskowy OIOM |  | 1 |
|  | Most zasilający OIOM |  | 1 |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka laserowa |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| I/133a | Łazienka | 3,80 |  |
| *Zł | Zestaw łazienkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach -lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xc3 | Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 150 kg |  | 1 |
|  | Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
|  | Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. |  | 1 |
|  | Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm |  | 1 |
| I/135 | Pokój obserwacyjny 2-łóżkowy | 25,27 |  |
| Ab3 | Łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej stal węglowa, lakierowana, blokada funkcji w pilocie, autoregresja i CPR w oparciu pleców i nóg, przedłużane leże, segmenty leża wypełnione płytą laminowaną przezierną dla promieni RTG, półka na pościel, wbudowany akumulator, osłona podwozia ABS wyposażenie: poręcze boczne, wieszak kroplówki, materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej |  | 2 |
| Ai3 | Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. |  | 2 |
|  | Kardiomonitor |  | 2 |
|  | Respirator transportowy |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
|  | Panel nadłóżkowy instalacyjny dwustanowiskowy OIOM |  | 1 |
|  | Most zasilający OIOM |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz4 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz3 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: jedna szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz5 | Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 1 |
| Cz6 | Szafka medyczna wisząca, wym. 500x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 1 |
| Dk1 | Blat laminowany wielkość wg rzutu |  | 1 |
| I/135a | Łazienka | 3,20 |  |
| *Zł | Zestaw łazienkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach -lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xc3 | Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 150 kg |  | 1 |
|  | Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką |  |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
|  | Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. |  | 1 |
|  | Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm |  | 1 |
| I/136 | Sala zabiegowo operacyjna | 29,50 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  |  |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka laserowa |  |  |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  |  |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz4 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz3 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: jedna szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz5 | Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 1 |
| Cz6 | Szafka medyczna wisząca, wym. 500x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 1 |
| Dk1 | Blat laminowany wielkość wg rzutu |  | 1 |
| Tg1 | Chłodziarka 135l |  | 1 |
| Df1 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Df2 | Stolik narzędziowy - bocian z hydrauliczną regulacją wysokości wykonany ze stali nierdzewnej |  | 1 |
| Ge6 | Stół opercayjno-zabiegowy Elektrohydrauliczna regulacja wysokości: 720-1140 mm Elektrohydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga:30° Elektrohydrauliczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga: 30° Elektrohydrauliczna regulacja przechyłów bocznych: 20° Elektrohydrauliczna regulacja segmentu pleców: -90°/+90° przedłużenie sekcji pleców, podgłówek wspomagany spręŜyną (-90°/+50°), czteroczęściowa sekcja nóg |  | 1 |
| Gh9 | Lampa operacyjna jednokopułowa Źródło światła - jednopolowa matryca diodowa złożona z maks. 60 białych diod. Wszystkie diody LED rozmieszczone równomiernie, emitujące światło widzialne o jednakowej temperaturze barwowej w celu eliminacji efektu tęczy” Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie 40 do 100% Maksymalne natężenie światła = 160 [klux] Stała temperatura barwowa: 4400° [K] Współczynnik odwoływania barw CRI ≥ 96 Współczynnik odwoływania barwy czerwonej R9 ≥ 96 |  | 1 |
| KC | Kolumna chirurgiczna Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, składający się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym Kolumna dystrybucyjna o długości 600 mm (±50 mm) System wyposażony w hamulce pneumatyczne Promień obrotu ramion poziomych: 950 mm (±50 mm), 650 (±50 mm). Udźwig brutto ramienia poziomego: >165 kg Kąt obrotu ramienia min. 340° Kąt obrotu kolumny min. 340° Kolumna wyposażona w kanał służący do łatwego zarządzania kablami elektrycznymi. Wymagany łatwy dostęp do ww. kanału bez użycia narzędzi. |  | 1 |
| KA | Kolumna anestezjologiczna Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, składający się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych Kolumny dystrybucyjna o długości 1800 mm System wyposażony w hamulce pneumatyczne na obu przegubach Promień obrotu ramion poziomych: 950 mm (±50 mm), 650 (±50 mm). Udźwig brutto ramienia poziomego: >160 kg Kąt obrotu ramienia min. 340° Kąt obrotu kolumny min. 340° Kolumna wyposażona w kanał służący do łatwego zarządzania kablami elektrycznymi. Wymagany łatwy dostęp do ww. kanału bez użycia narzędzi. |  | 1 |
| Xf3 | Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami, poj. Min 120litrów, |  | 2 |
| Oc4 | Aparat do znieczulania ogólnego z monitorem funkcji życiowych Wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego, dostosowany do prowadzenia anestezji w warunkach minimalnego i niskiego przepływu. Aparat umożliwiający pracę w trybie półzamkniętym i półotwartym z ogrzewanym systemem okrężnym. Objętość oddechowa Vt regulowana od min. 6ml do min 1400ml, częstość oddechowa regulowana od min. 10 do min. 100 odd/min., ciśnienie PEEP regulowane od 0 do min. 25mbar., dożywotnia gwarancja na czujniki przepływu. Aparat wyposażony w: uchwyt na butle rezerwowe do N2O i O2, reduktory zgodne z PN do podłaczenia butli, baterie umożliwiającą pracę przez min. 120min., dreny jednorazowe do wentylacji dzieci i dorosłych (10kpl.) parownik do Sevofluranu ze złączem QF, system odprowadzenia gazów poanestetycznych poza salę operacyjną, min. dwie szuflady, podświetlany blat do pisania, możliwość prowadzenia anestezji w przypadku całkowitego braku zasilania i rozładowania akumulatora. |  | 1 |
| I/136a | Zmywalnia | 7,70 |  |
|  | Stół roboczy, wym. 1500x700x850, wykonany ze stali kwasoodpornej |  |  |
| Sk13 | Pistolet SELECTA wyposażony w wąż przyłączeniowy i 8 końcówek (woda i sprężone powietrze) |  |  |
|  | Myjnia endoskopów |  |  |
|  | Myjnia dezynfektor narzędzi |  |  |
| Se06 | Myjka ultrkowaadźwię |  |  |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| I/137 | Przygotowanie lekarzy | 4,40 |  |
|  | umywalka chirurgiczna 2-stanowiskowa z automatycznym zespołem baterii AZB |  | 1 |
|  | Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami, poj. Min 120litrów, |  | 1 |
|  | Regał na obuwie chirurgiczne, ze stali nierdzewnej |  | 1 |
| I/137a | Przedsionek | 4,90 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| I/137b | Szatnia | 5,20 |  |
|  | Szafka odzieżowa dwudziałowa podwójna |  | 2 |
| I/137c | Łazienka | 3,80 |  |
| *Zł | Zestaw łazienkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach -lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| I/139 | Korytarz | 44,80 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| I/140 | Pokój obserwacyjny 2-łóżkowy | 22,30 |  |
| Ab3 | Łóżko szpitalne do intensywnej opieki medycznej stal węglowa, lakierowana, blokada funkcji w pilocie, autoregresja i CPR w oparciu pleców i nóg, przedłużane leże, segmenty leża wypełnione płytą laminowaną przezierną dla promieni RTG, półka na pościel, wbudowany akumulator, osłona podwozia ABS wyposażenie: poręcze boczne, wieszak kroplówki, materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej |  | 2 |
| Ai3 | Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. |  | 2 |
|  | Kardiomonitor |  | 2 |
|  | Respirator transportowy |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
|  | Most zasilający OIOM |  | 1 |
| I/141 | Łazienka NPS | 5,30 |  |
|  | Uchwyt ścienny uchylny. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości Wymiary: śr. drążka 33 mm, dł. 850 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. |  | 2 |
| Xc3 | Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 150 kg |  | 1 |
|  | Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
|  | Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. |  | 1 |
|  | Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm |  | 1 |
| *Zn | Zestaw NPS: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.5l - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro uchylne o wym. 50 x60cm z uchwytem do regulacji kąta nachylenia umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| I/142 | Brudownik | 5,40 |  |
| Se12 | Macerator |  | 1 |
| Se11 | Mynia do basenów i kaczek, automatyczna, głębokość myjni (gabarytowo) max. 500 mm, szerokość myjni (gabarytowo) max. 600 mm, podgrzewanie elektryczne, dezynfekcja termiczna, zbiornik wody zintegrowany z wytwornicą pary, drzwi uchylne, otwierane do przodu, automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą pedału nożnego, całość obudowy ze stali nierdzewnej, załadunek komory: 1 basen i 3 kaczki lub 3 kaczki lub koszyk do drobnego sprzętu, 5 programów mycia i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panelu sterującego, wskaźnik świetlny informujący o stanie zaawansowania procesu, KEN 736 |  | 1 |
| Gk02c | Lampa bakteriobójcza przepływowa, ścienna |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| Dc20c | Stół roboczy zlewozmywakowy, komora z prawej strony, całość ze stali kwasoodpornej, wym. 1200x600x850 |  | 1 |
| Dk3 | Blat ze stali nierdzewnej / wielkość wg rzutu |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| I/143 | Magazynek czystej bielizny | 2,30 |  |
| Fd12 | Wózek do czystej bielizny, 600x1100x1100mm, ze stali nierdzewnej |  | 1 |
| Ch6c | Regał magazynowy, ze stali kwasoodpornej, 5-cio półkowy wymiar 1000x600x1100 mm +/- 10% |  | 1 |
| Pomieszczenia ogólne |  |  |  |
| I/123 | Pokój pobytu dziennego | 32,26 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| I/138b | Korytarz | 14,60 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| Kl. 1 | Klatka schodowa | 32,03 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| Kl. 2 | Klatka schodowa | 28,10 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| Kl. 3 | Klatka schodowa | 32,50 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| Kl. 4 | Klatka schodowa | 33,60 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| Kl. 5 | Klatka schodowa | 25,20 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
|  | Dźwig szpitalny | 5,27 |  |
|  | Dźwig szpitalny | 5,27 |  |

| II Piętro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia[m2] | ilość [szt.] |
| Oddział położniczy |  |  |  |
|  | Pomieszczenia zrealizowane |  |  |
| II/1 | Korytarz | 66,30 |  |
| II/2 | Pokój 2-łóżkowy | 20,30 |  |
| II/2a | Łazienka pacjentów | 3,20 |  |
| II/3 | Pokój 2-łóżkowy | 20,60 |  |
| II/3a | Łazienka pacjentów | 3,20 |  |
| II/4 | Pokój 2-łóżkowy | 19,30 |  |
| II/4a | Łazienka pacjentów | 2,60 |  |
| II/5 | Pokój socjalny | 15,20 |  |
| II/6 | Pokój 2-łóżkowy | 20,80 |  |
| II/6a | Łazienka pacjentów | 3,10 |  |
| II/7 | Pokój 2-łóżkowy | 18,80 |  |
| II/7a | Łazienka pacjentów | 3,80 |  |
| Oddział położniczy |  |  |  |
| II/119 | Korytarz | 78,60 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| II/120 | Brudownik | 4,60 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/121 | Łazienka dla NPS | 6,90 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/122 | Łazienka dla pacjentów | 9,10 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/123 | Przedsionek | 6,60 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/124 | Pokój lekarzy | 9,60 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 2 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 2 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC |  | 2 |
|  | Drukarka laserowa |  | 1 |
| Ce09 | Szafa biurowa |  | 1 |
| *Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Th04 | Kuchenka mikrofalowa |  | 1 |
| Tg2 | Chłodziarko - zamażarka |  | 1 |
|  | Czajnik elektryczny |  | 1 |
| Af02b | Kanapa |  | 1 |
| II/125 | Skład porządkowy | 3,40 |  |
| Xj2 | Wózek sprzątacza |  | 1 |
| Ch6e | Regał magazynowy ocynkowany 5- cio półkowy , wymiar 950x335x1980 |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| II/126 | Pokój 2-łóżkowy | 27,26 |  |
| Aa1 | Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże dwusegmentowe, z regulacja kata pochylenia oparcia pleców, wyposażenie materac, barierki boczne, kółka odbojowe, barierki boczne oraz szczyty lakierowane proszkowo, leże wypełnione metalowymi, profilowanymi lamelami, wysokośc leża od podłogi 51 cm, wymiary zewnętrzne łóżka: 970 x 2150 mm |  | 2 |
| Cj2 | Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. |  | 2 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 2 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 2 |
| Ed1 | Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem |  | 2 |
| Ed2 | Stolik kawiarniany |  | 1 |
| Vc6 | Telewizor |  | 1 |
| Gl2 | Panel zasilający dwustanowiskowy nadłóżkowy |  | 1 |
| Ae02a | Łóżeczko szpitalne dla noworodków |  | 2 |
|  | Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. niemowląt |  | 1 |
| Gm1 | Promiennik podczerwieni |  | 1 |
| *Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| Cw03 | Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg rzutu |  | 1 |
| II/126a | Łazienka | 3,50 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/127 | Gabinet diagnostyczno - zabiegowy | 20,99 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka laserowa |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Gh4 | Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura barwowa min. 4000 K |  | 1 |
| Gc8 | Fotel ginekologiczno-urologiczny |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Df1 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz4 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 2 |
| Cz5 | Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 2 |
| Cz6 | Szafka medyczna wisząca, wym. 500x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 2 |
| Dk1 | Blat laminowany / wielkość wg rzutu/ |  | 2 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Tg1 | Chłodziarka 135l |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| II/158 | Kuchnia oddziałowa + zmywalnia | 19,70 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/159 | Pokój 2-łóżkowy | 21,00 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/159a | Łazienka | 2,60 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/160 | Pokój 2-łóżkowy | 21,70 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/160a | Łazienka | 2,80 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/161 | Pokój 2-łóżkowy | 21,90 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/161a | Łazienka | 3,10 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/162 | Pokój 2-łóżkowy | 22,60 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/162a | Łazienka | 2,80 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/163 | Magazyn pościeli | 4,00 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/164 | Korytarz | 49,10 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| II/164a | Poczekalnia | 7,43 |  |
|  | Stolik okolicznościowy |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 4 |
| II/165 | Pokój przygotowawczy pielęgniarski | 13,00 |  |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz3 | Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: jedna szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 3 |
| Cz5 | Szafka medzcyna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 2 |
| Cz6 | Szafka medzcyna wisząca, wym. 500x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 2 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Df1 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Gd4 | Fotel do pobrań |  | 1 |
| Xf3 | Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami, poj. Min 120litrów, |  | 1 |
| Tg1 | Lodówko-zamrażarka |  | 1 |
| Ha4 | Waga lekarska ze wzrostomierzem |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| II/166 | Magazyn | 2,30 |  |
| Ch6e | Regał magazynowy |  | 1 |
| II/167 | Pokój 1-łóżkowy | 16,60 |  |
| Aa1 | Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże dwusegmentowe, z regulacja kata pochylenia oparcia pleców, wyposażenie materac, barierki boczne, kółka odbojowe, barierki boczne oraz szczyty lakierowane proszkowo, leże wypełnione metalowymi, profilowanymi lamelami, wysokośc leża od podłogi 51 cm, wymiary zewnętrzne łóżka: 970 x 2150 mm |  | 1 |
| Cj2 | Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Ed1 | Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem |  | 1 |
| Ed2 | Stolik kawiarniany |  | 1 |
| Vc6 | Telewizor |  | 1 |
| Gl2 | Panel zasilający dwustanowiskowy nadłóżkowy |  | 1 |
| Ae02a | Łóżeczko szpitalne dla noworodków |  | 2 |
|  | Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. niemowląt |  | 1 |
| Gm1 | Promiennik podczerwieni |  | 1 |
| *Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| Cw03 | Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg rzutu |  | 1 |
| II/168 | Pokój badań | 12,47 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka laserowa |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Gc8 | Fotel ginekologiczno-urologiczny |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Df1 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz3 | Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: jedna szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz5 | Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 1 |
| Dk1 | Blat laminowany / wielkość wg rzutu/ |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Tg1 | Lodówko-zamrażarka |  | 1 |
| II/168a | Łazienka | 3,10 |  |
| *Zł | Zestaw łazienkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach -lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xc3 | Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 150 kg |  | 1 |
|  | Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką |  |  |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
|  | Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. |  | 1 |
|  | Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm |  | 1 |
| II/169 | Gabinet diagnostyczno - zabiegowy | 22,50 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC, drukarka laserowa |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Gh4 | Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura barwowa min. 4000 K |  | 1 |
| Gc8 | Fotel ginekologiczno-urologiczny |  | 1 |
| Gb3 | Kozetka lekarska |  | 1 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 1 |
| Gj5 | Parawan lekarski |  | 1 |
| Df1 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz4 | Szafka medyczna, wym. 500x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z półką, jedna szuflada, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 2 |
| Cz3 | Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: jedna szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 2 |
| Cz5 | Szafka medyczna wisząca, wym. 1000x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z półką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 2 |
| Dk1 | Blat laminowany / wielkość wg rzutu/ |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Oc4 | Aparat do znieczulania ogólnego z monitorem funkcji życiowych Wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego, dostosowany do prowadzenia anestezji w warunkach minimalnego i niskiego przepływu. Aparat umożliwiający pracę w trybie półzamkniętym i półotwartym z ogrzewanym systemem okrężnym. Objętość oddechowa Vt regulowana od min. 6ml do min 1400ml, częstość oddechowa regulowana od min. 10 do min. 100 odd/min., ciśnienie PEEP regulowane od 0 do min. 25mbar., dożywotnia gwarancja na czujniki przepływu. Aparat wyposażony w: uchwyt na butle rezerwowe do N2O i O2, reduktory zgodne z PN do podłaczenia butli, baterie umożliwiającą pracę przez min. 120min., dreny jednorazowe do wentylacji dzieci i dorosłych (10kpl.) parownik do Sevofluranu ze złączem QF, system odprowadzenia gazów poanestetycznych poza salę operacyjną, min. dwie szuflady, podświetlany blat do pisania, możliwość prowadzenia anestezji w przypadku całkowitego braku zasilania i rozładowania akumulatora. |  | 1 |
| Mb8 | Kardiotokograf |  | 1 |
| II/170 | Pokój 2-łóżkowy | 20,80 |  |
| Aa1 | Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże dwusegmentowe, z regulacja kata pochylenia oparcia pleców, wyposażenie materac, barierki boczne, kółka odbojowe, barierki boczne oraz szczyty lakierowane proszkowo, leże wypełnione metalowymi, profilowanymi lamelami, wysokośc leża od podłogi 51 cm, wymiary zewnętrzne łóżka: 970 x 2150 mm |  | 2 |
| Cj2 | Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. |  | 2 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 2 |
| Bb1 | Fotel wypoczynkowy |  | 2 |
| Ed1 | Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem |  | 2 |
| Ed2 | Stolik kawiarniany |  | 1 |
| Vc6 | Telewizor |  | 1 |
| Gl2 | Panel zasilający dwustanowiskowy nadłóżkowy |  | 1 |
| Ae02a | Łóżeczko szpitalne dla noworodków |  | 2 |
|  | Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. niemowląt |  | 1 |
| Gm1 | Promiennik podczerwieni |  | 1 |
| *Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| Cw03 | Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg rzutu |  | 1 |
| II/170a | Łazienka | 3,60 |  |
| *Zł | Zestaw łazienkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach -lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xc3 | Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 150 kg |  | 1 |
|  | Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
|  | Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. |  | 1 |
|  | Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm |  | 1 |
| II/171 | Pokój 2-łóżkowy | 21,00 |  |
| Aa1 | Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże dwusegmentowe, z regulacja kata pochylenia oparcia pleców, wyposażenie materac, barierki boczne, kółka odbojowe, barierki boczne oraz szczyty lakierowane proszkowo, leże wypełnione metalowymi, profilowanymi lamelami, wysokośc leża od podłogi 51 cm, wymiary zewnętrzne łóżka: 970 x 2150 mm |  | 2 |
| Cj2 | Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. |  | 2 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 2 |
| Bb1 | Fotel wypoczynkowy |  | 2 |
| Ed1 | Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem |  | 2 |
| Ed2 | Stolik kawiarniany |  | 1 |
| Vc6 | Telewizor |  | 1 |
| Gl2 | Panel zasilający dwustanowiskowy nadłóżkowy |  | 1 |
| Ae02a | Łóżeczko szpitalne dla noworodków |  | 2 |
|  | Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. niemowląt |  | 1 |
| Gm1 | Promiennik podczerwieni |  | 1 |
| *Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| Cw03 | Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg rzutu |  | 1 |
| II/171a | Łazienka | 3,20 |  |
| *Zł | Zestaw łazienkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach -lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xc3 | Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 150 kg |  | 1 |
|  | Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
|  | Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. |  | 1 |
|  | Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm |  | 1 |
| II/172 | Pokój 2-łóżkowy | 21,80 |  |
| Aa1 | Łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, leże dwusegmentowe, z regulacja kata pochylenia oparcia pleców, wyposażenie materac, barierki boczne, kółka odbojowe, barierki boczne oraz szczyty lakierowane proszkowo, leże wypełnione metalowymi, profilowanymi lamelami, wysokośc leża od podłogi 51 cm, wymiary zewnętrzne łóżka: 970 x 2150 mm |  | 2 |
| Cj2 | Szafka przyłóżkowa, szer. 42 cm x głeb. 45 cm x wys. 84 cm, Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, obustronnie otwierana, Półka na obuwie w dolnej części szafki, Blat z tworzywa ABS z wystającymi zaokraglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów, Cztery podwójne kółka z tworzywa z blokadą 65 mm, Wewnątrz szafki półka i przegrodą na butelki 1,5 l, Wkładka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady. |  | 2 |
| Ba2 | Taboret obrotowy, tapicerka zmywalna, szara |  | 2 |
| Bb1 | Fotel wypoczynkowy |  | 2 |
| Ed1 | Stolik przyłóżkowy z regulowanym blatem |  | 2 |
| Ed2 | Stolik kawiarniany |  | 1 |
| Vc6 | Telewizor |  | 1 |
| Gl2 | Panel zasilający dwustanowiskowy nadłóżkowy |  | 1 |
| Ae02a | Łóżeczko szpitalne dla noworodków |  | 2 |
|  | Stanowisko z wanienką i szafkami do piel. niemowląt |  | 1 |
| Gm1 | Promiennik podczerwieni |  | 1 |
| *Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| Cw03 | Szafa wbudowana, odzieżowa wielkość wg rzutu |  | 1 |
| II/172a | Łazienka | 3,80 |  |
| *Zł | Zestaw łazienkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach -lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xc3 | Ławeczka prysznicowa, uchylna. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: pow. siedzenia – szer. 345 mm, gł. 408 mm, elementy siedzenia – szer. 55 mm, obciążenie 150 kg |  | 1 |
|  | Uchwyt pod prysznic. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary: śr. drążka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokości i nachylenia uchwytu słuchawki prysznicowej jedną reką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
|  | Drążek na zasłonkę w kształcie L ze wspornikiem sufitowym. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem o gr. 5 mm, barwionym na całej głębokości; w kolorze zgodnie ze wskazaniem inwestora i architekta; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości; Wymiary odpowiednie do brodzika 900 x 900 mm. |  | 1 |
|  | Zasłona prysznicowa biała. Poliester. Wykończenie kółeczka z niklowanego mosiądzu, średnica wewnętrzna 10mm, wzmocniona na brzegach, wymiar: 2400 x 2000 mm |  | 1 |
| II/173 | Punkt pielęgniarski | 12,70 |  |
| Em1 | Lada pielęgniarska; w zestawie blat roboczy z nadstawką, wym. 1600x800x1057, Blat górny (nadstawki) wykonany ze szkła hartowanego satynowanego grubości 12 mm, krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC 2 mm, blat roboczy dł. 1600mm wykonany z płyty grubości 28 mm. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC 2 mm, kolor szary |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz4 | Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z dwiema półkami, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz6 | Szafka medzcyna wisząca, wym. 500x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z dwiema półkami, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Ha4 | Waga lekarska ze wzrostomierzem |  | 1 |
| Ca2 | Szafa lekarska dwudrzwiowa, częściowo przeszklona, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, 900x500x1900, |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| II/174 | Pokój lekarzy | 21,61 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/174a | Łazienka | 2,16 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| Oddział noworodkowy i neonatologii, Hotel matek |  |  |  |
|  | Pomieszczenia zrealizowane |  |  |
| II/130 | Gabinet USG | 19,95 |  |
| II/131 | WC dla odwiedzających | 3,00 |  |
| II/132 | Korytarz | 52,00 |  |
| II/133 | Pokój diagnostyczno - zabiegowy | 24,50 |  |
| II/134 | Przedsionek | 3,30 |  |
| II/135 | Pokój lekarza dyżurnego | 8,80 |  |
| II/136 | Łazienka lekarzy | 4,00 |  |
| II/137 | Brudownik | 14,50 |  |
| II/138 | Skład porządkowy | 9,50 |  |
| II/139 | Magazyn | 2,90 |  |
| II/140 | Korytarz | 65,50 |  |
| II/140b | Pokój laktacyjny | 8,60 |  |
| II/151 | Magazyn sprzętu | 4,90 |  |
| II/152 | Pokój hotelowy matek | 22,40 |  |
| II/152a | Łazienka | 3,20 |  |
| II/153 | Pokój hotelowy matek | 20,30 |  |
| II/153a | Łazienka | 2,90 |  |
| II/154 | Pokój hotelowy matek | 20,90 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/154a | Łazienka | 3,00 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/155 | Pokój lekarzy | 21,40 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 4 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 4 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 2 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC |  | 4 |
| Ce7 | szafka biurowa - asesor ( niska ) |  | 2 |
|  | Drukarka laserowa |  | 1 |
| Ce09 | Szafa biurowa |  | 1 |
| *Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Th04 | Kuchenka mikrofalowa |  | 1 |
| Tg2 | Chłodziarko - zamażarka |  | 1 |
|  | Czajnik elektryczny |  | 1 |
| II/155a | Łazienka | 2,60 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/156 | Pokój przygotowawczy pielęgniarski | 16,50 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/157 | Punkt pielęgniarski | 6,10 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| Oddział noworodków, leczenie i rekonwalescencja |  |  |  |
|  | Pomieszczenia zrealizowane |  |  |
| II/40 | Śluza | 4,10 |  |
| II/41 | Korytarz | 26,40 |  |
| II/41a | Korytarz | 9,60 |  |
| II/42 | Pokój obserwacyjny 3-łóżkowy | 16,60 |  |
| II/43 | Punkt pielęgniarski | 16,70 |  |
| II/44 | Pokój Intensywnej Opieki Noworodka /3łóżka / | 29,20 |  |
| II/45 | Pokój 3-łóżka Długotrwałej opieki | 17,00 |  |
| II/46 | Pokój 2-łóżka Rooming in | 29,10 |  |
| II/46a | Łazienka | 5,90 |  |
| II/47 | Pokój pielęgniarki oddziałowej | 11,70 |  |
| II/47a | WC | 3,10 |  |
| II/48 | Łazienka | 5,40 |  |
| II/49 | Korytarz | 18,70 |  |
| II/49a | Śluza | 3,20 |  |
| Oddział noworodkowy /Neonatologii/ |  |  |  |
| II/140a | Śluza | 3,60 |  |
| Xf3 | Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami, poj. Min 120litrów, |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Gk02c | Lampa bakteriobójcza przepływowa, ścienna |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 2 |
| Ch14a | Regał wiszący, listwowy (na mat. sterylne) |  | 1 |
| II/141 | Śluza - nadzór | 12,10 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC |  | 1 |
| Ga1d | Stanowisko do mycia i pielęgnacji dzieci z wanienką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat i wanienka z żywicy akrylowej, wym. 1550x760x920, standard medyczny, bateria prysznicowa |  | 1 |
| Gm1 | Promiennik ciepła wersja ścienna |  | 1 |
| Tg2 | Chłodziarko - zamażarka |  | 2 |
| Xf3 | Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami, poj. Min 120litrów, |  |  |
| II/142 | Długotrwała opieka – pokój 4-łóżka | 23,00 |  |
|  | Kardiomonitor OIT |  | 4 |
|  | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa, z mozliwością łączenia w stacji dokującej, automatyczne chwytanie i rozpoznawanie strzykawki, Duży graficzny wyświetlacz, Parametry infuzji programowane w: ng, μg, mg, μU, mU, U, μmol, mmol, mol / kg / min, godz, 24h, Bolus automatyczny i manualny z możliwością programowania dawki czasu lub szybkości podaży, 5 poziomów ciśnienia okluzji |  | 4 |
| Ae1 | Łóżeczko noworodkowe, wanienka z tworzywa z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej, kółeczka o 65 mm |  | 4 |
| Oe9 | Inkubator hybrydowy |  | 3 |
| Glb8 | Panel zasilający OIOM jednostanowiskowy |  | 1 |
| Glb8 | Panel zasilający OIOM pionowy |  | 3 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Bd05 | Fotel wypoczynkowy |  | 2 |
| II/143 | Długotrwała opieka - pokój 4-łóżka | 22,90 |  |
|  | Kardiomonitor OIT |  | 4 |
|  | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa, z mozliwością łączenia w stacji dokującej, automatyczne chwytanie i rozpoznawanie strzykawki, Duży graficzny wyświetlacz, Parametry infuzji programowane w: ng, μg, mg, μU, mU, U, μmol, mmol, mol / kg / min, godz, 24h, Bolus automatyczny i manualny z możliwością programowania dawki czasu lub szybkości podaży, 5 poziomów ciśnienia okluzji |  | 4 |
| Ae1 | Łóżeczko noworodkowe, wanienka z tworzywa z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej, kółeczka o 65 mm |  | 4 |
| Oe9 | Inkubator hybrydowy |  | 3 |
| Glb8 | Panel zasilający OIOM jednostanowiskowy |  | 1 |
| Glb8 | Panel zasilający OIOM trzystanowiskowy |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Bd05 | Fotel wypoczynkowy |  | 2 |
| II/144 | Dyżurka pielęgniarek | 14,10 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 2 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 2 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC |  | 2 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 2 |
|  | Lampka na biurko |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medzcyna z umywalką, wym. 500x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowai, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat, umywalka nakładana, bateria stojąca |  | 1 |
| Cz3 | Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: jedna szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 4 |
| Cz4 | Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z dwiema półkami, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 5 |
| Xf3 | Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami, poj. Min 120litrów, |  | 1 |
| Tg2 | Chłodziarko - zamażarka |  | 1 |
| II/145 | Sala ION - 2 łóżkowa | 27,50 |  |
|  | Kardiomonitor OIT |  | 1 |
|  | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa, z mozliwością łączenia w stacji dokującej, automatyczne chwytanie i rozpoznawanie strzykawki, Duży graficzny wyświetlacz, Parametry infuzji programowane w: ng, μg, mg, μU, mU, U, μmol, mmol, mol / kg / min, godz, 24h, Bolus automatyczny i manualny z możliwością programowania dawki czasu lub szybkości podaży, 5 poziomów ciśnienia okluzji |  | 2 |
| Ga1d | Stanowisko do mycia i pielęgnacji dzieci z wanienką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat i wanienka z żywicy akrylowej, wym. 1550x760x920, standard medyczny, bateria prysznicowa |  | 1 |
| Gm1 | Promiennik ciepła wersja ścienna |  |  |
| Oe9 | Inkubator hybrydowy |  | 2 |
| Bd05 | Fotel wypoczynkowy |  | 1 |
| Yz03 | Kolumny zasilająca OIOM |  | 2 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| II/145a | Śluza | 2,40 |  |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 2 |
| II/146 | Gabinet przygotowawczo - zabiegowy | 21,68 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 1 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 1 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC |  | 1 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 1 |
| Df1 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Ga1c | Stanowisko do mycia i pielęgnacji dzieci z wanienką, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat i wanienka z żywicy akrylowej, wym. 1550x760x920, standard medyczny, bateria prysznicowa |  | 1 |
| Gm1 | Promiennik ciepła wersja ścienna |  | 1 |
| Cz1 | Szafka medyczna, wym. 500x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalkę, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, zlewozmywak jednokomorowy, bateria umywalkowa, blat wiórowa laminowana |  | 1 |
| Cz3 | Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: jedna szuflada głęboka, dwie szuflady płytkie, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz4 | Szafka medzcyna, wym. 500x600x750, w tym: szafka jednodrzwiowa z dwiema półkami, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 1 |
| Cz6 | Szafka medzcyna wisząca, wym. 500x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa z dwiema półkami, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, blat |  | 3 |
| Xf3 | Pojemnik jezdny z pokrywą z wymiennymi workami, poj. Min 120litrów, |  | 1 |
| Fb5 | Wózek zabiegowy: Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, dwie szklane półki, uchylne miski tworzywowe, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Dł. min 720mm |  | 1 |
| Me1 | Aparat USG |  | 1 |
| Ca13b | Szafa z szufladami i skarbczykiem i lodówka w zabudowie, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa |  | 1 |
| Oc4 | Aparat do znieczulania ogólnego z monitorem funkcji życiowych Wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego, dostosowany do prowadzenia anestezji w warunkach minimalnego i niskiego przepływu. Aparat umożliwiający pracę w trybie półzamkniętym i półotwartym z ogrzewanym systemem okrężnym. Objętość oddechowa Vt regulowana od min. 6ml do min 1400ml, częstość oddechowa regulowana od min. 10 do min. 100 odd/min., ciśnienie PEEP regulowane od 0 do min. 25mbar., dożywotnia gwarancja na czujniki przepływu. Aparat wyposażony w: uchwyt na butle rezerwowe do N2O i O2, reduktory zgodne z PN do podłaczenia butli, baterie umożliwiającą pracę przez min. 120min., dreny jednorazowe do wentylacji dzieci i dorosłych (10kpl.) parownik do Sevofluranu ze złączem QF, system odprowadzenia gazów poanestetycznych poza salę operacyjną, min. dwie szuflady, podświetlany blat do pisania, możliwość prowadzenia anestezji w przypadku całkowitego braku zasilania i rozładowania akumulatora. |  | 1 |
| Fb11 | Stolik narzędziowy - bocian z hydrauliczną regulacją wysokości wykonany ze stali nierdzewnej |  | 1 |
| Gh4 | Lampa zabiegowa sufitowa; Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 30 -100 %, Natężenie oświetlenia min. 30 000 lx z odległości 1m, Natężenie oświetlenia min. 35 000 lx z odległości 0,8m, Moc żarówki min. 50W, Średnica pola operacyjnego: min. 13 cm, Temperatura barwowa min. 4000 K |  | 1 |
| Oe4 | Respirator transportowy |  | 1 |
| Mb1 | Aparat EKG |  | 1 |
| Je8 | Negatoskop jednoklatkowy |  | 1 |
| Ge1 | Stół zabiegowy |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Tg2 | Chłodziarko - zamażarka |  |  |
| II/147 | Magazyn materiałów medycznych | 2,50 |  |
|  | Regał ze stali nierdzewnej |  | 1 |
| II/147a | Łazienka personelu | 4,80 |  |
| *Zł | Zestaw łazienkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - pojemnik na papier toaletowy w dużych rolach -lustro owym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  | 1 |
| II/147b | Przedsionek | 2,50 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| II/148 | Pokój lekarzy | 16,19 |  |
| Eb1 | Biurko lekarskie, medyczne, (1200x800x750) z półką pod klawiaturę i szafką na komputer, konstrukcja profil aluminiowy, wypełnienie płyta meblowa, |  | 3 |
| Bd2 | Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej |  | 3 |
| Vd1c | Zestaw komputerowy: monitor, stacja PC |  | 3 |
| Vc7 | Aparat telefoniczny |  | 2 |
| Bb1 | Krzesło, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, oparcie, siedzisko i podłokietniki z tworzywa sztucznego |  | 1 |
| Th04 | Kuchenka mikrofalowa |  | 1 |
| Tg2 | Chłodziarko - zamażarka |  | 1 |
| Cc01b | Szafka podblatowa |  | 1 |
|  | Czajnik elektryczny |  | 1 |
| Dk1 | Blat laminowany |  | 1 |
| Af2b | Kanapa |  | 1 |
| Ed2 | Stolik kawiarniany |  | 1 |
| Bd05 | Fotel wypoczynkowy |  | 1 |
| Ce09 | Szafa biurowa |  | 1 |
| *Zu | Zestaw umywalkowy: -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. - lustro o wym. 50 x60cm umieszczone nad umywalką |  | 1 |
| II/148b | Skład czystej bielizny | 0,65 |  |
|  | półki wymiar wg rzutu |  | 5 |
| II/149 | Brudownik | 8,00 |  |
| Se12 | Macerator |  | 1 |
| Se11 | Myjnia do basenów i kaczek, automatyczna, głębokość myjni (gabarytowo) max. 500 mm, szerokość myjni (gabarytowo) max. 600 mm, podgrzewanie elektryczne, dezynfekcja termiczna, zbiornik wody zintegrowany z wytwornicą pary, drzwi uchylne, otwierane do przodu, automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą pedału nożnego, całość obudowy ze stali nierdzewnej, załadunek komory: 1 basen i 3 kaczki lub 3 kaczki lub koszyk do drobnego sprzętu, 5 programów mycia i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panelu sterującego, wskaźnik świetlny informujący o stanie zaawansowania procesu, KEN 736 |  | 1 |
| Gk02c | Lampa bakteriobójcza przepływowa, ścienna |  | 1 |
| Xa2 | Wieszak 2-haczykowy, chromowany, ścienny |  |  |
| Dc20c | Stół roboczy zlewozmywakowy, komora z prawej strony, całość ze stali kwasoodpornej, wym. 1200x600x850 |  | 1 |
| Dk3 | Blat ze stali nierdzewnej / wielkość wg rzutu |  | 1 |
| *Zd | Zestaw dezynfekcyjny : - metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych o poj. 500ml -metalowy dozownik mydła w płynie - kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym srebrny matowy o poj.30l - pojemnik na ręczniki papierowe 500szt. |  | 1 |
| Ch10c | Regał ze stali nierdzewnej |  | 1 |
| Fd1 | Wózek do brudnej bielizny |  | 2 |
| II/150 | Korytarz | 40,80 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| Pomieszczenia ogólne |  |  |  |
| II/128 | WC | 4,90 |  |
|  | pomieszczenie zrealizowane |  |  |
| II/128 | Pobyt dzienny | 40,80 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| Kl. 1 | Klatka schodowa | 31,96 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| Kl. 2 | Klatka schodowa | 28,00 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| Kl. 3 | Klatka schodowa | 32,70 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| Kl. 4 | Klatka schodowa | 33,60 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
| Kl. 5 | Klatka schodowa | 23,80 |  |
|  | bez wyposażenia |  |  |
|  | Dźwig szpitalny | 5,27 |  |
|  | Dźwig szpitalny | 5,27 |  |
| Pomieszczenia techniczne |  |  |  |
| II/140c | Wentylatornia | 27,80 |  |

### Uwagi końcowe

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadające wymaganiom zawartym w ustawach : Prawo budowlane – Ustawa z dn.07.07.1994 z późniejszymi zmianami, art.10 ; Ustawa o wyrobach budowlanych – Dz.U.Nr 92 z dn.16.04.2004 poz.881oraz zgodne z Polskimi Normami. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z projektem.

Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano wyłącznie dla określenia wymaganego standardu instalacji oraz wykonania obliczeń i wyboru rozwiązań technicznych. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych z podanymi w projekcie  i posiadających odpowiednie świadectwa kwalifikacji jakości, atesty,  względnie państwowe znaki jakości lub znak bezpieczeństwa, wydane przez uprawnione jednostki kwalifikujące.

Ilekroć w opracowaniu zostały użyte znaki towarowe wyrobów, patenty lub pochodzenie wyrobów, to uczyniono tak zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tylko i wyłącznie w celu doprecyzowania cech technicznych i funkcjonalnych oraz standardów jakościowych wyrobów, a użycie tych nazw zostało poprzedzone skrótem „np.”. Użycie tych nazw oznacza tylko i wyłącznie to, że przy realizacji projektu dopuszcza się zastosowanie zarówno wyrobów, których nazwy zostały użyte jak i wyrobów równoważnych, przy czym cechy równoważności – techniczne i funkcjonalne – są określone w opisie następującym po nazwie wyrobu.

Wprowadzone zmiany stanowią nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego dla budynków A1 szpitala, zgodnie z zapisami art. 36a Prawa Budowlanego.

Opracował: mgr inż. arch. Stefan Głaz