/2015/DZP Warszawa, 10.04.2015 r.

Strona internetowa Szpitala

Dot.	Przetargu nieograniczonego nr 11/2015 na „Budowę budynku agregatorni wraz z dostawą,	montażem, podłączeniem oraz uruchomieniem agregatu prądotwórczego o mocy	nie mniejszej niż 1400 kVA, zdolnego przejąć projektowaną moc obwodów rezerwowanych	800 kW”.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej zamieszczono te pytania i udzielone odpowiedzi.

1.	Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ (formularz parametrów technicznych agregatu prądotwórczego) Zamawiający wymaga potwierdzenia parametrów silnika i prądnicy oficjalnymi kartami katalogowymi producentów podzespołów. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca dołączy oficjalne oświadczenia generalnych importerów urządzeń tj. silnika i prądnicy na rynek Polski o spełnieniu wymaganych parametrów technicznych?

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje wymóg dołączenia kart katalogowych.

2.	Dotyczy SIWZ punkt V podpunkt 1 część druga. Agregaty prądotwórcze dużych mocy (powyżej 1 MVA) są urządzeniami specjalistycznymi, znajdującymi zastosowanie tylko u bardzo wąskiego grona odbiorców potrzebującego urządzeń do rezerwowego zasilania tak dużej mocy. Do nabycia niezbędnego doświadczenia w realizacji tego typu dostaw wystarczy wykonanie jednego takiego zadania. Zatem warunek postawiony w niniejszym postępowaniu tj. wykazanie się minimum czteroma tego typu dostawami, jest nadmiernie wygórowany i w sposób oczywisty ogranicza konkurencyjność postępowania oraz narusza art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca starający się o udzielenie Zamówienia Publicznego wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy - w tym okresie dostarczył, zamontował, podłączył i uruchomił dwa agregaty prądotwórcze o mocy powyżej 1000 kVA każdy?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie zmienia warunku udziału w postępowaniu.

3.	Większa ilość nowoczesnych silników przemysłowych posiada możliwość przyjęcia obciążenia 50 % mocy PRP w jednym skoku. Czy Zamawiający dopuszcza takie zespoły prądotwórcze?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzeń o cechach podanych w pytaniu.

4.	Czy Zamawiający dopuszcza zespoły prądotwórcze spełniające klasę G2?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzeń o cechach podanych w pytaniu.

5.	Układy paliwowe typu Common Rail są bardzo wrażliwe na paliwo niskiej jakości, starzejące się lub zanieczyszczone. Paliwo stosowane do zasilania agregatów prądotwórczych jest zazwyczaj magazynowane / przechowywane przez wiele miesięcy przez co wpływa niekorzystnie na układy typu Common Rail. Z uwagi na niewielką ilość pracy rezerwowych zespołów prądotwórczych czy Zamawiający dopuszcza zespoły prądotwórcze wyposażone w pompowtryskiwacze?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń o cechach podanych w pytaniu.

6.	Sposób komunikacji silnika z panelem sterowania agregatu jest mało znaczącym w funkcjonalności dla użytkownika. Czy Zamawiający dopuszcza komunikację ECU silnika z panelem sterowania agregatu w inny sposób niż po magistrali CAN?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga magistrali CAN do podłączenia zespołu prądotwórczego do istniejącego systemu BMS.

7.	Czy zamawiający wymaga wykonania testów fabrycznych urządzenia na stanowisku testowym, w obecności przedstawicieli Zamawiającego, na którym będą dokonane pomiary podstawowych parametrów pracy zespołu prądotwórczego zadeklarowane w karcie katalogowej? Jeżeli Zmawiający wymaga przeprowadzenia prób to: Czy próby obciążeniowe agregatu należy wykonać do jego pełnego obciążenia elektrycznego? Czy agregat podczas testu należy obciążać odbiorami o charakterze rezystancyjnym i indukcyjnym? Czy wizyta i uczestnictwo przedstawicieli Zamawiającego podczas testów jednostki prądotwórczej u producenta odbywać się będą na koszt wykonawcy?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga przeprowadzenia testów fabrycznych, jednak bez obecności swoich przedstawicieli. Tak, próby obciążeniowe agregatu należy wykonać do jego pełnego obciążenia elektrycznego. Tak, agregat podczas prób należy obciążać odbiorami o charakterze rezystancyjnym i indukcyjnym.

8.	Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści dostawę prądnicy o dokładność regulacji napięcia na poziomie ± 0,5 % (w załączniku 4 do SIWZ w wymaganiach dla prądnicy jest ± 0,25 %). Prądnice czołowych producentów na świecie posiadają regulacje napięcia ± 0,5 %.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.

9.	Proszę o potwierdzenie iż Zamawiający dopuści agregat bez zbiornika umieszczonego w ramie agregatu, natomiast zastosujemy zewnętrzny zbiornik o pojemności 2500 L (w załączniku 4 SIWZ wymaga się zbiornika 1400 L zainstalowanego w ramie).

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o cechach podanych w pytaniu.