## Arkusz1
Załącznik nr ………….
FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
Typ…………….model………..nr katalogowy………………nazwa producenta……….rok produkcji………….oferowanego agregatu prądotwórczego
PARAMETRY AGREGATU
Lp. | Opis elementów urządzenia | Parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę
1. | Model agregatu prądotwórczego ( podać: producenta, typ i model ) | agregat w wersji otwartej
2. | Praca agregatu w trzech trybach | automatyczny ,ręczny,testowy.
3. | Obciążenie silnika agregatu. | silnik musi przejąć 100% obciążenia znamionowego w 15 sekund po włączeniu agregatu.
4. | Moc agregatu | nie mniejsza niż 1100 kVA/800 KW
5. | Pojemność zbiornika paliwa zainstalowanego w ramie agregatu lub wolnostojącego . | nie mniejsza niż 1400 l
6. | Panel dotykowy .- do odczytu parametrów pracy agregatu z potrzymanie w momencie zaniku napięcia lub odłączenia baterii. | stan baterii, poziom i ilość paliwa w zbiorniku, poziom oleju silnikowego, zużycie paliwa na godzinę, wyświetlanie pomiarów sieci elektroenergetycznej (monitoring trzech faz), wyświetlane parametry generatora (monitoring trzech faz), rejestr zdarzeń i awarii.
7. | Układ chłodzenia | Układ chłodzenia zitegrowany z ramą
8. | Układ chłodzenia - napęd wentylatora | Napęd wentylatora bez elementów pomocniczych
PARAMETRY SILNIKA
Lp. | Opis elementów urządzenia | Parametry techniczne | Parametry techniczne ofewane przez Wykonawcę
1. | Model silnika ( podać: producenta, typ i model ) | Turbodoładowany , chłodzony cieczą, chłodnica powietrza doładowania ( intercooler)
2. | Ilość i układ cylindrów | 12 w układzie V
3. | Układ wtryskowy | Sterowany elektronicznie oparty na listwie ciśnieniowej common rail lub za pomocą pompowtryskiwaczy .
| System regulacji prędkości obrotowej | Elektroniczny cyfrowy ADEM
4. | Elektroniczna stabilizacja obrotów | nie więcej niż +/-0.25% zgodnie z normą PN - ISO8528 w klasie G3
5. | Układ podgrzewania umożliwiający start agregatu przy niskich temperaturach. | układ podgrzewający czynnik chłodzący silnika lub (równoważny).
6. | Układ do ładowania baterii rozruchowej. | układ zasilający panel ,ładujący baterię rozruchową.
7. | Spełnia wymagania normy DIN 6280 | Spełnia wymagania normy DIN 6280 dla obiektów klasy I (Szpitale i Przychodnie medyczne )
8. | Spalanie przy 100% obciążeniu (standby) | nie więcej niż 230 l/hr
9. | Spalanie przy 75% obciążeniu (standby) | nie więcej niż 180 l/hr
10 | Minimalne ciągłe obciążenia silnika | nie mniejsze niż 20%
11. | Tlenki azotu (NOx) | Zgodnie z projektem
12. | Tlenek węgla (CO)
13. | Węglowodory (HC)
14. | Pyły i sadze (PM)
PARAMETRY PRĄDNICY
Lp. | Opis elementów urządzenia | Parametry techniczne | TAK
1. | Konstrukcja | synchroniczna,samowzbudna, samoregulująca, bezszczotkowa , jednołożyskowa.
2. | Częstotliwość | 50 Hz
3. | Napięcie | 400 V
4. | Moc znamionowa | nie mniejsza niż 1000 kVA/800 KW
5. | Regulacja napięcia | Mniej niż +/- 0,5% w stanie ustalonym
7. | Czas odpowiedzi na zmianę obciążenia | Mniej niż +/- 1,0% przy zmianie obciążenia od 0 - 100%
8. | Klasa izolacji (zg. z UL1446) | H
9. | Stopień ochrony IP | 23
WYMAGANIA DOTYCZĄCE AUTOMATYKI
Lp. | Opis elementów urządzenia |  | TAK
1. | Wejście do podania sygnału startu i stopu agregatu z zewnętrznego układu SZR.
2. | Możliwość sterowania funkcją załącz /wyłącz z łącznikiem umieszczonym w układzie zewnętrznym SZR.
3. | Komunikacja z zainstalowanym zbiornikiem paliwa - sygnalizacja niskiego poziomu paliwa, ciągły monitoring poziomu paliwa w zbiorniku .
4. | Funkcja auto start po zaniku napięcia .
5. | Ustawiania alarmów dotyczących przeglądów okresowych .
6. | Pełny monitoring agregatu wpiętego do systemu BMS za pomocą magistrali RS 485 zaimplementowanym protokólem MODBUS
Ponadto zamawiający wymagać będzie:
1. Zamawiający wymaga bezpłatnego serwisu w okresie gwarancji .
2. Zamawiający wymaga aby serwis gwarancyjny przeprowadzony był przez autoryzowanego
przedstawiciela producenta silnika i prądnicy (należy przedłożyć stosowne oświadczenie)
3. Po okresie gwarancyjnym Dostawca zapewni możliwość serwisu pogwarancyjnego oraz dostępność części zamiennych przez okres 10 lat. ( należy przedłożyć stosowne oświadczenia producenta silnika i prądnicy.)
4. Zamawiający wymaga zatankowania zamontowanych zbiorników w ramie agregatu i zbiornika wolnostojącego nie mniej niż 2400 litrów oleju napędowego .
Zamawiający wymaga załączenia do oferty:
1. Certyfikat pochodzenia CE
(wymagane jest aby główne elementy zespołu prądotwórczego: silnik i prądnica, były wyprodukowane na terenie EU)
2. Specyfikacji technicznej w języku polskim,
3. Instrukcji obsługi w języku polskim,
4. Deklaracji zgodności
5. Menu paneli w języku polskim .