/2015/DZP Warszawa, 03.11.2015 r.

Strona internetowa Szpitala

Dot.	Przetargu nieograniczonego nr 31/2015 na „Budowę budynku agregatorni wraz z dostawą,	montażem, podłączeniem oraz uruchomieniem agregatu prądotwórczego o mocy	nie mniejszej niż 1100 kVA, zdolnego przejąć projektowaną moc obwodów rezerwowanych	800 kW”.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej zamieszczono te pytania i udzielone odpowiedzi.

1.	W dokumencie Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH AGREGATORA Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację serwisową dla głównych podzespołów agregatu prądotwórczego. Wspomniana autoryzacja wymagana jest wyłącznie na silnik oraz prądnicę co w naszej ocenie nie gwarantuje skutecznego usunięcia awarii, ponieważ zespół prądotwórczy składa się z większej ilości elementów niż wymienione powyżej. W związku z tym rozsądnym oraz praktycznym rozwiązaniem byłoby, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta na serwis gwarancyjny całego urządzenia.

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2.	Wnioskujemy o zmianę zapisu w kolumnie „Ponadto zamawiający wymagać będzie, pkt. 2" w załączniku Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH AGREGATORA z „2. Zamawiający wymaga aby serwis gwarancyjny  przeprowadzony był przez autoryzowanego przedstawiciela producenta silnika i prądnicy (należy przedłożyć stosowne oświadczenie)" na „2. Zamawiający wymaga aby serwis gwarancyjny  przeprowadzony był przez autoryzowanego przedstawiciela producenta agregatu prądotwórczego (należy przedłożyć stosowne oświadczenie)".

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3.	W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn. „Budowa budynku agregatorni wraz z dostawą, montażem, podłączeniem oraz uruchomieniem agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 1100 kVA zdolnego przejąć projektowaną moc obwodów rezerwowanych 800 kW” nr postępowania 31/2015, zwracamy się z Państwem o wyjaśnienie: Otóż w projekcie budowlanym w zakresie instalacji elektrycznych, widnieją parametry techniczne zespołu prądotwórczego, którego moc jest większa, niż wymagana w załączniku nr 4. W projekcie budowlanym moc agregatu wynosi 1650 kVA, zaś w załączniku i treści SIWZ, moc ta wynosi 1100 kVA. Prosimy o informację, które parametry należy przyjąć w ofercie.

Odpowiedź: Należy zaoferować agregat prądotwórczy o mocy nie mniejszej niż 1100 kVA zdolny przejąć projektowaną moc obwodów rezerwowanych 800 kW.

4.	W związku z chęcią sporządzenia kompletnej i rzetelnej oferty w ramach w/w przetargu prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 10 dni. Rzetelne przygotowanie oferty wielobranżowej wymaga dużego zaangażowania zespołu składającego się z kilku osób posiadających wiedzę branżową. Prośbę argumentujemy faktem zbliżającego się końca roku, a co z tym się wiąże dużym zaangażowaniem zasobów.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

5.	W dokumentacji SIWZ jest rozbieżność w mocy agregatu prądotwórczego pomiędzy rozdziałem II „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej 5.186.000 euro na „Budowę budynku agregatorni wraz z dostawą, montażem, podłączeniem oraz uruchomieniem agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 1100 kVA, zdolnego przejąć projektowaną moc obwodów rezerwowanych 800 kW”, nr postępowania 31/2015 a Załącznikiem nr 1 „Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku agregatorni wraz z dostawą, montażem, podłączeniem oraz uruchomieniem agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 1400 kVA zdolnego przejąć projektowaną moc obwodów rezerwowanych 800 kW”, nr postępowania 31/2015. W związku z zaistniałą sytuacją proszę o możliwość poprawienia.

Odpowiedź: Przepraszamy, jest to pomyłka niewychwycona na etapie weryfikacji specyfikacji. Prosimy o jej poprawienie.