SZPITAL GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

02-544 WARSZAWA, UL. MADALIŃSKIEGO 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 200.000 euro na pełnienie dyżurów technicznych oraz wykonywanie konserwacji i napraw bieżących instalacji technicznych w Szpitalu im. Św. Rodziny,

nr postępowania 5/2012

Zatwierdzam

..........................

I.	Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

tel. 22 4502200, fax 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl.

II.	Tryb postępowania o udzielenie zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie dyżurów technicznych oraz wykonywanie konserwacji i napraw bieżących instalacji technicznych w Szpitalu im. Św. Rodziny, nr postępowania 5/2012, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 200.000 euro na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

III.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie w Szpitalu nieprzerwanych - w dni powszednie i świąteczne - dyżurów technicznych oraz wykonywanie konserwacji i napraw bieżących instalacji technicznych w niżej wymienionych branżach:

1.	Branża elektryczna.

2.	Branża sanitarna.

3.	Branża gazów medycznych.

4.	Branża budowlano - techniczna.

Kod CPV 50700000-2.

Poniżej podano zakresy prac konserwacyjnych i naprawczych dla poszczególnych rodzajów instalacji, wymagania stawiane wykonawcom co do zasad pracy pracowników technicznych wykonawcy na terenie Szpitala, wymagań dotyczących umiejętności i uprawnień zawodowych tych pracowników oraz zasad nabywania materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonywania prac przez wykonawcę i rozliczania kosztów ich zakupu.

IIIa.	Zakresy prac konserwacyjnych i naprawczych dla poszczególnych rodzajów instalacji.

W zakres prac konserwacyjnych objętych zamówieniem wchodzą prace przewidziane do okresowego wykonywania w instrukcjach obsługi i konserwacji instalacji i urządzeń, a także w odpowiednich przepisach dotyczących tych instalacji i urządzeń. Konserwacja obejmuje instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, instalacje centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym i kotłownią, instalacje gazów medycznych, hydrofornię, stację uzdatniania wody i ujęcie wody oligoceńskiej, urządzenia gazowe (kotły, piece).

W zakres prac naprawczych objętych zamówieniem wchodzą prace konieczne do wykonania w wyniku stwierdzonych przez wykonawcę lub zgłoszonych mu przez zamawiającego awarii i uszkodzeń instalacji i urządzeń oraz drobne prace budowlane, ślusarskie, stolarskie, itp.

Instalacje podlegające konserwacji znajdują się na 6 kondygnacjach starego budynku i na 7 kondygnacjach nowego budynku, który jest na etapie wykańczania pomieszczeń. Wykańczane pomieszczenia nowego budynku będą sukcesywnie przekazywane do użytkowania, a znajdujące się w nich instalacje będą sukcesywnie przekazywane wykonawcy do konserwacji. Zamawiający przewiduje, że:

w 2012 r. konserwacją będą objęte instalacje znajdujące się w starym budynku na powierzchni około 7800 m2 i w nowym budynku na powierzchni około 8000 m2, łącznie na powierzchni około 15800 m2,

w 2013 r. konserwacją będą objęte instalacje znajdujące się w starym budynku na powierzchni około 7800 m2 i w nowym budynku na powierzchni około 12100 m2, łącznie na powierzchni około 19900 m2,

od 2014 r. konserwacją będą objęte instalacje znajdujące się w starym budynku na powierzchni około 7800 m2 i w nowym budynku na powierzchni około 15100 m2, łącznie na powierzchni około 22900 m2.

Instalacja elektryczna.

1.	Wykonywanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej.

2.	Sprawdzanie tablic rozdzielczych i bezpiecznikowych z usuwaniem i wymianą na nowe przepalonych bezpieczników oraz usuwanie przyczyn przegrzewania się bezpieczników.

3.	Wymiana przepalonych źródeł światła w całym Szpitalu.

4.	Wymiana uszkodzonego osprzętu instalacyjnego.

5.	Okresowe - co najmniej 2 razy w roku - zdejmowanie do czyszczenia opraw i lamp oświetleniowych.

6.	Wymiana uszkodzonych silników wentylacji mechanicznej i klimatyzacji ze sprawdzeniem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

7.	Konserwacja i naprawa instalacji przyzywowej.

8.	Raz w tygodniu kontrola rezerwowych źródeł zasilania - UPS-ów i agregatów prądotwórczych oraz przekazywanie informacji o stanie technicznym tych urządzeń do Działu Techniczno - Inwestycyjnego.

9.	Raz w miesiącu sprawdzanie stanu technicznego instalacji elektrycznych w obecności pracownika Działu Techniczno - Inwestycyjnego w całym budynku Szpitala.

10.	Utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym i estetycznym zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu.

11.	Utrzymanie w prawidłowym stanie instalacji elektrycznej zasilającej i pomp węzła centralnego ogrzewania.

12.	Przeglądy stanu technicznego instalacji odgromowych z ewentualnym usunięciem uszkodzeń i zabezpieczeniem połączeń.

13.	Konserwacja węzła cieplnego cw., co., ctz, ct2 pod względem elektrycznym.

14.	Konserwacja agregatu prądotwórczego jako dodatkowego zasilania prądu dla Szpitala: raz w miesiącu testowe uruchomienie agregatu i sprawdzenie stanu akumulatorów, raz na kwartał - w terminie uzgodnionym z dyrekcją Szpitala - sprawdzające uruchamianie agregatu z przełączeniem zasilania na instalację szpitalną pod obciążeniem oraz przekazywanie informacji o ilości paliwa do Działu Techniczno - Inwestycyjnego.

15.	Wydawanie orzeczeń o nieprzydatności do dalszej eksploatacji urządzeń i odbiorników elektrycznych.

16.	Konserwacja instalacji alarmowych apteki, kasy, magazynu i innych.

17.	Stała konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych w hydroforni i kotłowni.

18.	Konserwacja rozdzielni głównej i baterii kondensatorów w starym i nowym budynku Szpitala.

19.	Konserwacja i przegląd instalacji elektrycznej i automatyki w pomieszczeniach tlenowni i magazynie butli gazowych, agregatu próżni i sprężarkowni.

20.	Pod wyznaczonym dozorem technicznym konserwacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV i utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym.

21.	W przypadku awarii głównego transformatora zasilającego dostawa w ciągu 48 godzin zastępczego transformatora o mocy 1250 kV lub jednostek równoważnych w celu zapewnienia ciągłości zasilania Szpitala, a wciągu 24 godzin tymczasowego.

22.	Do 30 dnia każdego miesiąca dokonywanie odczytów licznika energii elektrycznej i przekazanie informacji do Działu Techniczno - Inwestycyjnego.

23.	Wykonywanie bieżącej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej.

24.	Uwalnianie osób uwięzionych w windach na nowym i starym budynku Szpitala.

25.	Obsługa i konserwacja instalacji elektrycznej i automatyki przepompowni ścieków.

26.	Wykonywanie podłączeń do sieci energetycznej Szpitala nowo zakupionych urządzeń i sprzętu.

27.	Obsługa i konserwacja instalacji przyzywowej wraz wymianą uszkodzonego osprzętu.

Instalacja sanitarna.

1.	Wykonywanie okresowych przeglądów instalacji sanitarnej.

2.	Wymiana uszczelek w zaworach przelotowych i czerpalnych i uszczelnianie dławic zaworów.

3.	Wymiana uszkodzonych umywalek oraz elementów armatury (zaworów, wylewek, pokręteł, głowic, itp.) wraz z uszczelkami.

4.	Wymiana uszkodzonych zaworów kołnierzowych.

5.	Wymiana uszkodzonych odcinków rur o długości do 2 metrów.

6.	Wymiana lub naprawa rezerwuarów w łazienkach Szpitala.

7.	Sprawdzanie przed okresem jesiennym drożności kratek odpływowych na zewnętrznym terenie wokół Szpitala i zgłaszanie konieczności ich ewentualnego udrożnienia, wraz z uzupełnieniem brakujących lub uszkodzonych kratek, pokryw rewizyjnych, itp. oraz czyszczenie kratek ściekowych wiosną i jesienią.

8.	Czyszczenie - raz na 2 tygodnie - kratek ściekowych w pomieszczeniach apteki i bloków operacyjnych.

9.	Usuwanie awarii wynikłych z nieszczelności hydraulicznych lub korozji.

10.	Sprawdzanie drożności pionów kanalizacyjnych i usuwanie stwierdzonych lub zgłoszonych niedrożności.

11.	Zabezpieczenie na okres zimowy hydrantów zewnętrznych przed zamarznięciem instalacji.

12.	Wymiana w razie potrzeby uszkodzonej armatury sanitarnej, tj. misek klozetowych, zbiorników płuczących, kratek ściekowych, osadników, itp.

13.	Raz na kwartał czyszczenie rynien, odwodnień liniowych, studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

14.	Raz na kwartał czyszczenie studni przepompowni ścieków oraz czyszczenie                             i konserwacja pomp. Sprawdzenie działania co tydzień.

15.	Wykonywanie podłączeń nowo zakupionego sprzętu i urządzeń do instalacji wodno - kanalizacyjnej, co., ctz.

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym i kotłownią.

1.	Regulacja armatury i jej czyszczenie (zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, wraz z uszczelnianiem armatury i wymianą uszczelek, główek zaworów, dławic, itp.).

2.	Okresowe - raz w miesiącu w okresie grzewczym - sprawdzanie prawidłowości wskazań i ewentualna wymiana uszkodzonych urządzeń pomiarowych (termometry, manometry).

3.	Bieżąca kontrola prawidłowości działania pomp obiegowych.

4.	Sprawdzanie i uzupełnianie w zładach instalacji co. poziomu wody wg bieżących potrzeb i stanu instalacji co.

5.	Uruchamianie nie grzejących grzejników.

6.	Odpowietrzanie grzejników przed okresem grzewczym z uszczelnianiem zaworów, płukaniem grzejników, itp.

7.	Odpowietrzanie i regulacja instalacji co.

8.	Sprawdzanie i regulacja zaworów termoregulacyjnych.

9.	Systematyczne kontrolowanie pracy automatyki węzła co. z ewentualną regulacją w razie potrzeby.

10.	Likwidacja przecieków odpowietrzników miejscowych z ewentualną ich wymianą i likwidacja zapowietrzenia instalacji.

11.	Usuwanie przecieków w instalacji i odbiornikach co. z uszczelnianiem dławic zaworów grzejnikowych lub ich wymianą.

12.	Sprawdzanie prawidłowości działania zaworów na pionach z ewentualną ich wymianą.

13.	Sprawdzanie prawidłowej pracy kotłów, pomp obiegowych, palników i osprzętu.

14.	Wymiana uszkodzonych rur o długości do 2 metrów.

15.	Sprawdzanie drożności rur bezpieczeństwa i sygnalizacyjnych.

16.	Przełączanie pracy pomp cyrkulacyjnych raz w miesiącu, z wpisem do książki kontroli.

17.	Uzupełnianie bieżące ubytków izolacji termicznej.

18.	Obsługa automatyki kotłowni gazowo - olejowej i automatyki „Dekamatik”.

19.	Uzdatnianie wody do kotłów parowych typu „RONDOMAT Duo 3”.

20.	Systematyczny nadzór i kontrola pracy oraz prowadzenie książki ruchu - zapisów należy dokonywać co najmniej 3 razy na dobę przez pracowników uprawnionych do obsługi kotłowni - 2 kotłów wodnych „Viessman” typu „PAROMAT - Triplex” 720 kW, z palnikami olejowo - gazowymi „Weishaupt” typu GL5 i ścieżką gazową, regulatorem kotła „Dekamatik” M1, M2, regulatorem pogodowym „HK-2/SH” i szafami sterowniczymi do palników. Kotły służą jako źródło ciepła do instalacji co., ct1 i ct2.

21.	Systematyczny nadzór i kontrola pracy oraz prowadzenie książki ruchu - zapisów należy dokonywać co najmniej 3 razy na dobę przez pracowników uprawnionych do obsługi kotłowni - 2 kotłów parowych „Viessman” typu „PAROMAT ND” 460 kW, z palnikami olejowo - gazowymi „Weishaupt” typu GL5 i ścieżką gazową, oraz szafą sterowniczą „Control Si” z układem regulacji poziomu wody.

Instalacja gazów medycznych.

1.	Utrzymanie instalacji gazów medycznych łącznie z punktami poboru w należytej sprawności technicznej

2.	Wymiana butli w rozprężalni tlenu wraz z przygotowaniem butli do wymiany.

3.	Wymiana butli z podtlenkiem azotu na blokach operacyjnych.

4.	Konserwacja instalacji podciśnieniowej z punktami poboru.

5.	Obsługa i konserwacja sprężarek i urządzeń pomocniczych wraz z wymianą uszkodzonych lub zużytych części eksploatacyjnych.

6.	Obsługa i konserwacja agregatu próżni i urządzeń towarzyszących wraz z wymianą uszkodzonych lub zużytych części eksploatacyjnych.

7.	Przygotowanie urządzeń ciśnieniowych sprężarkowi do kontroli UDT.

8.	Co 24 miesiące wykonanie rewizji wewnętrznej zbiornika agregatu próżni.

9.	Wymiana filtrów w agregacie próżni wg zaleceń producenta.

10.	Całodobowy stały nadzór w rozprężalni tlenu nad dwoma odgazowywaczami, wymiana ich wraz z powiadomieniem odpowiednich służb co do konieczności ich wymiany.

11.	Całodobowe utrzymanie dostawy tlenu medycznego, próżni i podtlenku azotu na Blok Operacyjny, Oddział Noworodkowy, Oddział Pediatrii, Izbę Przyjęć i Blok Porodowy.

Hydrofornia, stacja uzdatniania wody i ujęcie wody oligoceńskiej.

1.	Sprawdzanie na bieżąco stanu hydroforów i odżelaziaczy z ewentualnym uzupełnianiem powietrza do stanu przewidzianego instrukcją obsługi.

2.	Przeglądy filtrów i ich wymiana wg instrukcji z dokonaniem odczytu przepływu.

3.	Utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń hydroforni, filtrów i pomieszczeń pomp hydroforowych.

4.	Konserwacja pompy pod względem hydraulicznym.

5.	Konserwacja instalacji hydroforowych wraz z wymianą zużytych elementów, tj. zaworów, manometrów, termometrów, itp.

6.	Raz w miesiącu sprawdzanie i ewentualne usuwanie nieszczelności dławic, pomp i armatury.

7.	Dwa razy w roku - w czerwcu i w grudniu - dokonanie badania fizykochemicznego wody surowej w studni oligoceńskiej.

Urządzenia gazowe (kotły, piece).

1.	Dwa razy w roku dokonanie sprawdzenia stanu technicznego urządzeń gazowych            w Szpitalu.

2.	Bieżące sprawdzanie szczelności przewodów i połączeń armatury gazowej.

3.	Niezwłoczne informowanie służb gazowniczych o przeciekach gazu na terenie Szpitala.

4.	Okresowe sprawdzanie prawidłowości oznakowania instalacji gazowej i ewentualne uzupełnianie brakujących kluczy do zaworów gazowych.

5.	Okresowe czyszczenie zespołów grzewczych w piecach gazowych co.

6.	Przygotowanie objętych konserwacją kotłów i innych urządzeń podlegających dozorowi do odbioru przez UDT.

7.	Do 30 dnia każdego miesiąca dokonywanie odczytów wodomierzy i gazomierza oraz przekazanie informacji do Działu Techniczno - Inwestycyjnego.

Zestawienie urządzeń podlegających konserwacji.

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa klimatyzacyjno - wentylacyjna AIR MEDIC | 2/X-159D/1-1;1-1/P;L | DOSPEL |
| 2 | UPS BENING | D400E230 45 2rtg C3010, typ akumulatora: EPL 12V 7Ah | BENNING POWER ELECTRONICS |
| 3 | Sprężarka COMPAIR | L 07-10 | CompAir Polska |
| 4 | Sprężarka COMPAIR | L 07-10 | CompAir Polska |
| 5 | Sprężarka COMPAIR | L 07-10 | CompAir Polska |
| 6 | Osuszacz powietrza COMPAIR | L 05 | CompAir Polska |
| 7 | Osuszacz powietrza COMPAIR | L 05 | CompAir Polska |
| 8 | Filtr z osuszaczem COMPAIR | BA-A9XS | CompAir Polska |
| 9 | Filtr z osuszaczem COMPAIR | BA-A9XS | CompAir Polska |
| 10 | Pompy próżniowe | AVA 400M / AT160Bx3 | ZTP TEPRO |
| 11 | Kocioł parowy 1 Paromat ER-ND | ED 046 | VIESSMANN |
| 12 | Palnik gazowo - olejowy WEISHAUPT | GL3/1 - E wersja ZMD | Weishaupt Polska |
| 13 | Kocioł parowy 2 Paromat ER-ND | ED 046 | VIESSMANN |
| 14 | Palnik gazowo - olejowy WEISHAUPT | GL3/1 - E wersja ZMD | Weishaupt Polska |
| 15 | Kocioł wodny 1 (co.) Paromat Triplex Z | ZN 072 | VIESSMANN |
| 16 | Palnik gazowo - olejowy WEISHAUPT | GL 5/1 - D wersja ZMD | Weishaupt Polska |
| 17 | Kocioł wodny 2 (co.) Paromat Triplex Z | ZN 072 | VIESSMANN |
| 18 | Palnik gazowo - olejowy WEISHAUPT | GL 5/1 - D wersja ZMD | Weishaupt Polska |
| 19 | Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru OXIPERM PRO | OCD-162 5-D/G | GRUNDFOS |
| 20 | Zestaw hydroforowy | CO, COR | WILO Polska |

IIIb.	Zasady pracy pracowników technicznych wykonawcy na terenie Szpitala.

1.	Wymagana jest stała obecność na terenie Szpitala co najmniej 3 konserwatorów w dni powszednie w godzinach 7:00 - 15:00 i co najmniej 2 konserwatorów, po jednym z branży elektrycznej i z branży sanitarnej, we wszystkie dni - powszednie i świąteczne - w godzinach 15:00 - 7:00.

2.	Wykonawca obowiązany jest oddelegować do konserwacji co najmniej 3 stałych pracowników dla każdej branży. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży zamawiającemu imienną listę pracowników wykonujących pracę w jego imieniu na rzecz zamawiającego wraz z udokumentowaniem ich kwalifikacji. W przypadku zmiany pracownika oddelegowanego do konserwacji Szpitala wykonawca niezwłocznie powiadomi Dział Techniczno - Inwestycyjny.

3.	Wykonawca wyposaży swoich pracowników w telefony komórkowe.

4.	Zgłoszenia awarii z oddziałów będą przekazywane do Działu Techniczno - Inwestycyjnego, a w godzinach od 16 do 8 rano następnego dnia oraz w dni wolne od pracy bezpośrednio do dyżurnych konserwatorów.

5.	Każdy konserwator posiadać będzie kartę pracy, do której zostanie wpisana awaria i czynności konserwatora przy jej usuwaniu, a fakt jej usunięcia potwierdzony przez osobę uprawnioną, tj. pielęgniarkę oddziałową albo lekarza dyżurnego lub innego przedstawiciela zamawiającego.

6.	Naprawy bieżące wykonywane będą tak, aby nie zakłócać pracy Szpitala.

7.	Czas zgłoszenia się konserwatora do usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 15 minut od momentu otrzymania zawiadomienia o awarii.

8.	Zakres odpowiedzialności konserwatorów za szkody powstałe podczas napraw lub usuwania awarii określi Komisja powołana przez zamawiającego.

9.	Wykonawca odpowiada za to, by aktualne numery telefonów do wszystkich konserwatorów zostały podane do wiadomości zamawiającego i wywieszone w portierni Szpitala. Wykonawca uzgodni z zamawiającym jeden numer telefoniczny jako numer do kontaktu.

10.	Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach przekazanych do użytku konserwatorów oraz przestrzeganie przez nich przepisów BHP i ppoż. oraz regulaminu porządkowego Szpitala.

11.	Nakłada się obowiązek przeprowadzenia regularnych, okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji według instrukcji obsługi.

12.	Dopuszczanie do strategicznych urządzeń Szpitala pracowników wykonawcy może nastąpić dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego.

13.	Wykonawca do 26 dnia każdego miesiąca przedstawi zamawiającemu rozkład czasu pracy na miesiąc następny pracowników wytypowanych do obsługi urządzeń strategicznych do zatwierdzenia przez zamawiającego. Nakłada się obowiązek potwierdzenia sprawowania dyżurów przez tych pracowników w książce zamawiającego.

14.	Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez niego przy wykonywaniu prac konserwacyjnych w stosunku do zamawiającego oraz osób trzecich.

15.	Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce awarii przed dostępem osób trzecich i niezwłocznie przystąpić do jej usuwania.

IIIc.	Wymagania dotyczące umiejętności i uprawnień zawodowych pracowników wykonawcy wykonujących usługi.

Wszyscy pracownicy wykonawcy wykonujący usługi objęte zamówieniem muszą mieć odpowiednie dla rodzaju instalacji uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

Wszyscy pracownicy wykonawcy wykonujący usługi objęte zamówieniem muszą mieć pracownicze książeczki zdrowia do celów sanitarnych.

Przynajmniej 1 osoba spośród pracowników wykonawcy musi posiadać uprawnienia budowlane kierownika robót w branży elektrycznej.

Przynajmniej 1 osoba spośród pracowników wykonawcy musi posiadać uprawnienia budowlane kierownika robót w branży sanitarnej.

Pracownicy zajmujący się konserwacją instalacji elektrycznej.

Wszyscy pracownicy wykonawcy zgłoszeni do obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych muszą posiadać uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie G-1 na instalacje, urządzenia i sieci elektroenergetyczne do 15 kV oraz uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie G-1 na agregaty prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.

Przynajmniej jeden z pracowników wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych musi posiadać uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 na instalacje, urządzenia i sieci elektroenergetyczne do 15 kV, uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 na agregaty prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW oraz uprawnienia budowlane kierownika robót w branży elektrycznej.

Wszyscy pracownicy wykonawcy zgłoszeni do obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych muszą posiadać znajomość obsługi agregatu prądotwórczego (zasilanie awaryjne Szpitala) i instalacji zasilania awaryjnego z baterii akumulatorów i UPS oraz znajomość obsługi układów elektronicznych Samoczynnego Załączania Rezerwy.

Pracownicy zajmujący się konserwacją instalacji sanitarnej.

Wszyscy pracownicy wykonawcy zgłoszeni do obsługi instalacji i urządzeń sanitarnych muszą posiadać uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie G-2 na kotły parowe i wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi, uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie G-2 na sieci i instalacje wraz urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW oraz uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie G-3 na urządzenia, instalacje i sieci gazowe.

Przynajmniej jeden z pracowników wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń sanitarnych musi posiadać uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 na kotły parowe i wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi, uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 na sieci i instalacje wraz urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW, uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-3 na urządzenia, instalacje i sieci gazowe oraz uprawnienia budowlane kierownika robót w branży sanitarnej.

Wszyscy pracownicy wykonawcy zgłoszeni do obsługi instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią oraz urządzeń gazowych muszą posiadać znajomość obsługi kotłów wodnych „Viessman” typu „PAROMAT - Triplex” 720 kW, z palnikami olejowo - gazowymi „Weishaupt” typu GL5 i ścieżką gazową, regulatorem kotła „Dekamatik” M1, M2, regulatorem pogodowym „HK-2/SH” i szafami sterowniczymi do palników oraz kotłów parowych „Viessman” typu „PAROMAT ND” 460 kW i szafą sterowniczą „Control Si” z układem regulacji poziomu wody.

Pracownicy zajmujący się konserwacją instalacji gazów medycznych.

Wszyscy pracownicy wykonawcy zgłoszeni do obsługi instalacji gazów medycznych muszą posiadać znajomość:

1.	Obsługi instalacji gazów medycznych.

2.	Obsługi sprężarek i urządzeń towarzyszących firmy „CompAir” typ LO7-10 oraz instalacji sprężonego powietrza.

3.	Obsługi agregatu próżniowego firmy „Tepro” typ AVA-400M wraz urządzeniami towarzyszącymi oraz instalacją próżni.

4.	Zasad prawidłowego składowania, magazynowania oraz transportu gazów medycznych na oddziały Szpitala.

Pracownicy zajmujący się konserwacją stacji uzdatniania wody.

Wszyscy pracownicy wykonawcy zgłoszeni do obsługi stacji uzdatniania wody muszą posiadać znajomość urządzenia automatycznej stacji uzdatniania wody typu „RONDOMAT Duo 3” oraz stacji dozowania dwutlenku chlorku Oxiperm Pro firmy Grundfos w zakresie obsługi, konserwacji i dozowania preparatów oraz znajomość obsługi pompy głębinowej, pracującej w studni o głębokości 259 m, hydroforni i odżelaziaczy.

IIId.	Zasady nabywania materiałów i podzespołów urządzeń potrzebnych do wykonywania prac przez wykonawcę i rozliczania kosztów ich zakupu.

Materiały i podzespoły urządzeń, konieczne do wykonania bieżących prac konserwacyjnych bądź prac naprawczych danego rodzaju, o wartości do 1000 zł netto, kupuje wykonawca. Zakup materiałów i podzespołów o wartości przekraczającej podany limit wymaga uprzedniej akceptacji zamawiającego.

Zamawiający zwróci wykonawcy cenę zakupu materiałów i podzespołów na podstawie zestawień sporządzanych przez wykonawcę dla każdego okresu rozliczeniowego, zawierających nazwy materiałów i podzespołów, ich ilości, ceny i łączną wartość netto i brutto. Zwrot ceny zakupu nastąpi po weryfikacji zestawienia na podstawie protokołów wykonania prac.

Koszty zakupu materiałów i podzespołów - poza ceną - ponosi wykonawca.

IIIe.	Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Zamówienia uzupełniające będą polegały na objęciu opieką konserwacyjną instalacji elektrycznych, sanitarnych, centralnego ogrzewania i gazów medycznych w nowych budynkach technicznych wokół budynku szpitala w miarę ich powstawania.

IV.	Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia zamawiający określa na 36 miesięcy począwszy od 14 dnia po dniu zawarcia umowy. Zamawiający wymaga w tym okresie pełnienia w Szpitalu nieprzerwanych - w dni powszednie i świąteczne - dyżurów technicznych oraz wykonywania konserwacji i napraw bieżących wymienionych w rozdziale III urządzeń i instalacji znajdujących się w Szpitalu.

V.	Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.	Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z wykazu wykonanych lub wykonywanych usług będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali lub wykonują usługi konserwacji i napraw instalacji technicznych w co najmniej 1 szpitalu nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

2.	Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz z oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia będzie wynikało, że:

przynajmniej 3 osoby posiadają uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie G-1 na instalacje, urządzenia i sieci elektroenergetyczne do 15 kV oraz uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie G-1 na agregaty prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,

przynajmniej 1 osoba posiada uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 na instalacje, urządzenia i sieci elektroenergetyczne do 15 kV, uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 na agregaty prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,

przynajmniej 3 osoby posiadają uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie G-2 na kotły parowe i wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi, uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie G-2 na sieci i instalacje wraz urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW oraz uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie G-3 na urządzenia, instalacje i sieci gazowe,

przynajmniej 1 osoba posiada uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 na kotły parowe i wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi, uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 na sieci i instalacje wraz urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW, uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-3 na urządzenia, instalacje i sieci gazowe,

przynajmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane kierownika robót w branży elektrycznej,

przynajmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane kierownika robót w branży sanitarnej.

3.	Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z opłaconej polisy lub innego dokumentu będzie wynikało, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę co najmniej 500.000 zł.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie treści oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający, według formuły „spełnia - nie spełnia”.

Brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków albo złożenie dokumentów zawierających błędy spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.

VI.	Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania stałości ceny netto za oferowane usługi przez cały okres obowiązywania umowy pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

VII.	Wymagane oświadczenia i dokumenty.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa razem z ofertą następujące dokumenty:

1.	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2.	Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3.	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

4.	Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5.	Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, to zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.	Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca składa razem z ofertą następujące dokumenty:

7.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

8.	Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy.

9.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

11.	Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) - 8) ustawy, wystawioną nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

12.	Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy, wystawioną nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

13.	Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5) - 8) ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5) - 8) ustawy, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

14.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 8, 9, 10 i 12 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

15.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 11 powyżej składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) - 8) ustawy.

16.	Dokumenty, o których mowa w pkt 14 lit. a) i c) i pkt 15 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokumenty, o których mowa w pkt 14 lit. b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

17.	Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7 - 16 powyżej.

Ponadto wykonawca składa razem z ofertą następujące dokumenty:

18.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby nie wymienione w dokumencie określającym status prawny wykonawcy jako uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

19.	Dokument, w którym wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie.

20.	Potwierdzenie wniesienia wadium.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez wykonawcę muszą być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy, wymienionych w dokumencie określającym status prawny wykonawcy lub w pełnomocnictwie do podpisania oferty, i opieczętowane pieczątkami imiennymi tych osób.

Wszystkie pozostałe dokumenty należy przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych wykonawcy.

Do wszystkich dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski. Wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczęci lub podpisu osoby uprawnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26. ust. 3. ustawy.

VIII.	Wymagania dotyczące wadium.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w ING Banku Śląskim S.A., Oddział Warszawa, nr 63 1050 1025 1000 0022 9386 9893 w takim terminie, aby wpłynęło ono na rachunek zamawiającego przed terminem składania ofert. Na poleceniu przelewu w rubryce „tytułem” należy wpisać „Wadium na przetarg na dyżury techniczne.” Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

Dla wadiów wnoszonych w innych formach oryginał poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy temu zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IX.	Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść pytań i odpowiedzi zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalmadalinskiego.pl.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, telefaksem lub pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane telefaksem lub pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Przy kontaktach pocztą elektroniczną należy żądać potwierdzenia przeczytania informacji.

X.	Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych - p. Henryk Janiak, tel. 22 4502258, telefaks 22 4502264, e-mail sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl;

w sprawach proceduralnych - p. Tomasz Stopiński, tel. 22 4502284, telefaks 22 4502236, e-mail zam.publiczne@szpitalmadalinskiego.pl.

XI.	Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

XII.	Opis sposobu przygotowania oferty.

1.	Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski (wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych czy innych tego typu materiałów firmowych wykonawcy).

3.	Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1. Ceny należy podać w złotych. Jako cenę oferty należy podać całkowite oczekiwane wynagrodzenie wykonawcy za 1 miesiąc świadczenia usług. Formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy wybrać zgodnie z rozdziałem XVIII i wpisać ją w formularzu oferty. W razie samodzielnego wykonania zamówienia prosimy o skreślenie słów „Powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia”, a w razie powierzania części zamówienia do wykonania podwykonawcom prosimy o skreślenie słów „Zamówienie wykonamy sami” i wpisanie odpowiedniej treści w formularzu oferty.

4.	Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

5.	Ze względów porządkowych prosimy o sporządzenie oferty w postaci zeszytu ze stronami ułożonymi w następującej kolejności:

- formularz oferty,

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- wykaz wykonanych lub wykonywanych usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli jest wymagane,

- opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- odpis z właściwego rejestru lub oświadczenie osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy,

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- informacje z Krajowego Rejestru Karnego lub równoważne dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest wymagane,

- potwierdzenie wniesienia wadium.

6.	Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to informacje te należy wyodrębnić i wyraźnie oznaczyć.

7.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

8.	Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić w zamkniętej  kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony na konserwacje i dyżury techniczne.

Nie otwierać do dnia 20.04.2012 r. do godz. 10:15.”

9.	Jeżeli oferta będzie dostarczana zamawiającemu pocztą lub kurierem, to kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w pkt 8, należy włożyć do opakowania transportowego (np. operatora pocztowego lub firmy kurierskiej) w taki sposób, aby przy otwieraniu opakowania transportowego nie otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed terminem otwarcia ofert i nie może być oznakowane w sposób podany w pkt 8.

XIII.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 20 kwietnia 2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - Warszawa, ul. Madalińskiego 25, w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 44. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2012 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.

XIV.	Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje w ofercie ceny netto i brutto. Ceną netto oferty jest oczekiwane miesięczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonywanie usług objętych zamówieniem, bez uwzględnienia cen materiałów i podzespołów, o których mowa w rozdziale IIId. Ceną brutto oferty jest cena netto powiększona o podatek VAT obliczony według obowiązujących stawek. Wykonawca podaje oferowane ceny oddzielnie dla 2012 r., dla 2013 r. i od 2014 r.

XV.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące:

„Cena” - 100 %.

Wartość kryterium „Cena” zostanie obliczona według następującego wzoru:

C = (8 x C2012 + 12 x C2013 + 16 x C2014)/36

w którym:

C oznacza wartość kryterium „Cena” badanej oferty,

C2012 oznacza cenę zaoferowaną na 2012 r. w badanej ofercie,

C2013 oznacza cenę zaoferowaną na 2013 r. w badanej ofercie,

C2014 oznacza cenę zaoferowaną od 2014 r. w badanej ofercie.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, dla której wartość kryterium „Cena” będzie najmniejsza.

XVI.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy. Wykonawca ten będzie zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu przed zawarciem umowy kopii wpisu do właściwego rejestru (KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej) oraz imiennej listy pracowników wykonujących usługi objęte zamówieniem wraz z kserokopiami ich uprawnień określonych w rozdziale IIIc.

Najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym zamówieniem, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

XVII.	Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy.

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określają ogólne warunki umowy, przedstawione w Załączniku nr 2.

XVIII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości podwójnej zaoferowanej miesięcznej ceny brutto, zaokrąglonej w górę do pełnych tysięcy złotych. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na inną formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca wpisuje w formularzu oferty wybraną przez siebie formę lub formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wadium wniesione w pieniądzu przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia.

XIX.	Obowiązki zamawiającego.

1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.	Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

3.	Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

4.	Umowa z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ustawy.

XX.	Prawo wykonawców do środków ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia, a którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Warunki i sposób korzystania ze środków ochrony prawnej są opisane w Dziale VI ustawy.

XXI.	Załączniki:

Załącznik nr 1:		Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 2:		Ogólne warunki umowy.

Specyfikację opracowali: Henryk Janiak, Sylwester Komorowski, Tomasz Stopiński.

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty

............................................

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

Nazwa wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres wykonawcy:	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Numer telefonu (z numerem kierunkowym):		...........................................................

Numer telefaksu (z numerem kierunkowym):	...........................................................

Adres poczty elektronicznej:				...........................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie dyżurów technicznych oraz wykonywanie konserwacji i napraw bieżących w Szpitalu im. Św. Rodziny oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem:

w 2012 r. za cenę netto .................... zł miesięcznie, słownie ........................................ złotych miesięcznie, do której zostanie doliczony podatek VAT obliczony według stawki ........ %, w wyniku czego cena brutto wyniesie .................... zł miesięcznie, słownie ................................................ złotych miesięcznie,

w 2013 r. za cenę netto .................... zł miesięcznie, słownie ........................................ złotych miesięcznie, do której zostanie doliczony podatek VAT obliczony według stawki ........ %, w wyniku czego cena brutto wyniesie .................... zł miesięcznie, słownie ................................................ złotych miesięcznie,

od 2014 r. za cenę netto .................... zł miesięcznie, słownie ........................................ złotych miesięcznie, do której zostanie doliczony podatek VAT obliczony według stawki ........ %, w wyniku czego cena brutto wyniesie .................... zł miesięcznie, słownie ................................................ złotych miesięcznie,

Oferujemy wykonywanie usług przez okres 36 miesięcy począwszy od 14 dnia po dniu zawarcia umowy.

Oferujemy następujące warunki płatności: ............................................................................

Gwarantujemy stałość ceny netto oferowanych usług przez cały okres obowiązywania umowy.

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z ogólnymi warunkami umowy, i akceptujemy jej postanowienia i ogólne warunki umowy.

Jesteśmy związani ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ....................................................., na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamówienie wykonamy sami*

Powierzymy podwykonawcom następujące części zamówienia*: .........................................

* - niepotrzebne skreślić

.....................................................                                                 ....................................................

miejscowość i data                                                                                                              podpis i pieczątka 										upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2 - ogólne warunki umowy

Umowa nr 5/2012/1

w sprawie zamówienia publicznego na usługi

zawarta w dniu ............ 2012 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych, pomiędzy

Szpitalem Ginekologiczno - Położniczym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25, wpisanym do wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000080373, reprezentowanym przez

Dyrektora Szpitala prof. dr hab. med. Bogdana Chazana,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

i ........................................ z siedzibą w .............................. przy ul. ......................, wpisanym do .............................. pod numerem .............................., reprezentowanym przez

...........................................................................,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

następującej treści:

§ 1.

1.	Przedmiotem umowy jest pełnienie przez Wykonawcę dyżurów technicznych oraz wykonywanie konserwacji i napraw bieżących w Szpitalu im. Św. Rodziny przez okres 36 miesięcy począwszy od 14 dnia po dniu zawarcia umowy.

2.	Wykonawca przyjmuje do konserwacji i utrzymania w należytej sprawności technicznej instalacje i urządzenia Szpitala, tj.:

- instalację elektryczną,

- instalację hydrauliczną,

- instalację centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym i kotłownią,

- instalację gazów medycznych,

- hydrofornię i stację uzdatniania wody,

- ujęcie wody oligoceńskiej,

- instalację i urządzenia gazowe (kotły, piece),

oraz wykonywanie robót poinstalacyjnych wynikających z prac konserwacyjno - naprawczych.

3.	Wykonawca zobowiązuje się wykonywać niniejszą umowę z największą starannością wymaganą od podmiotów profesjonalnie zajmującą się działalnością wymienioną w § 1. ust. 1. i zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami w zakresie wymogów technicznych i eksploatacyjnych dla szpitali.

§ 2.

Szczegółowy zakres konserwacji, którą Wykonawca zobowiązuje się wykonywać oraz szczegółowe warunki współpracy z Zamawiającym są określone w Załączniku, stanowiącym integralną część umowy.

§ 3.

1.	Za wykonywanie usług objętych niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie:

a)	w 2012 r. w wysokości netto ..... zł miesięcznie, słownie ..... złotych miesięcznie, powiększone o podatek VAT obliczony według stawki ....., łącznie w wysokości brutto ..... zł miesięcznie, słownie ..... złotych miesięcznie,

b)	w 2013 r., ale dopiero po oddaniu pomieszczeń nowego budynku o powierzchni około 4100 m2, w wysokości netto ..... zł miesięcznie, słownie ..... złotych miesięcznie, powiększone o podatek VAT obliczony według stawki ....., łącznie w wysokości brutto ..... zł miesięcznie, słownie ..... złotych miesięcznie,

c)	od 2014 r., ale dopiero po oddaniu pomieszczeń nowego budynku o powierzchni około 3000 m2, w wysokości netto ..... zł miesięcznie, słownie ..... złotych miesięcznie, powiększone o podatek VAT obliczony według stawki ....., łącznie w wysokości brutto ..... zł miesięcznie, słownie ..... złotych miesięcznie.

2.	Wynagrodzenie wymienione w ust. 1. obejmuje koszty dojazdu do Zamawiającego oraz koszty transportu materiałów zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę na miejsce wbudowania.

3.	Wynagrodzenie miesięczne wymienione w ust. 1. będzie powiększone o cenę zakupu materiałów zakupionych i wbudowanych przez Wykonawcę i rozliczane na podstawie faktur za zakupione materiały oraz wpisu do karty pracy, potwierdzającego ich wbudowanie. Zakup materiałów o wartości netto przekraczającej 1000 zł wymaga uprzedniego zaakceptowania przez przedstawiciela Zamawiającego.

4.	Wynagrodzenie netto wymienione w ust. 1. pozostaje niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający i Wykonawca dopuszczają zmianę wynagrodzenia brutto wymienionego w ust. 1. w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT.

§ 4.

1.	Rozliczanie usług ustala się w okresach miesięcznych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie za część miesiąca kalendarzowego będzie obliczone jako odpowiednia część wynagrodzenia miesięcznego.

2.	Podstawę do dokonania rozliczenia z Wykonawcą za wykonane usługi będą stanowiły karty pracy, zawierające wpisy wykonanych usług i potwierdzone przez Zamawiającego.

3.	Stwierdzenie wykonania konserwacji, napraw i wbudowanych w danym miesiącu materiałów, każdorazowo potwierdza swym podpisem wraz z datą i pieczątką imienną przedstawiciel Zamawiającego.

4.	Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienną listę pracowników wraz z udokumentowaniem ich kwalifikacji, wykonujących pracę w jego imieniu na rzecz Zamawiającego.

5.	Zabrania się dopuszczania do strategicznych urządzeń Szpitala pracowników Wykonawcy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

6.	Wykonawca do 26 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny będzie przedstawiał rozkład czasu pracy pracowników wytypowanych do obsługi urządzeń strategicznych do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Nakłada się obowiązek potwierdzenia sprawowania dyżurów przez ww. pracowników w książce Zamawiającego.

§ 5.

Zamawiający ureguluje wynagrodzenie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę w ciągu ........ dni od daty wystawienia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 6.

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ... 2012 r. do dnia ... 2015 r.

§ 7.

1.	Umowa może być rozwiązana przez obie strony na piśmie przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Koniec okresu wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

2.	Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez uprzedniego wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca, mimo uprzedniego pisemnego upomnienia, dopuszcza się rażącego naruszenia obowiązków wynikających z umowy, w szczególności gdy:

- powtarzają się przypadki nienależytego wykonania umowy,

- Wykonawca działa na szkodę Zamawiającego,

- Wykonawca nie spełni warunków określonych w umowie.

3.	Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30-dniowym wypowiedzeniem w przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatności którejkolwiek z faktur Wykonawcy przez okres dłuższy niż 30 dni od daty wymagalności danej faktury, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do uregulowania zaległości i wyznaczeniu terminu jej uregulowania.

§ 8.

1.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia tytułem kary umownej wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za miesięczny okres rozliczeniowy w granicach do 40 % wartości tego wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że usługa została wykonana nieterminowo lub niezgodnie z umową.

2.	Jeżeli na Zamawiającego zostanie nałożona kara przez uprawniony organ, spowodowana przyczynami leżącymi po stronie lub zawinionymi przez Wykonawcę, to Zamawiający potrąci kwotę kary z wynagrodzenia Wykonawcy.

3.	W przypadku zasądzenia prawomocnym wyrokiem sądu na rzecz osoby trzeciej odszkodowania od Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie lub zawinionych przez Wykonawcę, to Zamawiający potrąci kwotę odszkodowania i wszelkich związanych z nim kosztów, w tym kosztów sądowych i egzekucyjnych - z wynagrodzenia Wykonawcy albo Zamawiającemu będzie przysługiwać roszczenie o zwrot do wysokości odszkodowania oraz wszelkich związanych z nim kosztów, w tym kosztów sądowych i egzekucyjnych.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5.	Wykonawca jest zobowiązany do legitymowania się aktualną polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem umowy. Suma ubezpieczenia, na którą wystawiona jest polisa, nie może być niższa niż 500.000 zł. Kopia polisy poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę jest Załącznikiem nr 2 do umowy. Jeżeli ważność polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia będzie kończyć się przed terminem obowiązywania umowy, to Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kolejnego dokumentu ubezpieczenia przed upływem terminu ważności poprzedniego.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10.

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12.

W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy zakazuje się ich cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 13.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Zamawiający					Wykonawca

# Załącznik nr 1

do umowy nr 5/2012/1 w sprawie zamówienia publicznego na usługi

zawartej w dniu ... pomiędzy Szpitalem Ginekologiczno - Położniczym im. Świętej Rodziny i ....

I.	Zakresy prac konserwacyjnych i naprawczych dla poszczególnych rodzajów instalacji.

W zakres prac konserwacyjnych objętych umową wchodzą prace przewidziane do okresowego wykonywania w instrukcjach obsługi i konserwacji instalacji i urządzeń, a także w odpowiednich przepisach dotyczących tych instalacji i urządzeń. Konserwacja obejmuje instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, instalacje centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym i kotłownią, instalacje gazów medycznych, hydrofornia, stacja uzdatniania wody i ujęcie wody oligoceńskiej, urządzenia gazowe (kotły, piece).

W zakres prac naprawczych objętych umową wchodzą prace konieczne do wykonania w wyniku stwierdzonych przez Wykonawcę lub zgłoszonych mu przez Zamawiającego awarii i uszkodzeń instalacji i urządzeń oraz drobne prace budowlane, ślusarskie, stolarskie, itp.

Instalacje podlegające konserwacji znajdują się na 6 kondygnacjach starego budynku i na 7 kondygnacjach nowego budynku, który jest na etapie wykańczania pomieszczeń. Wykańczane pomieszczenia nowego budynku będą sukcesywnie przekazywane do użytkowania, a znajdujące się w nich instalacje będą sukcesywnie przekazywane Wykonawcy do konserwacji. Zamawiający przewiduje, że:

w 2012 r. konserwacją będą objęte instalacje znajdujące się w starym budynku na powierzchni około 7800 m2 i w nowym budynku na powierzchni około 8000 m2, łącznie na powierzchni około 15800 m2,

w 2013 r. konserwacją będą objęte instalacje znajdujące się w starym budynku na powierzchni około 7800 m2 i w nowym budynku na powierzchni około 12100 m2, łącznie na powierzchni około 19900 m2,

od 2014 r. konserwacją będą objęte instalacje znajdujące się w starym budynku na powierzchni około 7800 m2 i w nowym budynku na powierzchni około 15100 m2. łącznie na powierzchni około 22900 m2.

1.	Instalacja elektryczna.

1.	Wykonywanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej.

2.	Sprawdzanie tablic rozdzielczych i bezpiecznikowych z usuwaniem i wymianą na nowe przepalonych bezpieczników oraz usuwanie przyczyn przegrzewania się bezpieczników.

3.	Wymiana przepalonych źródeł światła w całym Szpitalu.

4.	Wymiana uszkodzonego osprzętu instalacyjnego.

5.	Okresowe - co najmniej 2 razy w roku - zdejmowanie do czyszczenia opraw i lamp oświetleniowych.

6.	Wymiana uszkodzonych silników wentylacji mechanicznej i klimatyzacji ze sprawdzeniem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

7.	Konserwacja i naprawa instalacji przyzywowej.

8.	Raz w tygodniu kontrola rezerwowych źródeł zasilania - UPS-ów i agregatów prądotwórczych oraz przekazywanie informacji o stanie technicznym tych urządzeń do Działu Techniczno - Inwestycyjnego.

9.	Raz w miesiącu sprawdzanie stanu technicznego instalacji elektrycznych w obecności pracownika Działu Techniczno - Inwestycyjnego w całym budynku Szpitala.

10.	Utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym i estetycznym zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu.

11.	Utrzymanie w prawidłowym stanie instalacji elektrycznej zasilającej i pomp węzła centralnego ogrzewania.

12.	Przeglądy stanu technicznego instalacji odgromowych z ewentualnym usunięciem uszkodzeń i zabezpieczeniem połączeń.

13.	Konserwacja węzła cieplnego cw., co., ctz, ct2 pod względem elektrycznym.

14.	Konserwacja agregatu prądotwórczego jako dodatkowego zasilania prądu dla Szpitala: raz w miesiącu testowe uruchomienie agregatu i sprawdzenie stanu akumulatorów, raz na kwartał - w terminie uzgodnionym z dyrekcją Szpitala - sprawdzające uruchamianie agregatu z przełączeniem zasilania na instalację szpitalną pod obciążeniem oraz przekazywanie informacji o ilości paliwa do Działu Techniczno - Inwestycyjnego.

15.	Wydawanie orzeczeń o nieprzydatności do dalszej eksploatacji urządzeń i odbiorników elektrycznych.

16.	Konserwacja instalacji alarmowych apteki, kasy, magazynu i innych.

17.	Stała konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych w hydroforni i kotłowni.

18.	Konserwacja rozdzielni głównej i baterii kondensatorów w starym i nowym budynku Szpitala.

19.	Konserwacja i przegląd instalacji elektrycznej i automatyki w pomieszczeniach tlenowni i magazynie butli gazowych, agregatu próżni i sprężarkowni.

20.	Pod wyznaczonym dozorem technicznym konserwacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV i utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym.

21.	W przypadku awarii głównego transformatora zasilającego dostawa w ciągu 48 godzin zastępczego transformatora o mocy 1250 kV lub jednostek równoważnych w celu zapewnienia ciągłości zasilania Szpitala, a wciągu 24 godzin tymczasowego.

22.	Do 30 dnia każdego miesiąca dokonywanie odczytów licznika energii elektrycznej i przekazanie informacji do Działu Techniczno - Inwestycyjnego.

23.	Wykonywanie bieżącej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej.

24.	Uwalnianie osób uwięzionych w windach na nowym i starym budynku Szpitala.

25.	Obsługa i konserwacja instalacji elektrycznej i automatyki przepompowni ścieków.

26.	Wykonywanie podłączeń do sieci energetycznej Szpitala nowo zakupionych urządzeń i sprzętu.

27.	Obsługa i konserwacja instalacji przyzywowej wraz wymianą uszkodzonego osprzętu.

2.	Instalacja sanitarna.

1.	Wykonywanie okresowych przeglądów instalacji sanitarnej.

2.	Wymiana uszczelek w zaworach przelotowych i czerpalnych i uszczelnianie dławic zaworów.

3.	Wymiana uszkodzonych umywalek oraz elementów armatury (zaworów, wylewek, pokręteł, głowic, itp.) wraz z uszczelkami.

4.	Wymiana uszkodzonych zaworów kołnierzowych.

5.	Wymiana uszkodzonych odcinków rur o długości do 2 metrów.

6.	Wymiana lub naprawa rezerwuarów w łazienkach Szpitala.

7.	Sprawdzanie przed okresem jesiennym drożności kratek odpływowych na zewnętrznym terenie wokół Szpitala i zgłaszanie konieczności ich ewentualnego udrożnienia, wraz z uzupełnieniem brakujących lub uszkodzonych kratek, pokryw rewizyjnych, itp. oraz czyszczenie kratek ściekowych wiosną i jesienią.

8.	Czyszczenie - raz na 2 tygodnie - kratek ściekowych w pomieszczeniach apteki i bloków operacyjnych.

9.	Usuwanie awarii wynikłych z nieszczelności hydraulicznych lub korozji.

10.	Sprawdzanie drożności pionów kanalizacyjnych i usuwanie stwierdzonych lub zgłoszonych niedrożności.

11.	Zabezpieczenie na okres zimowy hydrantów zewnętrznych przed zamarznięciem instalacji.

12.	Wymiana w razie potrzeby uszkodzonej armatury sanitarnej, tj. misek klozetowych, zbiorników płuczących, kratek ściekowych, osadników, itp.

13.	Raz na kwartał czyszczenie rynien, odwodnień liniowych, studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

14.	Raz na kwartał czyszczenie studni przepompowni ścieków oraz czyszczenie                             i konserwacja pomp. Sprawdzenie działania co tydzień.

15.	Wykonywanie podłączeń nowo zakupionego sprzętu i urządzeń do instalacji wodno - kanalizacyjnej, co., ctz.

3.	Instalacja centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym i kotłownią.

1.	Regulacja armatury i jej czyszczenie (zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, wraz z uszczelnianiem armatury i wymianą uszczelek, główek zaworów, dławic, itp.).

2.	Okresowe - raz w miesiącu w okresie grzewczym - sprawdzanie prawidłowości wskazań i ewentualna wymiana uszkodzonych urządzeń pomiarowych (termometry, manometry).

3.	Bieżąca kontrola prawidłowości działania pomp obiegowych.

4.	Sprawdzanie i uzupełnianie w zładach instalacji co. poziomu wody wg bieżących potrzeb i stanu instalacji co.

5.	Uruchamianie nie grzejących grzejników.

6.	Odpowietrzanie grzejników przed okresem grzewczym z uszczelnianiem zaworów, płukaniem grzejników, itp.

7.	Odpowietrzanie i regulacja instalacji co.

8.	Sprawdzanie i regulacja zaworów termoregulacyjnych.

9.	Systematyczne kontrolowanie pracy automatyki węzła co. z ewentualną regulacją w razie potrzeby.

10.	Likwidacja przecieków odpowietrzników miejscowych z ewentualną ich wymianą i likwidacja zapowietrzenia instalacji.

11.	Usuwanie przecieków w instalacji i odbiornikach co. z uszczelnianiem dławic zaworów grzejnikowych lub ich wymianą.

12.	Sprawdzanie prawidłowości działania zaworów na pionach z ewentualną ich wymianą.

13.	Sprawdzanie prawidłowej pracy kotłów, pomp obiegowych, palników i osprzętu.

14.	Wymiana uszkodzonych rur o długości do 2 metrów.

15.	Sprawdzanie drożności rur bezpieczeństwa i sygnalizacyjnych.

16.	Przełączanie pracy pomp cyrkulacyjnych raz w miesiącu, z wpisem do książki kontroli.

17.	Uzupełnianie bieżące ubytków izolacji termicznej.

18.	Obsługa automatyki kotłowni gazowo - olejowej i automatyki „Dekamatik”.

19.	Uzdatnianie wody do kotłów parowych typu „RONDOMAT Duo 3”.

20.	Systematyczny nadzór i kontrola pracy oraz prowadzenie książki ruchu - zapisów należy dokonywać co najmniej 3 razy na dobę przez pracowników uprawnionych do obsługi kotłowni - 2 kotłów wodnych „Viessman” typu „PAROMAT - Triplex” 720 kW, z palnikami olejowo - gazowymi „Weishaupt” typu GL5 i ścieżką gazową, regulatorem kotła „Dekamatik” M1, M2, regulatorem pogodowym „HK-2/SH” i szafami sterowniczymi do palników. Kotły służą jako źródło ciepła do instalacji co., ct1 i ct2.

21.	Systematyczny nadzór i kontrola pracy oraz prowadzenie książki ruchu - zapisów należy dokonywać co najmniej 3 razy na dobę przez pracowników uprawnionych do obsługi kotłowni - 2 kotłów parowych „Viessman” typu „PAROMAT ND” 460 kW, z palnikami olejowo - gazowymi „Weishaupt” typu GL5 i ścieżką gazową, oraz szafą sterowniczą „Control Si” z układem regulacji poziomu wody.

4.	Instalacja gazów medycznych.

1.	Utrzymanie instalacji gazów medycznych łącznie z punktami poboru w należytej sprawności technicznej.

2.	Wymiana butli w rozprężalni tlenu wraz z przygotowaniem butli do wymiany.

3.	Wymiana butli z podtlenkiem azotu na blokach operacyjnych.

4.	Konserwacja instalacji podciśnieniowej z punktami poboru.

5.	Obsługa i konserwacja sprężarek i urządzeń pomocniczych wraz z wymianą uszkodzonych lub zużytych części eksploatacyjnych.

6.	Obsługa i konserwacja agregatu próżni i urządzeń towarzyszących wraz z wymianą uszkodzonych lub zużytych części eksploatacyjnych.

7.	Przygotowanie urządzeń ciśnieniowych sprężarkowi do kontroli UDT.

8.	Co 24 miesiące wykonanie rewizji wewnętrznej zbiornika agregatu próżni.

9.	Wymiana filtrów w agregacie próżni wg zaleceń producenta.

10.	Całodobowy stały nadzór w rozprężalni tlenu nad dwoma odgazowywaczami, wymiana ich wraz z powiadomieniem odpowiednich służb co do konieczności ich wymiany.

11.	Całodobowe utrzymanie dostawy tlenu medycznego, próżni i podtlenku azotu na Blok Operacyjny, Oddział Noworodkowy, Oddział Pediatrii, Izbę Przyjęć i Blok Porodowy.

5.	Hydrofornia, stacja uzdatniania wody i ujęcie wody oligoceńskiej.

1.	Sprawdzanie na bieżąco stanu hydroforów i odżelaziaczy z ewentualnym uzupełnianiem powietrza do stanu przewidzianego instrukcją obsługi.

2.	Przeglądy filtrów i ich wymiana wg instrukcji z dokonaniem odczytu przepływu.

3.	Utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń hydroforni, filtrów i pomieszczeń pomp hydroforowych.

4.	Konserwacja pompy pod względem hydraulicznym.

5.	Konserwacja instalacji hydroforowych wraz z wymianą zużytych elementów, tj. zaworów, manometrów, termometrów, itp.

6.	Raz w miesiącu sprawdzanie i ewentualne usuwanie nieszczelności dławic, pomp i armatury.

7.	Dwa razy w roku - w czerwcu i w grudniu - dokonanie badania fizykochemicznego wody surowej w studni oligoceńskiej.

6.	Urządzenia gazowe (kotły, piece).

1.	Dwa razy w roku dokonanie sprawdzenia stanu technicznego urządzeń gazowych            w Szpitalu.

2.	Bieżące sprawdzanie szczelności przewodów i połączeń armatury gazowej.

3.	Niezwłoczne informowanie służb gazowniczych o przeciekach gazu na terenie Szpitala.

4.	Okresowe sprawdzanie prawidłowości oznakowania instalacji gazowej i ewentualne uzupełnianie brakujących kluczy do zaworów gazowych.

5.	Okresowe czyszczenie zespołów grzewczych w piecach gazowych co.

6.	Przygotowanie objętych konserwacją kotłów i innych urządzeń podlegających dozorowi do odbioru przez UDT.

7.	Do 30 dnia każdego miesiąca dokonywanie odczytów wodomierzy i gazomierza oraz przekazanie informacji do Działu Techniczno - Inwestycyjnego.

7.	Branża budowlano- techniczna.

W zakresie budowlano - technicznym Wykonawca będzie wykonywał wszystkie usługi polegające na usuwaniu awarii w zakresie zabezpieczającym budynek Szpitala i jego pracowników, takich jak:

1.	Usuwanie uszkodzeń tynku, glazury, podłogi, ścian, itp. powstałych w wyniku prac konserwacyjnych lub naprawczych.

2.	Montaż zdemontowanych na czas naprawy elementów wyposażenia.

3.	Malowanie powierzchni po usunięciu awarii do 2 m2.

4.	Malowanie nowo wstawionych elementów.

5.	Naprawa okien z wymianą lub zabezpieczeniem szyb.

6.	Naprawa lub wymiana zamków w drzwiach i szafkach.

7.	Odblokowywanie zatrzaśniętych drzwi.

8.	Naprawa lub wymiana płyt w sufitach podwieszanych.

9.	Inne roboty budowlane, ślusarskie, stolarskie, itp.

8.	Zestawienie urządzeń podlegających konserwacji.

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa klimatyzacyjno - wentylacyjna AIR MEDIC | 2/X-159D/1-1;1-1/P;L | DOSPEL |
| 2 | UPS BENING | D400E230 45 2rtg C3010, typ akumulatora: EPL 12V 7Ah | BENNING POWER ELECTRONICS |
| 3 | Sprężarka COMPAIR | L 07-10 | CompAir Polska |
| 4 | Sprężarka COMPAIR | L 07-10 | CompAir Polska |
| 5 | Sprężarka COMPAIR | L 07-10 | CompAir Polska |
| 6 | Osuszacz powietrza COMPAIR | L 05 | CompAir Polska |
| 7 | Osuszacz powietrza COMPAIR | L 05 | CompAir Polska |
| 8 | Filtr z osuszaczem COMPAIR | BA-A9XS | CompAir Polska |
| 9 | Filtr z osuszaczem COMPAIR | BA-A9XS | CompAir Polska |
| 10 | Pompy próżniowe | AVA 400M / AT160Bx3 | ZTP TEPRO |
| 11 | Kocioł parowy 1 Paromat ER-ND | ED 046 | VIESSMANN |
| 12 | Palnik gazowo - olejowy WEISHAUPT | GL3/1 - E wersja ZMD | Weishaupt Polska |
| 13 | Kocioł parowy 2 Paromat ER-ND | ED 046 | VIESSMANN |
| 14 | Palnik gazowo - olejowy WEISHAUPT | GL3/1 - E wersja ZMD | Weishaupt Polska |
| 15 | Kocioł wodny 1 (co.) Paromat Triplex Z | ZN 072 | VIESSMANN |
| 16 | Palnik gazowo - olejowy WEISHAUPT | GL 5/1 - D wersja ZMD | Weishaupt Polska |
| 17 | Kocioł wodny 2 (co.) Paromat Triplex Z | ZN 072 | VIESSMANN |
| 18 | Palnik gazowo - olejowy WEISHAUPT | GL 5/1 - D wersja ZMD | Weishaupt Polska |
| 19 | Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru OXIPERM PRO | OCD-162 5-D/G | GRUNDFOS |
| 20 | Zestaw hydroforowy | CO, COR | WILO Polska |

II.	Zasady pracy pracowników Wykonawcy na terenie Szpitala.

1.	Wymagana jest stała obecność na terenie Szpitala co najmniej 3 konserwatorów w dni powszednie w godzinach 7:00 - 15:00 i co najmniej 2 konserwatorów, po jednym z branży elektrycznej i z branży sanitarnej, we wszystkie dni - powszednie i świąteczne - w godzinach 15:00 - 7:00.

2.	Wykonawca obowiązany jest oddelegować do konserwacji co najmniej 3 stałych pracowników dla każdej branży. W przypadku zmiany pracownika oddelegowanego do konserwacji Szpitala Wykonawca niezwłocznie powiadomi Dział Techniczno - Inwestycyjny Zamawiającego.

3.	Wykonawca wyposaży swoich pracowników w telefony komórkowe.

4.	Zgłoszenia awarii z oddziałów będą przekazywane do Działu Techniczno - Inwestycyjnego, a w godzinach od 16 do 8 rano następnego dnia oraz w dni wolne od pracy bezpośrednio do dyżurnych konserwatorów.

5.	Każdy konserwator posiadać będzie kartę pracy, do której zostanie wpisana awaria i czynności konserwatora przy jej usuwaniu, a fakt jej usunięcia potwierdzony przez osobę uprawnioną, tj. pielęgniarkę oddziałową albo lekarza dyżurnego lub innego przedstawiciela Zamawiającego.

6.	Naprawy bieżące wykonywane będą tak, aby nie zakłócać pracy Szpitala.

7.	Czas zgłoszenia się konserwatora do usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 15 minut od momentu otrzymania zawiadomienia o awarii.

8.	Zakres odpowiedzialności konserwatorów za szkody powstałe podczas napraw lub usuwania awarii określi komisja powołana przez Zamawiającego.

9.	Wykonawca odpowiada za to, by aktualne numery telefonów do wszystkich konserwatorów zostały podane do wiadomości Zamawiającego i wywieszone w portierni Szpitala. Wykonawca uzgodni z zamawiającym jeden numer telefoniczny jako numer do kontaktu.

10.	Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach przekazanych do użytku konserwatorów oraz przestrzeganie przez nich przepisów BHP i ppoż. oraz regulaminu porządkowego Szpitala.

11.	Nakłada się obowiązek przeprowadzenia regularnych, okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji według instrukcji obsługi.

12.	Dopuszczanie do strategicznych urządzeń Szpitala pracowników Wykonawcy może nastąpić dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

13.	Wykonawca do 26 dnia każdego miesiąca przedstawi Zamawiającemu rozkład czasu pracy na miesiąc następny pracowników wytypowanych do obsługi urządzeń strategicznych do zatwierdzenia przez zamawiającego. Nakłada się obowiązek potwierdzenia sprawowania dyżurów przez tych pracowników w książce zamawiającego.

14.	Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez niego przy wykonywaniu prac konserwacyjnych w stosunku do zamawiającego oraz osób trzecich.

15.	Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce awarii przed dostępem osób trzecich i niezwłocznie przystąpić do jej usuwania.

III.	Wymagania dotyczące umiejętności i uprawnień zawodowych pracowników wykonawcy wykonujących usługi.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujący usługi muszą mieć odpowiednie dla rodzaju instalacji uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujący usługi muszą mieć pracownicze książeczki zdrowia do celów sanitarnych.

1.	Pracownicy zajmujący się konserwacją instalacji elektrycznej.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy zgłoszeni do obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych muszą posiadać uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie G-1 na instalacje, urządzenia i sieci elektroenergetyczne do 15 kV oraz uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie G-1 na agregaty prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.

Przynajmniej jeden z pracowników Wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych musi posiadać uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 na instalacje, urządzenia i sieci elektroenergetyczne do 15 kV, uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 na agregaty prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW oraz uprawnienia budowlane kierownika robót w branży elektrycznej.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy zgłoszeni do obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych muszą posiadać znajomość obsługi agregatu prądotwórczego (zasilanie awaryjne Szpitala) i instalacji zasilania awaryjnego z baterii akumulatorów i UPS oraz znajomość obsługi układów elektronicznych Samoczynnego Załączania Rezerwy.

2.	Pracownicy zajmujący się konserwacją instalacji sanitarnej.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy zgłoszeni do obsługi instalacji i urządzeń sanitarnych muszą posiadać uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie G-2 na kotły parowe i wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi, uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie G-2 na sieci i instalacje wraz urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW oraz uprawnienia eksploatacyjne SEP w grupie G-3 na urządzenia, instalacje i sieci gazowe.

Przynajmniej jeden z pracowników Wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń sanitarnych musi posiadać uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 na kotły parowe i wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi, uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 na sieci i instalacje wraz urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW, uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-3 na urządzenia, instalacje i sieci gazowe oraz uprawnienia budowlane kierownika robót w branży sanitarnej.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy zgłoszeni do obsługi instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią oraz urządzeń gazowych muszą posiadać znajomość obsługi kotłów wodnych „Viessman” typu „PAROMAT - Triplex” 720 kW, z palnikami olejowo - gazowymi „Weishaupt” typu GL5 i ścieżką gazową, regulatorem kotła „Dekamatik” M1, M2, regulatorem pogodowym „HK-2/SH” i szafami sterowniczymi do palników oraz kotłów parowych „Viessman” typu „PAROMAT ND” 460 kW i szafą sterowniczą „Control Si” z układem regulacji poziomu wody.

3.	Pracownicy zajmujący się konserwacją instalacji gazów medycznych.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy zgłoszeni do obsługi instalacji gazów medycznych muszą posiadać znajomość:

1.	Obsługi instalacji gazów medycznych.

2.	Obsługi sprężarek i urządzeń towarzyszących firmy „CompAir” typ LO7-10 oraz instalacji sprężonego powietrza.

3.	Obsługi agregatu próżniowego firmy „Tepro” typ AVA-400M wraz urządzeniami towarzyszącymi oraz instalacją próżni.

4.	Zasad prawidłowego składowania, magazynowania oraz transportu gazów medycznych na oddziały Szpitala.

4.	Pracownicy zajmujący się konserwacją stacji uzdatniania wody.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy zgłoszeni do obsługi stacji uzdatniania wody muszą posiadać znajomość urządzenia automatycznej stacji uzdatniania wody typu „RONDOMAT Duo 3” oraz stacji dozowania dwutlenku chlorku Oxiperm Pro firmy Grundfos w zakresie obsługi, konserwacji i dozowania preparatów oraz znajomość obsługi pompy głębinowej, pracującej w studni o głębokości 259 m, hydroforni i odżelaziaczy.

IV.	Zasady nabywania materiałów i podzespołów urządzeń potrzebnych do wykonywania prac przez Wykonawcę i rozliczania kosztów ich zakupu.

Materiały i podzespoły urządzeń, konieczne do wykonania bieżących prac konserwacyjnych bądź prac naprawczych danego rodzaju, o wartości do 1000 zł netto, kupuje Wykonawca. Zakup materiałów i podzespołów o wartości przekraczającej podany limit wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający zwróci Wykonawcy cenę zakupu materiałów i podzespołów na podstawie zestawień sporządzanych przez Wykonawcę dla każdego okresu rozliczeniowego, zawierających nazwy materiałów i podzespołów, ich ilości, ceny i łączną wartość netto i brutto. Zwrot ceny zakupu nastąpi po weryfikacji zestawienia na podstawie protokołów wykonania prac.

Koszty zakupu materiałów i podzespołów - poza ceną - ponosi Wykonawca.

Zamawiający					Wykonawca