## Arkusz1
Załącznik nr 4 do SIWZ
FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
Typ…………….model………..nr katalogowy………………nazwa producenta……….rok produkcji………….oferowanego agregatu prądotwórczego
PARAMETRY AGREGATU
Lp. | Opis elementów urządzenia | Parametry techniczne | Parametry techniczne ofewane przez Wykonawcę
1 | Typ urządzenia | Zespół prądotwórczy wyposażony min. 12-cylindrowy silnik wysokoprężny z układem wtryskowym w oparciu o układ pompowtryskiwaczy sterowanych elektronicznie oraz samowzbudną prądnicą prądu prądu przrmiennego.
2 | Model silnika ( podać: producenta, typ i model ) | Turbodoładowany, chłodzony cieczą z chłodnica powietrza dolotowego (intercooler)
3 | Ilość i układ cylindrów | 12 w układzie V
6 | Nominalna moc zespołu prądotwórczego dla prędkości roboczej w kW | nie mniejsza niż 1280 kW
7 | Nominalna, konstrukcyjna moc silnika wysokoprężnego | nie mniejsza niż 1395 kW
8 | Stopień kompresji | 14,0:1
9 | Turbodoładowanie | Turbodoładowany silnik wysokoprężny, wyposażony w cztery turbosprężarki wraz z chłodnicą powietrza dolotowego
10 | Tryb i typ wtrysku | Bezpośredni, sterowany elektronicznie na bazie pompowtryskiwaczy
11. | Typ pompy wtryskowej | Układ pompowtryskiwaczy
12. | Typ układu wtryskowego. | EUI
13. | Sposób chłodzenia | Ciecz
14. | System smarowania | Podciśnieniowy
15. | Pompa olejowa | Zębata
16. | Napęd wentylatora | Wentylator napędzany poprzez przekładnię mechaniczną - pasową bezpośrednio z wału korbowego silnika wysokoprężnego
17. | Liczba wentylatorów | 1
18. | Chłodzenie paliwa | Wymiennik powietrze-paliwo
19. | Chłodzenie oleju | Wymiennik olej-ciecz chłodząca
20. | Pojemność układu smarowania wraz z filtrem oleju, miską olejową | maksymalne 320 l
21. | Godzinowe zużycie paliwa
| – dla 100% obciążenia | maksymalne 330 l/h
| – dla 75% obciążenia | maksymakne 250 l/h
| - dla 50% obciążenia | maksymalne 175 l/h
22. | Emisja spalin:
21. | Tlenki azotu (NOx) | < 3224 mg/nm3
23. | Tlenek węgla (CO) | < 683mg/nm3
24. | Węglowodory (HC) | < 68,0 mg/nm3
25. | Pyły i sadze (PM) | < 31 mg/nm3
26. | System regulacji prędkości obrotowej | Elektroniczny cyfrowy ADEM3
27. | System ograniczania prędkości obrotowej | Elektroniczny cyfrowy ADEM3
28. | System sterowania prędkością obrotową | Elektroniczny cyfrowy ADEM3
29. | Producent wszystkich podstawowych elementów agregatu | Wszystkie podstawowe elementy agregatu prądotwórczego oraz materiały eksploatacyjne muszą być markowane przez jednego producenta
PARAMETRY PRĄDNICY
Typ…………….model………..nr katalogowy………………nazwa producenta……….rok produkcji………….oferowanej prądnicy
Lp. | Opis elementów urządzenia | Parametry techniczne | Parametry techniczne ofewane przez Wykonawcę
1. | Typ | Samowzbudna
2. | Częstotliwość | 50 Hz
3. | Napięcie | 400 V
4. | N | Wyjście
5. | Moc nominalna
6. | – Cos φ 0.8 | 1280 kW
7. | – Cos φ 1 | 1600 kW
8. | Regulacja napiecia | Mniej niż +/- 0,5% w stanie ustalonym
Mniej niż +/- 1,0% przy zmianie obciążenia od 0 - 100%
9. | Czas odpowiedzi na zmianę obciążenia | < 10 ms
10. | Klasa izolacji (zg. z UL1446) | H
11. | Stopień ochrony IP | IP23
12. | Ilość łożysk | 1
13. | TIF | <50
14. | THD | <5%
Prądnica i agregat pradotwórczy muszą pochodzić od tego samego producenta
Parametry techniczne w/w urzadzenia muszą być potwierdzone przy pomocy karty katalogowej producenta.