Warszawa, 07 listopada 2014 r.

Dział Zamówień Publicznych

i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. Sp./2487/DZP

Na stronę internetową

Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Budowę budynku agregatorni wraz z dostawą, montażem, podłączeniem oraz uruchomieniem agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 1600 kVA”, nr postępowania 39/2014.

Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Pytanie  1

Prosimy o zmniejszenie wymagań na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia. Zgodnie z art. 22 punkt 4 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego agregatu o mocy 1600 kVA i niezrozumiałym jest oczekiwanie wykazania się dostawą 10 agregatów o mocy ponad 1400 kVA. Proponowali byśmy zmniejszyć wymóg do wykazania się dostawą 2 do 3 agregatów o mocy nie mniejszej niż moc agregatu, który jest przedmiotem zamówienia.

Odp. Zamawiający zmienia wymagania na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia i uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wybudował co najmniej dwa budynki o powierzchni co najmniej 100 m2 i o wartości co najmniej 200.000 zł każdy i jednocześnie wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostarczył, zamontował, podłączył i uruchomił pięć agregatów prądotwórczych o mocy nie mniejszej niż 1400 kVA każdy.

Pytanie 2

Proszę o podanie parametrów dla spełnienia warunku równoważności oferowanego agregatu. Aktualnie Zamawiający podał jako wymagane parametry które jednoznacznie wskazują na jednego producenta. tj. firmę Caterpillar. Jest to rażące naruszenie zasady uczciwej konkurencji. Urządzenie jakim jest agregat prądotwórczy powinno się opisać najważniejszymi dla niego parametrami, czyli np.: moc (ciągła i awaryjna zgodnie z normą ISO 8528), zużycie paliwa, regulacja napięcia i częstotliwości, stopień IP prądnicy, zniekształcenia THD.

Odp. Parametry techniczne agregatu prądotwórczego muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 4 modyfikacja do SIWZ.

Pytanie 3

Prosimy o usunięcie warunku pochodzenia prądnicy i silnika od jednego producenta. Warunek ten w znaczący sposób ogranicza konkurencję, a zawężając ją Zamawiający naraża się na nadmierne koszty. Oprócz Cumminsa (który w zasadzie jest właścicielem marki STAMFORD i takie prądnice montuje w swoich agregatach) oraz Caterpillarta, żaden z pozostałych wiodących producentów silników agregatowych tj.: Perkins, Mitsubishi, MTU, Volvo, Iveco, DEUTZ, nie produkują prądnic. Także wśród producentów prądnic takich jak, Marelli, Mecc Alte, Leroy Somer, Sincro nie znajdziemy producentów silników. Zgodnie z Art. 29 punkt 2 Ustawy PZP, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odp. Zamawiający dopuszcza aby prądnica i silnik pochodziły od różnych producentów.

Pytanie 4

Czy podana przez Zamawiającego moc 1600 kVA to moc do pracy ciągłej (PRP wg ISO 8528) czy awaryjnej (LTP wg ISO 8528)?

Odp. Podana moc nie mniejsza niż 1600 kVA dotyczy pracy ciągłej.

Pytanie 5

W przywołaniu zapisów PZP, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Oferentów zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości zmiany zapisów występujących w punkcie V ust.1- „Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków”:

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wybudował co najmniej dwa budynki o powierzchni co najmniej 100 m2 i o wartości co najmniej 200.000 zł każdy i jednocześnie wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostarczył, zamontował, podłączył i uruchomił dziesięć agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 1400 kVA każdy”. Wprowadzony taki wymóg uniemożliwia Oferentom złożenie ofert, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Oferentów, zadanie Państwa dotyczy jednego agregatu prądotwórczego z infrastrukturą towarzyszącą.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 1

Pytanie 6

Prosimy również w przywołaniu zapisów PZP, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Oferentów o usuniecie zapisów występujących w Załączniku nr 4 do SIWZ „Formularz Parametrów technicznych Agregatu Prądotwórczego” wskazujących na rozwiązanie jednego producenta – dostawcę agregatu prądotwórczego.

Odp. Parametry techniczne agregatu prądotwórczego muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 4 modyfikacja do SIWZ.

Pytanie 7

Jednoczenie prosimy o przeanalizowanie zapisów występujących w punkcie III SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia”- „Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: wybudowaniu budynku agregatorni, dostawie i montażu fabrycznie nowego (rok produkcji 2014) agregatu prądotwórczego oraz jego uruchomieniu”. Postępowanie zostało opublikowane w dniu 28 X 2014 r. czas realizacji, przekazania przedmiotu postępowania nastąpi (wynikający z zakresu prac) w 2015 r., stąd prosimy o zmianę zapisu mówiącego o montażu nowego agregatu z datą produkcji 2014 r.

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2014 r.

Pytanie 8

Wnioskujemy do Zamawiającego o zmianę części zapisów SIWZ dotyczących opisu warunków udziału w postępowaniu, które naszym zdaniem naruszają art. 7 ust. 1 i art. 22 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Pzp” (Dz. U. z 2007 r., Nr 233, poz. 1655 ze zm.). Uważamy, że warunki udziału w postępowaniu jakie postawił Zamawiający w rozdziale V pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, stanowią czyn utrudniania uczciwej konkurencji poprzez żądanie spełnienia wygórowanych warunków, nieproporcjonalnych i nieadekwatnych do przedmiotu zamówienia. Zdaniem Wykonawcy Zamawiający zbyt wygórował wymagania dotyczące dostawy agregatu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się, że: „w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostarczył, zamontował, podłączył i uruchomił dziesięć agregatów prądotwórczych o mocy  powyżej 1400 kVA każdy”. Przedmiotem zamówienia jest natomiast dostawa tylko jednego agregatu. Wymóg ten znacząco zawęził grono potencjalnych dostawców, którzy posiadają takie doświadczenie i dysponują parametrami agregatu opisanymi w SIWZ wskazując na jeden podmiot.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 1

Pytanie 9

Dotyczy SIWZ punkt V podpunkt 1 część druga. Agregaty prądotwórcze dużych mocy (powyżej 1 MVA) są urządzeniami specjalistycznymi, znajdującymi zastosowanie tylko u bardzo wąskiego grona odbiorców potrzebującego urządzeń do rezerwowego zasilania tak dużej mocy. Do nabycia niezbędnego doświadczenia w realizacji tego typu dostaw wystarczy wykonanie jednego takiego zadania. Zatem warunek postawiony w niniejszym postępowaniu tj. wykazanie się minimum 10cioma tego typu dostawami, jest nadmiernie wygórowany i w sposób oczywisty ogranicza konkurencyjność postępowania oraz narusza art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca starający się o udzielenie Zamówienia Publicznego wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy – w tym okresie dostarczył, zamontował, podłączył i uruchomił dwa agregaty prądotwórcze o mocy powyżej 1400 kVA każdy?

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 1

Pytanie 10

Moc zespołu prądotwórczego nie została jednoznacznie określona. Czy Zamawiający dopuszcza zespół prądotwórczy o mocy ciągłej (PRP) 1500 kVA (1200 kW), mocy awaryjnej (LTP) 1650 kVA (1320 kW)?

Odp. Zamawiający dopuszcza  agregat prądotwórczy o mocy nie mniejszej niż 1600 kVA do pracy ciągłej.

Pytanie 11

Większa ilość nowoczesnych silników przemysłowych posiada układ smarowania ciśnieniowy. Czy Zamawiający dopuszcza zespoły prądotwórcze wyposażone w układ ciśnieniowy?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza zespołów prądotwórczych wyposażonych w układ ciśnieniowy.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuszcza układ smarowania silnika o pojemności 177 l.?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza układ smarowania silnika o pojemności 177 l.

Pytanie 13

Z uwagi na niewielką ilość pracy rezerwowych zespołów prądotwórczych czy Zamawiający dopuszcza zespoły prądotwórcze o godzinowym zużyciu paliwa:
- dla 100 % obciążenia mocy nominalnej (PRP) 351,5l.
- dla 75 % obciążenia mocy nominalnej (PRP) 261,0 l.
- dla 50% obciążenia mocy nominalnej  (PRP) 183,1 l

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zespoły prądotwórcze o godzinowym zużyciu paliwa  wymienionym w pytaniu.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o zapotrzebowaniu na powietrze do procesu spalania w silniku wysokoprężnym 125 m3/h

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o zapotrzebowaniu na powietrze do procesu spalania w silniku wysokoprężnym 125 m3/h

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuszcza aby temperatura na wylocie z silnika  wynosiła 480o C

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza aby temperatura na wylocie z silnika  wynosiła 480o C

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia których przepływ spalin wynosi 350 m3/h.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzeń których przepływ spalin wynosi 350 m3/h.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia których emisja spalin wynosi:
-Węglowodory(HC)–90mg/Nm3
- Pyły i sadze (PM) – 47 mg/Nm3

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia którego emisja spalin przekracza wartości określone w formularzu parametrów technicznych agregatu prądotwórczego Załącznik nr 4 do SIWZ (modyfikacja).

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia których całkowita ilość ciepła oddawana do płynu chłodniczego wynosi 510 kW

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia którego całkowita ilość ciepła oddawana do płynu chłodniczego wynosi 510 kW.

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuszcza aby ciepło promieniowania wynosiło 171,4 kW.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza aby ciepło promieniowania wynosiło 171,4 kW.

Pytanie 20

Zamawiający wymaga aby wszystkie podstawowe elementy agregatu prądotwórczego (w tym silnik i prądnica) muszą pochodzić od jednego producenta. Powyższy zapis znacząco ogranicza konkurencyjność postępowania co jest niezgodne z PZP. Czy zamawiający dopuszcza zespoły prądotwórcze których elementy składowe typu silnik, prądnica, panel sterowania będą pochodziły od europejskich, markowych różnych producentów?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza  prądnicę i agregat prądotwórczy pochodzące od różnych producentów. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty karty katalogowej producenta agregatu i prądnicy.

Pytanie 21

Czy zamawiający wymaga wykonania testów fabrycznych urządzenia na stanowisku testowym, w obecności przedstawicieli Zamawiającego, na którym będą dokonane pomiary podstawowych parametrów pracy zespołu prądotwórczego zadeklarowane w karcie katalogowej?
Jeżeli Zmawiający wymaga przeprowadzenia prób to:
Czy próby obciążeniowe agregatu należy wykonać do jego pełnego obciążenia elektrycznego?
Czy agregat podczas testu należy obciążać odbiorami o charakterze rezystancyjnym i indukcyjnym?
Czy wizyta i uczestnictwo przedstawicieli Zamawiającego podczas testów jednostki prądotwórczej u producenta odbywać się będą na koszt wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie stawia wymagania wykonania testów fabrycznych urządzenia na stanowisku testowym. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart katalogowych producentów prądnicy i agregatu.

Pytanie 22

Prosimy o zmianę wymogów SIWZ w zakresie:

a) „...w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostarczył, zamontował, podłączył i uruchomił co najmniej jeden agregat prądotwórczy o mocy powyżej 1400 kVA”

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 1

b) „...Wszystkie podstawowe elementy agregatu prądotwórczego oraz materiały eksploatacyjne dostarczone przez wykonawcę, muszą być produkowane przez producentów uznanych marek światowych”

Odp. Zamawiający dopuszcza wymaganie opisane w pytaniu.

c) zmianę minimalnych wymaganych w załączniku: Ogólny opis i dane techniczne agregatu prądotwórczego” parametrów agregatu prądotwórczego, pozwalająca na udział w postępowaniu więcej niż jednemu dostawcy.

Odp. Parametry techniczne agregatu prądotwórczego muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 4 modyfikacja do SIWZ.

d) Przesunięcia terminu składania ofert do dnia 20.11.2013 r.

Odp.  Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 18.11.2014 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- w rozdziale V p. 1 – Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy – zapis po modyfikacji brzmi:

„Zamawiający zmienia wymagania na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia i uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wybudował co najmniej dwa budynki o powierzchni co najmniej 100 m2 i o wartości co najmniej 200.000 zł każdy i jednocześnie wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostarczył, zamontował, podłączył i uruchomił pięć agregatów prądotwórczych o mocy nie mniejszej niż 1400 kVA każdy”.

- Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 4 do SIWZ tj. formularz parametrów technicznych agregatu prądotwórczego.

Na podstawie art. 38. ust. 4a ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza zmianę w ogłoszeniu nr 358388-2014 z dnia 28.10.2014 r., opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 12a. ust.1. ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 18.11.2014 r. godz. 10:00 w Sekretariacie Szpitala.