Zawartość opracowania

I.	Część opisowa	3

1.	Dane ogólne	3

1.1.	Nazwa i adres obiektu:	3

1.2.	Inwestor:	3

1.3.	Projektant:	3

1.4.	Podstawa opracowania:	3

2.	Przedmiot i zakres opracowania	4

3.	Lokalizacja	4

4.	Opis stanu istniejącego	4

5.	Forma architektoniczna i funkcja obiektu	6

6.	Program użytkowy	7

7.	Zakres prac budowlanych	26

8.	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	27

9.	Projektowane instalacje	34

10.	Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych	35

11.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	35

12.	Uwagi końcowe	44

II.	Część rysunkowa

1.   RZUT PIWNICY cz. dół - poz. – 6,35, -8,15		PW-A-PA-0-R01

2.   RZUT PIWNICY cz. góra – poz. – 6,35,-8,15		PW-A-PA-0-R02

3.   RZUT NISKIEGO PARTERU – cz. dół			PW-A-PA-0-R03

4.   RZUT NISKIEGO PARTERU – cz. góra 			PW-A-PA-0-R04

5.   RZUT WYSOKIEGO PARTERU – cz. dół			PW-A-PA-0-R05

6.   RZUT WYSOKIEGO PARTERU – cz. góra			PW-A-PA-0-R06

7.   RZUT I PIĘTRA	- cz. dół					PW-A-PA-0-R07

8.   RZUT I PIĘTRA	- cz. góra				PW-A-PA-0-R08

9.   RZUT II PIĘTRA – cz. dół					PW-A-PA-0-R09

10.   RZUT II PIĘTRA – cz. góra				PW-A-PA-0-R10

11.   RZUT PODDASZA – cz. dół				PW-A-PA-0-R11

12.   RZUT PODDASZA – cz. góra				PW-A-PA-0-R12

13.   RZUT DACHU – cz. dół					PW-A-PA-0-R13

14.   RZUT DACHU – cz. góra				PW-A-PA-0-R14

15.   PRZEKRÓJ  I- I						PW-A-PA-0-R15

16.   PRZEKRÓJ  II-II						PW-A-PA-0-R16

17.   PRZEKRÓJ  III-III					PW-A-PA-0-R17

18.   PRZEKRÓJ  IV-IV					PW-A-PA-0-R18

19.   PRZEKRÓJ  V-V						PW-A-PA-0-R19

20.   ELEWACJA PÓŁNOCNA					PW-A-PA-0-R20

21.   ELEWACJA POŁUDNIOWA				PW-A-PA-0-R21

22.   ELEWACJA WSCHODNIA				PW-A-PA-0-R22

23.   ELEWACJA ZACHODNIA				PW-A-PA-0-R23

24. Wykaz drzwi drewnianych wewn.			PW-A-PA-0-R24

25. Wykaz drzwi drewnianych wewn.- Apteka + Dz. Techn.	PW-A-PA-0-R25

26. Wykaz drzwi aluminiowych wewn.  			PW-A-PA-0-R26

27. Wykaz drzwi aluminiowych wewn.- Apteka + Dz. Techn.  PW-A-PA-0-R27

28. Wykaz drzwi P.POŻ. wewn. 				PW-A-PA-0-R28

29. Wykaz drzwi P.POŻ. wewn.  – Apteka + Dz. Techn.	PW-A-PA-0-R29

30. Wykaz drzwi P.POŻ. pełnych 				PW-A-PA-0-R30

31. Wykaz drzwi stalowych rewizyjnych			PW-A-PA-0-R31

32. Wykaz ścianek alumn. wewn. 				PW-A-PA-0-R32

33. Wykaz drzwi operacyjnych				PW-A-PA-0-R33

34. Wykaz drzwi aluminiowych zewn.			PW-A-PA-0-R34

35. Wykaz drzwi aluminiowych zewn. – Apteka + Dz. Techn.PW-A-PA-0-R35

36. Wykaz okien zewnętrznych				PW-A-PA-0-R36

37. Wykaz okien zewnętrznych – Apteka + Dz. Techn.	PW-A-PA-0-R37

### Część opisowa

### Dane ogólne

### Nazwa i adres obiektu:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ

ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa

### Inwestor:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ

ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa

### Projektant:

Konsorcjum projektowe:

STEFAN GŁAZ – DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

ul. J. Dąbrowskiego 1 m 8, 02-558 Warszawa

KANIEWSKI  ARCHITEKCI

ul. Pod lipą 1 m 39, 02-798 Warszawa

### Podstawa opracowania:

  - Zlecenie Inwestora umowa nr 12/2014/TECH  z dnia 20.06. 2014r.

  - Projekt wykonawczy nr 1102-PW-A-PA-A1-001 z października 2011r.

  - Koncepcja architektoniczna zmian funkcjonalnych i budowlanych w budynku szpitala z kwietnia 2014r.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania(Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. nr 129 z 1997 r.) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. nr 123, poz. 739)

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002r. w sprawie

wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i

pomocniczej apteki (Dz. U. nr161, poz.1338).

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie

szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

(Dz. U. nr171, poz.1395)

  - Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach

opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego

postępowania z odpadami medycznymi z dnia 30.07.2010r.

(Dz.U. nr 139, poz.940).

### Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny przebudowy budynku A1 Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie, sporządzony na podstawie projektu wykonawczego nr 1102-PW-A-PA-A1-001 z października 2011r. oraz koncepcji zmian funkcjonalnych, wykonanej na podstawie wytycznych inwestorskich, dotyczących funkcji i wyposażenia pomieszczeń w niezbędne urządzenia i sprzęt medyczny, zatwierdzonej przez Inwestora w kwietniu 2014r. Projekt uwzględnia zrealizowaną rozbudowę o budynek A2, która jest ściśle powiązana funkcjonalnie i komunikacyjnie z istniejącym budynkiem szpitala.

Opracowanie obejmuje Projekt Wykonawczy Zamienny Architektury.

### Lokalizacja

Istniejący budynek Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny jest usytuowany na działce położonej przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie. Budynek rozwiązany na rzucie w kształcie litery „H”. Wejście główne od strony ul. Madalińskiego, na dziedzińcu utworzonym przez boczne skrzydła . Zrealizowana rozbudowa, oznaczona na planie sytuacyjnym jako A2, została wpasowana w ramiona litery H od strony ogrodu i zajmuje prawie całą długość działki. Rozbudowa A2 jest funkcjonalnie i komunikacyjnie powiązana ściśle z istniejącym budynkiem A1.

Na działce oprócz wspomnianej rozbudowy A2 będą zlokalizowane budynki gospodarcze stanowiące kolejny etap realizacji. Są to: budynek techniczny, przeznaczony dla umieszczenia w nim źródła kogeneracji i stacji rozprężania gazów medycznych, zlokalizowany po lewej stronie budynku głównego oraz garaż podziemny.

Istniejący na terenie przeznaczonym pod rozbudowę pawilon pralni został wyburzony.

Istniejące drzewa rosnące na terenie rozbudowy zostały przesadzone do terenów zielonych graniczących z działką.

Wjazd na teren działki od strony ulicy Wiśniowej został zlikwidowany. Zachowany zostanie wjazd na parking istniejący od ul. Madalińskiego, który po przedłużeniu drogi będzie stanowił dojazd gospodarczy do magazynów w części piwnicznej budynku szpitala A2 oraz do wymienionych budynków gospodarczych i garażu podziemnego.

### Opis stanu istniejącego

Istniejący budynek jest rozwiązany na rzucie w kształcie litery „H”. Na osi części

środkowej, trójtraktowej, zlokalizowano główną klatkę schodową, windę towarową, obecnie zamurowaną i nie użytkowaną oraz wejścia prowadzące z  zadaszonego podjazdu karetek na kondygnacje przyziemia i wysokiego parteru.

Na styku skrzydeł bocznych z częścią środkową znajdują się obudowane klatki schodowe trójbiegowe oraz windy łóżkowe. Oba skrzydła boczne, dwutraktowe , były zakończone od strony południowej klatkami schodowymi ewakuacyjnymi, obecnie zaadaptowanymi na szachty instalacyjne.

Od strony północnej zlokalizowano w skrzydłach bocznych klatki schodowe ewakuacyjne, które prowadzą na poziom terenu wyłącznie z poziomu wysokiego parteru.

Obecnie w budynku są prowadzone prace modernizacyjne polegające na

przebudowie funkcjonalnej w części istniejącej w związku  ze zrealizowaną równocześnie rozbudową.

Konstrukcja

Ściany konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej.

Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej dziurawki gr. 6, 10 i 15cm

Stropy - konstrukcja wg ekspertyzy

Schody monolityczne, żelbetowe

Przewody wentylacji grawitacyjnej murowane

Stolarka okienna - pcw

Stolarka drzwiowa – drewniana

Ślusarka aluminiowa drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna

Wykończenie pomieszczeń

Większość  pomieszczeń posiada wykończenia powierzchni posadzek, ścian i sufitów w stanie dobrym.

Posadzki:

Lastriko – klatki schodowe,

Posadzki z płytek ceramicznych – laboratorium analityczne, histopatologia, apteka , łazienki

Wykładziny podłogowe rulonowe PCW -  korytarze, pokoje zabiegowe i sale łóżkowe,

pokoje personelu, pokoje administracyjne,

Wykładziny podłogowe antyelektrostatyczne - pomieszczenia rtg, sale operacyjne

Ściany:

Malowanie farbą emulsyjną – pokoje administracyjne, gabinety lekarskie

Lamperia olejna – korytarze, klatki schodowe

Płytki ceramiczne – łazienki, brudowniki, laboratorium, apteka,

fartuchy w gabinetach lekarskich i salach zabiegowych

W korytarzach powierzchnie ścian zabezpieczone  systemowymi listwami z PCW. Narożniki ścian przy klatkach schodowych zabezpieczone stalowymi profilami kątowymi.

Sufity:

Sufit podwieszony modułowy –  korytarze

W pozostałych pomieszczeniach sufity malowane farbą emulsyjną.

Przewody instalacyjne maskowane podwieszeniami wykonanymi z płyt gipsowo-kartonowych.

### Forma architektoniczna i funkcja obiektu

W wyniku projektowanej przebudowy budynku istniejącego A1 i rozbudowy o budynek A2 powstanie nowy obiekt odpowiadający aktualnym standardom techniczno-użytkowym dla obiektów służby zdrowia, zapewniający harmonijne rozwinięcie kompozycji istniejącego kompleksu szpitalnego. Po wykonaniu modernizacji elewacji i pokrycia dachu budynku istniejącego oraz przebudowie jego struktury wewnętrznej zachowane zostaną bez zmian charakterystyczne elementy architektoniczne jak kształt, podział i rytm otworów okiennych, kształt dachu.  Rozbudowę A2 budynku głównego szpitala rozwiązano na planie dwóch prostokątów z czterema patiami doświetlającymi światłem dziennym przylegające pomieszczenia. Elewacje rozbudowy A2 nawiązują do zmodernizowanych elewacji budynku istniejącego A1 zachowując kształt otworów okiennych oraz użyty materiał wykończenia i kolor tynków. Elementem nowym w bryle rozbudowy A2 jest zastosowanie ścian kurtynowych przeszklonych na kondygnacjach wysokiego parteru oraz piętra III.

Główne wejścia do szpitala znajdują się w budynku istniejącym A1 od strony ul. Madalińskiego i prowadzą poprzez zrealizowany zadaszony podjazd na poziom niskiego i wysokiego parteru.

Od strony południowej szpitala, w rozbudowie A2 na poziomie -7,60m, umieszczono podjazd gospodarczy prowadzący do wejść przeznaczonych dla zaopatrzenia i  wywozu odpadów.

W strefie wejścia głównego na poziomie wysokiego parteru zrealizowano na połączeniu brył budynku istniejącego A1 i rozbudowy A2 hall główny w formie dwóch zadaszonych patii. W rozbudowie A2 od strony południowej wykonana dwa odkryte patia.

Niski poziom gruntu nośnego, co wykazały badania geotechniczne, ograniczył w części dobudowanej wykonanie piwnic do poziomu dwóch kondygnacji. Piwnica na poziomie -11,60m będzie wykorzystana na lokalizację pomieszczeń wentylatorni, rozdzielni elektrycznej, szatni personelu i archiwum szpitalnego.

W piwnicy na poziomie -7,60m, posiadającej częściowo posadzkę ponad poziomem przylegającego terenu i oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym, będą zlokalizowane w części dobudowanej pomieszczenia min. centralnej sterylizatorni, stacji mycia łóżek i inkubatorów, apteki szpitalnej a w części istniejącej pomieszczenia techniczne kotłowni, węzła cieplnego, hydroforni, stacji pomp i sprężarek powietrza medycznego.

Poziomy kondygnacji niskiego i wysokiego parteru oraz pięter I-go, II-go są takie same w budynku istniejącym i w dobudowie.

Poziom ±0,00=34,21m n.p.m. jest wyznaczony na kondygnacji wysokiego parteru.

Komunikację pionową w budynku będą zapewniać dźwigi w ilości łącznie 18 sztuk, usytuowane na przecięciu ciągów komunikacyjnych szpitala.

W hallu głównym w budynku A2 został utworzony zespół 8 wind składający się z 4 wind łóżkowych i 4 wind osobowych, służący do transportu pacjentów i personelu szpitalnego.

Następne 8 wind w budynku A2, łóżkowych i towarowo-osobowych, umożliwi transport materiałów czystych, brudnych oraz zaopatrzenia pomiędzy działami obsługi jak centralna sterylizatornia, mycie i dezynfekcja łóżek i inkubatorów, apteka szpitalna, magazyny szpitalne, catering, magazyny odpadów a oddziałami zabiegowo-diagnostaczynymi i łóżkowymi szpitala, za zachowaniem rozdziału dróg czystych i brudnych.

W przebudowywanym budynku A1 zmodernizowano 2 windy łóżkowe zlokalizowane przy klatkach schodowych.

Uzupełnienie komunikacji pionowej będą stanowić w klatki schodowe umieszczono w części dobudowanej A2 i przebudowywanej A1, łączące wszystkie poziomy budynku.

Dane liczbowe dla budynku A1

Obliczenia wg PN-ISO 9836:1997

- Powierzchnia zabudowy budynku         2163,00 m²

- Powierzchnia netto                               7716,21 m²

- Powierzchnia użytkowa                        7399,67 m²

- Kubatura brutto                                   37042,00 m³

- Wysokość budynku od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej płaszczyzny stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową łącznie z grubością izolacji – 14,15 m

- Wysokość kondygnacji w świetle konstrukcji wynosi:

Piwnica -6,35      - 302 cm

Niski parter         - 333 cm

Wysoki parter     - 318 cm

Piętro I                - 318 cm

Piętro II               - 320 cm

### Program użytkowy

Koncepcja zmian funkcjonalnych, wykonana na podstawie wytycznych inwestorskich

i zatwierdzona przez Inwestora w kwietniu 2014r., dotyczy zmian funkcji i wyposażenia pomieszczeń w niezbędne urządzenia i sprzęt medyczny w następujących obszarach:

Kondygnacja niskiego parteru

- Powiększenie pomieszczenia NP/123 – poczekalnia pacjentów poprzez likwidację pomieszczenia NP/120 – szatnia i przeniesienie pomieszczenia NP/122 – pomieszczenie porządkowe

- Przebudowa pomieszczeń oddziału chemioterapii w celu adaptacji na oddział zabiegów ambulatoryjnych, przeznaczony na 7 łóżek

Kondygnacja wysokiego parteru

- W skrzydle budynku od strony ul. Madalińskiego lokalizacja pomieszczeń przychodni chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopii, składającej się z:

Gabinetu endoskopii badań i zabiegów dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Gabinetu endoskopii badań i zabiegów górnego  odcinka przewodu pokarmowego

Gabinetu zabiegowego chirurgii

3 gabinetów konsultacyjnych

Zmywalni endoskopów

Pomieszczenia przygotowania pacjenta z kabiną higieniczną

Pomieszczenia wypoczynkowego po zabiegu z pomieszczeniem sanitarnym

Poczekalni pacjentów

- Przychodnia diagnostyczno-ginekologiczna:

- w połączonych pomieszczeniach WP/83 i 84 umieszczenie gabinetu KTG dla 4 stanowisk pacjentek

- w pomieszczeniu WP/85 umieszczenie pokoju położnej KTG

- w pomieszczeniu WP/86 umieszczenie pokoju lekarskiego KTG

- w pomieszczeniu WP/87 umieszczenie gabinetu diagnostycznego USG

- w pomieszczeniu WP/89 umieszczenie gabinetu konsultacyjnego patologii ciąży

- w pomieszczeniu WP/91 umieszczenie gabinetu konsultacyjnego ginekologicznego

- w połączonych pomieszczeniach WP/147 i 146 umieszczenie gabinetu konsultacyjnego

- zainstalowanie dodatkowych drzwi pomiędzy pomieszczeniami WP/83+84, WP/85, WP/86, WP/87, WP/89, WP/91, WP/143, WP/144, WP/145

- na obszarze projektowanej pierwotnie poradni dzieci zdrowych zlokalizowanie pomieszczeń przychodni diagnostyczno-ginekologicznej jak:

2 gabinety diagnostyczne lekarskie

Punkt pobrań

Poczekalnia

Szatnia

Kondygnacja piętra I-go

- W skrzydle zachodnim istniejącego budynku A1 oraz nowego budynku A2 zmiana projektowanego oddziału ginekologii na oddział położnictwa z salami chorych 1, 2 łóżkowymi z węzłami sanitarnymi, stanowiskami pielęgnacji niemowląt

- Adaptacja obszaru zlokalizowanego pomiędzy pomieszczeniami I/7 i I/11 do I/151 i I/122 oraz I/162i I/167 na lokalizację oddziału ginekologii oraz oddziału ginekologii onkologicznej

- Adaptacja pomieszczeń w nowej część A2 szpitala, przylegającej do oddziału ginekologii w skrzydle wschodnim, polegająca na utworzeniu 2 sal 1 łóżkowych, 1 sali 2 łóżkowej, pokoju lekarza dyżurnego, pokoju lekarskiego o pokoju socjalnego

Projektowana przebudowa budynku A1 i rozbudowa o budynek A2 zakłada uzyskanie następującego docelowego programu użytkowego szpitala:

Piwnica -11,60

Budynek A2

- wentylatornie

- szatnie personelu

- szatnie studentów

- archiwum szpitalne

- magazyn odpadów szpitalnych

- pomieszczenie rozdzielni nn

- pomieszczenie ups

Piwnica -7,60m

Budynek A1

- kotłownia

- magazyn oleju i opału

- węzeł cieplny

- stacja pomp próżni medycznej

- stacja sprężarek powietrza medycznego i pozamedycznego

- hydrofornia i chlorownia

- filtry

- pomieszczenie UPS

Budynek A2

- apteka szpitalna

- pracownia żywienia pozajelitowego

- pracownia cytostatyków

- centralna sterylizatornia

- stacja mycia łóżek i inkubatorów

- pro morte

- pomieszczenie BMS i konserwatora

- archiwum szpitalne

- pomieszczenia firm sprzątających

- szatnie personelu

- szatnia matek

- pomieszczenia dostaw

- pomieszczenia cateringu

- magazyny szpitalne

- śmietnik odpadów komunalnych

- wentylatornia

- rozdzielnia RG1

Niski parter

Budynek A1

- apteka ogólnodostępna

- oddział zabiegów ambulatoryjnych  - 7 łóżek

- izba przyjęć dla kobiet

- izba przyjęć dla dzieci

- izba przyjęć bloku porodowego

Budynek A2

- blok porodowy - 9 stanowisk

- oddział intensywnej terapii – 15 łóżek ( 4 łóżka OIOM dzieci+6 łóżek OIOM

kobiet+3łóżka po cięciach cesarskich+2 izolatki)
- blok operacyjny – 6 sal ( w tym 2 sale cięć cesarskich)

- zakład radiologii – 2 pracownie rtg, pracownia mammografi

- pracownia MRI

- gabinet USG

Wysoki parter

Budynek A1

- informacja

- szatnia odwiedzających i pacjentów

- przychodnia diagnostyczno-ginekologiczna – rejestracja z poczeklanią, 4 gabinety ginekologiczne z kabiną higieniczną, 3 gabinety diagnostyczne lekarskie, gabinet diagnostyczny patologii ciąży, gabinet KTG 4 stanowiskowy, gabinet diagnostyczny USG, pokój zabiegów i pobrań, pokój nadzoru ktg, pokój kierownika przychodni, pokój pielęgniarki oddziałowej, sanitariaty pacjentów i personelu, brudownik;

- przychodnia chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopii –  2 gabinety endoskopii badań i zabiegów, pomieszczenie przygotowania pacjenta z kabiną higieniczną, zmywalnia endoskopów, gabinet zabiegowy chirurgii, 3 gabinety konsultacyjne, poczekalnia pacjentów, pomieszczenie wypoczynkowe z pomieszczeniem sanitarnym;

- poradnia pediatryczna – poczekalnia z rejestracją, pokój przygotowawczy, pokój badań i zabiegów, pokój badań echo serca, pokój badań ortopedyczno-chirurgiczny, pokój badań laryngologicznych, pokój badań okulistycznych z ciemnią, gabinet psychologa, gabinet neurologa;

- poradnia dla noworodków;

- bank mleka kobiecego;

Budynek A2

- laboratorium analityczne – pracownia serologii, pracownia hematologii, pracownia

biochemii, pracownia koagulologii

- laboratorium histopatologiczne

- centrum dydaktyczne – sala wykładowa, sala seminaryjna

- rehabilitacja – fizykoterapia dorosłych, fizykoterapia dzieci

- poradnia komercyjna – gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, pokoje wypoczynkowe po

zabiegach – 5 łóżek

- hall główny – poczekalnia, bar, kancelaria, wypisy, fryzjer, boksy handlowe

- szkoła rodzenia – 2 sale, szatnie

- kaplica szpitalna

Piętro I

Budynek A1

- oddział ginekologii – 15 łóżek

- oddział ginekologii onkologicznej – 12 łóżek

- oddział położnictwa – 17 łóżek

- pododdział ginekologii jednego dnia – 8 łóżek

Budynek A2

- oddział ginekologii – 4 łóżka

- oddział położnictwa – 3 łóżka

- oddział pediatrii – 28 łóżek

- oddział chirurgii onkologicznej -  21 łóżek

- oddział chemioterapii dziennej -  8 stanowisk

Piętro II

Budynek A1

- oddział położnictwa – 27 łóżek

- oddział noworodków, leczenie i rekonwalescencja -  17 łóżek

- oddział neonatologii – 16 łóżek

Budynek A2

- zespół porodowy porodów domowych – 3 stanowiska

- oddział położnictwa – 23 łóżka + 6 łóżek po cięciach cesarskich

- oddział patologii ciąży – 22 łóżka

Piętro III

Budynek A2

- administracja szpitala – gabinet dyrektora, 4 gabinety zastępców dyrektora,

sekretariat, sala konferencyjna, dział kadr, księgowość,

statystyka i analizy, zamówienia publiczne i zaopatrzenie,

informatyka, serwerownia

- gastronomia

- wentylatornie

W wymienionych wyżej oddziałach znajduje się następująca ilość łóżek:

- oddział zabiegów ambulatoryjnych	    7 łóżek

- poradnia komercyjna			    5 łóżek

- trakt porodowy				  12 łóżek

- oddział OIOM				  15 łóżek

- oddział ginekologii jednego dnia	    8 łóżek

- oddział ginekologii				  19 łóżek

- oddział ginekologii onkologicznej	  12 łóżek

- oddział patologii ciąży			  22 łóżka

- oddział położnictwa			  76 łóżek

- oddział pediatrii				  28 łóżek

- oddział noworodkowy/neonatologii	  33 łóżka

- oddział chemioterapii dziennej		    8 łóżek

- oddział chirurgii onkologicznej		  21 łóżek

Razem					266 łóżek

Liczba zatrudnionego personelu wyniesie ok. 400 osób

W celu dostosowania pomieszczeń w budynku istniejącym A1 do wymienionego wyżej programu użytkowego zaprojektowano wykonania prac adaptacyjnych dla następujących jednostek organizacyjnych :

Niski parter

- apteka ogólnodostępna

- dział techniczny

- oddział zabiegów ambulatoryjnych

- izba przyjęć dla kobiet

- izba przyjęć dla dzieci

Wysoki parter

- przychodnia diagnostyczno-ginekologiczna

- przychodnia chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopii

- bank mleka

Piętro I

- pododdział ginekologii jednego dnia

- oddział ginekologii

- oddział ginekologii onkologicznej

- oddział położnictwa

Piętro II

- oddział neonatologii

Zestawienie powierzchni

|  | Budynek A1 PIWNICA |  |
| --- | --- | --- |
| Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia[m2] |
| PI/1 | UPS | 7,4 |
| PI/120 | nowo-projektowana Rozdzielnia | 34,1 |
| PI/121 | Węzeł cieplny | 56,4 |
| PI/123 | Korytarz | 26,8 |
| PI/123a | Przedsionek | 10,3 |
| PI/124 | WC | 4,9 |
| PI/125 | Rozdzielnia ciepła | 32,6 |
| PI/126 | Węzeł cieplny i luk montażowy | 49,6 |
| PI/127 | Kotłownia | 84 |
| PI/128 | Magazyn oleju opałowego | 79,9 |
| PI/128a | Wodomierz | 22,8 |
| PI/129 | Korytarz | 11,8 |
| PI/2 | Stacja sprężarek powietrza medycznego i pozamedycznego | 34 |
| PI/3 | Filtr | 14,9 |
| PI/4 | Węzeł cieplny | 17,1 |
| PI/5 | Hydrofornia i chlorownia | 32,6 |
| PI/6 | Stacja pomp próżni medycznej | 19,1 |
| PI/7 | Archiwum | 12,6 |
| PI/8 | Komunikacja | 71,6 |
| Sz/1 | Szacht instalacyjny | 12,2 |
| Sz/2 | Szacht instalacyjny | 15,2 |
| Ogółem |  | 649,90 |

| Budynek A1 NISKI PARTER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia[m2] |
| Pomieszczenia lekarzy anestezjologów i obsługi RTG |  |  |
| NP/1 | Pokój techników rtg + przedsionek | 13,60 |
| NP/2 | Pomieszczenie porządkowe | 2,30 |
| NP/3 | Pokój opisowy RTG | 12,80 |
| NP/3a | Łazienka | 3,10 |
| NP/4 | Pokój lekarzy radiologów | 14,50 |
| NP/4a | Przedsionek | 3,50 |
| NP/5 | Pokój kierownika RTG | 11,00 |
| NP/5a | WC | 2,90 |
| NP/6 | Korytarz | 22,90 |
| NP/7 | Sekretariat | 14,30 |
| NP/8 | Pokój lekarzy anestezjologów + przedsionek | 19,70 |
| NP/8a | Łazienka | 3,30 |
| NP/9 | Pokój śniadań | 12,00 |
| NP/9a | WC personelu | 3,30 |
| NP/10 | Pokój dyżurnego anestezjologa | 12,40 |
| NP/10a | Łazienka | 3,00 |
| NP/11 | Korytarz | 42,80 |
| Razem |  | 197,40 |
| Oddział zabiegów ambulatoryjnych |  |  |
| NP/162 | Pokój zabiegów doraźnych | 24,00 |
| NP/166 | Korytarz/poczekalnia | 50,70 |
| NP/166a | Szatnia | 7,00 |
| NP/168 | Gabinet diagnostyczno- zabiegowy | 20,12 |
| NP/169 | Łazienka pacjentów | 4,14 |
| NP/170 | Pokój 2-łóżkowy | 19,50 |
| NP/171 | Punkt pielęgniarski | 13,60 |
| NP/172 | Pokój 2-łóżkowy | 18,67 |
| NP/173 | Pokój socjalny | 10,40 |
| NP/174 | Łazienka personelu | 3,10 |
| NP/177 | Pokój 3-łóżkowy | 29,50 |
| NP/178 | Łazienka NPS | 5,74 |
| NP/179 | Brudownik | 5,30 |
| NP/180 | Przygotowanie lekarzy | 5,54 |
| NP/181 | Łazienka pacjentów | 3,28 |
| Razem |  | 220,59 |
| Izba przyjęć pediatryczna |  |  |
| NP/146 | Rejestracja | 7,20 |
| NP/147 | Komunikacja | 25,61 |
| NP/150 | Wózkarnia | 5,32 |
| NP/154 | Sala krótkotrwałego pobytu dla matki z dzieckiem z WC dla dzieci | 7,39 |
| NP/155 | WC pacjentów | 3,65 |
| NP/156 | Łazienka | 12,27 |
| NP/157 | Przyjęcia planowane | 15,18 |
| NP/158 | Gabinet konsultacji I | 14,33 |
| NP/159 | Pokój przygotowania pacjent. | 14,20 |
| NP/160 | Gabinet konsultacji II | 15,85 |
| NP/161 | Pokój opatrunków gipsowych | 16,28 |
| NP/163 | Brudownik | 6,12 |
| NP/164 | Komunikacja | 29,79 |
| NP/164a | Komunikacja | 39,05 |
| NP/165 | Poczekalnia | 27,00 |
| Razem |  | 239,24 |
| Izba przyjęć dla kobiet |  |  |
| NP/144 | Komunikacja | 26,50 |
| NP/145 | Rejestracja | 7,20 |
| NP/121 | Przyjęcia planowe | 20,00 |
| NP/121a | Dzienny depozyt ubrań | 4,30 |
| NP/122 | Pomieszczenie porządkowe | 4,50 |
| NP/123 | Poczekalnia | 24,10 |
| NP/124 | Łazienka technologiczna | 8,30 |
| NP/125 | WC personelu | 3,00 |
| NP/126 | Korytarz | 81,12 |
| NP/127 | Korytarz | 29,80 |
| NP/136 | Brudownik | 6,40 |
| NP/137 | Magazyn | 9,30 |
| NP/138 | Gabinet konsultacyjny | 21,80 |
| NP/138a | Kabina higieniczna | 3,70 |
| NP/139 | Gabinet konsultacyjny | 18,05 |
| NP/139a | Kabina higieniczna NPS | 4,73 |
| NP/140 | Gabinet USG | 22,00 |
| NP/140a | Kabina higieniczna | 2,93 |
| NP/141 | Gabinet konsultacyjny | 20,80 |
| NP/141a | Kabina higieniczna | 2,65 |
| Razem |  | 321,18 |
| Izba przyjęć bloku porodowego |  |  |
| NP/54 | Korytarz | 19,40 |
| NP/55 | Śluza | 10,70 |
| NP/56 | Pokój przedporodowy | 33,70 |
| NP/56a | Łazienka | 4,00 |
| NP/57 | Dyżurka pielęgniarska | 15,90 |
| NP/58 | Przygotowanie pacjentki | 13,90 |
| NP/58a | Łazienka | 3,80 |
| NP/59 | Gabinet badań KTG | 15,70 |
| NP/59a | Kabina higieniczna | 2,00 |
| NP/60 | Gabinet badań KTG | 20,80 |
| NP/60a | Kabina higieniczna | 2,60 |
| NP/61 | Pokój dla ojców | 19,00 |
| NP/62 | WC odwiedzających | 3,90 |
| NP/63 | Korytarz | 31,60 |
| Razem |  | 197,00 |
| Apteka ogólnodostępna |  |  |
| NP/128 | Izba ekspedycyjna | 29,40 |
| NP/129 | Korytarz | 36,10 |
| NP/129a | Archiwum | 4,90 |
| NP/129b | Pomieszczenie administracyjno szkoleniowe | 9,00 |
| NP/129c | Pomieszczenie socjalne | 8,70 |
| NP/129d | Magazyn asortymentu dodatkowego | 9,90 |
| NP/129e | Magazyn produktów leczniczych | 9,50 |
| NP/130 | Komora przyjęć | 9,50 |
| NP131 | Zmywalnia | 5,50 |
| NP131a | Śluza | 2,30 |
| NP131b | Izba recepturowa | 14,60 |
| NP132 | Szatnia | 9,40 |
| NP132a | Łazienka | 3,70 |
| NP/132b | Pomieszczenie porządkowe | 4,20 |
| Razem |  | 156,70 |
| Dział techniczny |  |  |
| NP/133 | Korytarz | 22,30 |
| NP/133a | Magazyn podręczny | 5,10 |
| NP/134 | Dział techniczny | 12,60 |
| NP/135 | Pokój kierownika działu technicznego | 9,80 |
| Razem |  | 49,80 |
| Pomieszczenia ogólne |  |  |
| NP/120 | WC kobiet | 10,20 |
| NP/126a | Przedsionek | 7,75 |
| NP/142 | Przedsionek | 13,35 |
| NP/142a | WC | 3,80 |
| NP/143 | Korytarz | 23,87 |
| NP/143a | Korytarz | 23,10 |
| NP/148 | Przedsionek | 13,42 |
| NP/151 | WC męski | 7,50 |
| NP/152 | Szatnia | 7,50 |
| NP/153 | WC NPS | 4,43 |
| NP/183 | Wiatrołap | 13,41 |
| KL,1 | Klatka schodowa | 30,02 |
| KL,3 | Klatka schodowa | 25,28 |
| KL2 | Klatka schodowa | 27,90 |
| KL4 | Klatka schodowa | 30,80 |
| KL5 | Klatka schodowa | 25,80 |
|  | Dźwig szpitalny | 5,27 |
|  | Dźwig szpitalny | 5,27 |
| Razem |  | 278,67 |
| Pomieszczenia techniczne |  |  |
| NP/142b | Pomieszczenie techniczne | 4,30 |
| NP/149 | Pomieszczenie techniczne | 3,91 |
| NP/167 | Wentylatornia istniejąca | 23,70 |
| NP/175 | Pomieszczenie wodomierza | 19,48 |
| Razem |  | 51,39 |
| Ogółem Niski Parter |  | 1711,97 |

| Budynek A1 WYSOKI PARTER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia[m2] |
| Bank mleka |  |  |
| WP/7 | Bank mleka biuro/rejestracja | 15,70 |
| WP/8 | Bank mleka laboratorium | 22,50 |
| WP/8A | Bank mleka boks laktacyjny | 8,60 |
| Razem |  | 46,80 |
| Poradnia dla noworodków |  |  |
| WP/1 | Rejestracja | 10,50 |
| WP/1A | WC personelu | 4,80 |
| WP/2 | Poczekalnia | 24,70 |
| WP/3 | Pokój zabiegowy | 16,20 |
| WP/4a | Korytarz | 27,33 |
| WP/4b | Korytarz | 24,50 |
| WP/5 | Gabinet badań | 16,00 |
| WP/6 | Gabinet badań | 16,00 |
| Razem |  | 140,03 |
| Poradnia pediatryczna |  |  |
| WP/168 | Korytarz | 36,60 |
| WP/169 | Pokój lekarza dyżurnego | 12,00 |
| WP/169a | Łazienka | 3,20 |
| WP/170 | Pokój usługowy dla matki i dziecka | 15,70 |
| WP/170a | WC | 2,70 |
| WP/171 | WC pacjentów | 4,80 |
| WP/172 | Poczekalnia | 8,68 |
| WP/172a | Rejestracja | 7,57 |
| WP/173 | Gabinet neurologa | 11,10 |
| WP/174 | Gabinet psychologa | 11,50 |
| WP/175 | Korytarz | 47,50 |
| WP/175a | Pomieszczenie Pomocnicze | 7,03 |
| WP/176 | Pokój badań okulistycznych ciemny | 8,10 |
| WP/177 | Pokój badań okulistycznych | 13,10 |
| WP/178 | Pokój badań laryngologicznych badanie słuchu | 15,20 |
| WP/179 | Pokój badań ortopedyczno - chirurgiczny | 14,20 |
| WP/180 | Pokój badań - echo serca | 13,90 |
| WP/181 | Pokój badań i zabiegów | 17,40 |
| WP/182 | WC personelu | 3,50 |
| WP/183 | Pokój przygotowawczy | 14,20 |
| WP/184a | Łazienka personelu | 3,28 |
| WP/184b | Przedsionek | 3,57 |
| WP/185 | Składzik porządkowy | 8,50 |
| Razem |  | 283,33 |
| Przychodnia diagnostyczno ginekologiczna |  |  |
| WP/120 | WC pacjent. NPS | 5,20 |
| WP/121 | WC personelu | 3,60 |
| WP/122 | Rejestracja | 21,80 |
| WP/123 | Poczekalnia | 14,70 |
| WP/124 | Brudownik | 5,60 |
| WP/125 | Składzik porządkowy | 5,80 |
| WP/126 | Korytarz | 76,40 |
| WP/141 | Kabina higieniczna | 3,60 |
| WP/142 | Gabinet ginekologiczny | 15,10 |
| WP/142a | Kabina higieniczna | 2,70 |
| WP/143 | Gabinet ginekologiczny | 18,10 |
| WP/143a | Kabina higieniczna | 2,90 |
| WP/144 | Gabinet lekarski + USG | 13,50 |
| WP/145 | Gabinet ginekologiczny | 20,50 |
| WP/145a | Kabina higieniczna | 4,20 |
| WP/146 | Gabinet diagnostyczny lekarski | 16,10 |
| WP/158 | Gabinet lekarski | 17,60 |
| WP/159 | Gabinet lekarski | 18,50 |
| WP/160 | Pokój zabiegów i pobrań | 24,50 |
| WP/161 | Korytarz | 15,80 |
| WP/161a | WC personelu | 5,50 |
| WP/165 | Poczekalnia | 24,30 |
| WP/166 | Śluza | 6,80 |
| Razem |  | 342,80 |
| Informacja |  |  |
| WP/153 | Komunikacja | 134,80 |
| WP/154 | Informacja | 10,00 |
| Razem |  | 144,80 |
| Przychodnia diagnostyczno ginekologiczna /położnictwo/ |  |  |
| WP/83 | Kabina higieniczna | 4,10 |
| WP/84 | Gabinet KTG 4 stanowiska | 28,48 |
| WP/85 | Pokój nadzoru KTG | 14,28 |
| WP/86 | Gabinet diagnostyczny lekarski KTG | 15,70 |
| WP/87 | Gabinet diagnostyczny USG | 19,35 |
| WP/88 | Kabina higieniczna NPS | 5,09 |
| WP/89 | Gabinet diagnostyczny patologii ciąży | 21,90 |
| WP/90 | Kabina higieniczna | 3,60 |
| WP/91 | Gabinet diagnostyczny ginekologiczny | 20,32 |
| WP/91a | Kabina higieniczna | 3,13 |
| WP92 | Korytarz | 60,60 |
| Razem |  | 196,55 |
| Przychodnia chirurgii onkologicznej z pracownią endoskopową |  |  |
| WP/127 | Poczekalnia | 7,00 |
| WP/128 | Gabinet zabiegowy | 24,80 |
| WP/128a | Kabina higieniczna | 3,00 |
| WP/129 | Przygotowanie pacjenta | 12,38 |
| WP/130 | Kabina higieniczna | 3,12 |
| WP/131 | Gabinet endoskopii dolny odcinek przewodu pokarmowego | 20,50 |
| WP/132 | Zmywalnia endoskopów część czysta | 5,15 |
| WP/133 | Zmywalnia endoskopów część brudna | 9,99 |
| WP/134 | Gabinet endoskopii górny odcinek przewodu pokarmowego | 20,87 |
| WP/135 | Gabinet diagnostyczny lekarski | 14,86 |
| WP/136 | Gabinet diagnostyczny lekarski | 14,09 |
| WP/137 | Gabinet diagnostyczny lekarski | 13,88 |
| WP/138 | Korytarz | 60,00 |
| WP/139 | Poczekalnia pacjentów | 16,90 |
| WP/140 | Pokój wybudzeniowy | 23,60 |
| Razem |  | 250,14 |
| Pomieszczenia ogólne |  |  |
| WP/119 | WC kobiet | 8,10 |
| WP/148 | Przedsionek | 15,10 |
| WP/150 | WC personelu | 3,80 |
| WP/152 | Przedsionek | 13,70 |
| WP/156 | WC męski | 9,20 |
| WP/157 | WC dla NPS | 5,10 |
| WP/164 | Szatnia | 20,30 |
| KL1 | Klatka schodowa | 31,40 |
| KL2 | Klatka schodowa | 28,10 |
| KL3 | Klatka schodowa | 32,70 |
| KL4 | Klatka schodowa | 33,60 |
| KL5 | Klatka schodowa | 24,20 |
|  | Dźwig szpitalny | 5,27 |
|  | Dźwig szpitalny | 5,27 |
| Razem |  | 235,84 |
| Pomieszczenia techiczne |  |  |
| WP/149 | Pomieszczenie techniczne | 3,30 |
| WP/151 | Pomieszczenie techniczne | 4,50 |
| WP/184 | Wentylatornia | 16,07 |
| WP/186 | Pomieszczenie gospodarcze | 13,30 |
| Razem |  | 37,17 |
| Ogółem Wysoki Parter |  | 1677,46 |

| Budynek A1 - I PIĘTRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia[m2] |
| Ginekologia |  |  |
| I/1 | Korytarz | 7,80 |
| I/1a | Pro morte | 12,30 |
| I/1b | Łazienka personelu | 3,40 |
| I/2 | Korytarz | 60,20 |
| I/3 | Pokój 2-łóżkowy | 20,00 |
| I/3a | Łazienka | 3,00 |
| I/4 | Pokój 2-łóżkowy | 20,50 |
| I/4a | Łazienka | 2,76 |
| I/5 | Pokój 2-łóżkowy | 19,50 |
| I/5a | Łazienka | 3,40 |
| I/6 | Pokój 2-łóżkowy | 19,50 |
| I/6a | Łazienka | 4,00 |
| I/7 | Pokój 2-łóżkowy | 20,50 |
| I/7a | Łazienka | 3,20 |
| Razem |  | 200,06 |
| Oddział ginekologii onkologicznej |  |  |
| I/158 | Brudownik | 4,34 |
| I/159 | Pokój 1-łóżkowy | 12,00 |
| I/159a | Łazienka | 2,70 |
| I/160 | Pokój 2-łóżkowy | 18,40 |
| I/160a | Łazienka | 3,00 |
| I/161 | Przedsionek | 2,70 |
| I/161a | Łazienka NPS | 7,60 |
| I/162 | Pokój 2-łóżkowy | 22,50 |
| I/163 | Pokój 3-łóżkowy | 24,10 |
| I/164 | Pokój 4-łóżkowy | 26,80 |
| I/164a | Łazienka | 2,80 |
| I/165 | Zaplecze punktu pielęgniarskiego | 8,10 |
| I/165a | Punkt pielęgniarski | 7,50 |
| I/166 | Komunikacja | 34,10 |
| I/166a | Komunikacja | 17,13 |
| I/167 | Pokój zabiegowy | 20,60 |
| I/168a | Pokój lekarzy | 21,40 |
| I/168a | Komunikacja | 10,76 |
| I/168b | Łazienka | 2,80 |
| I/168c | Pomieszczenie pomocnicze | 7,00 |
| Razem |  | 256,33 |
| Oddział ginekologii |  |  |
| I/117 | Brudownik | 4,70 |
| I/118 | Łazienka NPS | 6,20 |
| I/119 | Łazienka pacjentów | 12,90 |
| I/120 | Pokój pielęgniarki oddziałowej | 12,80 |
| I/121 | Pokój lekarski | 14,90 |
| I/121a | Łazienka | 3,50 |
| I/122 | Gabinet diagnostyczno zabiegowy | 32,00 |
| I/124 | WC odwiedzających | 3,90 |
| I/151 | Kuchenka oddziałowa | 19,00 |
| I/152 | Pokój 1-łóżkowy | 18,70 |
| I/152a | Łazienka NPS | 4,70 |
| I/153 | Pokój 2-łóżkowy | 20,20 |
| I/153a | Łazienka | 3,00 |
| I/154 | Pokój 2-łóżkowy | 20,20 |
| I/154a | Łazienka | 2,90 |
| I/155 | Gabinet zabiegów pielęgniarskich | 14,40 |
| I/156 | Punkt pielęgniarski | 7,20 |
| I/157 | Magazyn | 3,50 |
| I/168 | Korytarz | 69,73 |
| Razem |  | 274,43 |
| Oddział położniczy |  |  |
| I/125 | WC personelu | 3,80 |
| I/126 | Pokój pielęgniarki oddziałowej | 12,00 |
| I/127 | Gabinet diagnostyczno zabiegowy | 24,50 |
| I/128 | Pokój lekarza dyżurnego | 12,30 |
| I/128a | Łazienka | 3,80 |
| I/129 | Brudownik | 14,70 |
| I/130 | Magazyn oddziałowy | 9,50 |
| I/131 | Składzik porządkowy | 2,70 |
| I/138 | Korytarz | 65,60 |
| I/144 | WC personelu | 4,10 |
| I/145 | Pokój 2-łóżkowy | 22,00 |
| I/145a | Łazienka | 3,30 |
| I/146 | Pokój 2-łóżkowy | 21,60 |
| I/146a | Łazienka | 3,10 |
| I/147 | Pokój 2-łóżkowy | 21,20 |
| I/147a | Łazienka | 2,80 |
| I/148 | Pokój 2-łóżkowy | 22,00 |
| I/148a | Łazienka | 2,80 |
| I/149 | Pokój pielęgniarek | 16,90 |
| I/150 | Punkt pielęgniarski | 7,20 |
| Razem |  | 275,90 |
| Oddział położnictwa |  |  |
| I/44 | Pokój 2-łóżkowy | 20,51 |
| I/44a | Łazienka | 3,30 |
| I/45 | Pokój 1-łóżkowy | 19,28 |
| I/45a | Łazienka | 3,03 |
| I/46 | Pokój 2-łóżkowy | 20,96 |
| I/46a | Łazienka | 3,60 |
| I/47 | Pokój 2-łóżkowy | 23,72 |
| I/47a | Łazienka | 5,00 |
| I/48 | Pokój 2-łóżkowy | 20,53 |
| I/48a | Łazienka | 3,53 |
| I/48b | Korytarz | 66,70 |
| I/48b | Magazyn czystej bielizny | 1,40 |
| I/48c | Punkt pielęgniarski | 9,90 |
| Razem |  | 201,46 |
| Pododdział ginekologii 1 - dnia |  |  |
| I/132 | Pokój lekarzy | 22,20 |
| I/132a | Pokój lekarzy | 8,60 |
| I/132b | łazienka | 2,60 |
| I/133 | Pokój obserwacyjny 4 łóżkowy | 40,67 |
| I/133a | Łazienka | 3,80 |
| I/135 | Pokój obserwacyjny 2 łóżkowy | 25,27 |
| I/135a | Łazienka | 3,20 |
| I/136 | Sala zabiegowo operacyjna | 29,50 |
| I/136a | Zmywalnia | 7,70 |
| I/137 | Przygotowanie lekarzy | 4,40 |
| I/137a | Przedsionek | 4,90 |
| I/137b | Szatnia | 5,20 |
| I/137c | Łazienka | 3,80 |
| I/139 | Korytarz | 44,80 |
| I/140 | Pokój obserwacyjny 2 łożkowy | 22,30 |
| I/141 | Łazienka NPS | 5,30 |
| I/142 | Brudownik | 5,40 |
| I/143 | Magazynek czystej bielizny | 2,30 |
| Razem |  | 241,94 |
| Pomieszczenia ogólne |  |  |
| I/123 | Pokój pobytu dziennego | 32,26 |
| I/138b | Korytarz | 14,60 |
| Kl. 1 | Klatka schodowa | 32,03 |
| Kl. 2 | Klatka schodowa | 28,10 |
| Kl. 3 | Klatka schodowa | 32,50 |
| Kl. 4 | Klatka schodowa | 33,60 |
| Kl. 5 | Klatka schodowa | 25,20 |
|  | Dźwig szpitalny | 5,27 |
|  | Dźwig szpitalny | 5,27 |
| Razem |  | 208,83 |
| Ogółem |  | 1658,95 |

| Budynek A1 II PIĘTRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia[m2] |
| Oddział położniczy |  |  |
| II/1 | Korytarz | 66,3 |
| II/2 | Pokój 2-łóżkowy | 20,3 |
| II/2a | Łazienka pacjentów | 3,2 |
| II/3 | Pokój 2-łóżkowy | 20,6 |
| II/3a | Łazienka pacjentów | 3,2 |
| II/4 | Pokój 2-łóżkowy | 19,3 |
| II/4a | Łazienka pacjentów | 2,6 |
| II/5 | Pokój socjalny | 15,2 |
| II/6 | Pokój 2-łóżkowy | 20,8 |
| II/6a | Łazienka pacjentów | 3,1 |
| II/7 | Pokój 2-łóżkowy | 18,8 |
| II/7a | Łazienka pacjentów | 3,8 |
| Razem |  | 197,2 |
| Oddział położniczy |  |  |
| II/119 | Korytarz | 78,6 |
| II/120 | Brudownik | 4,6 |
| II/121 | Łazienka dla NPS | 6,9 |
| II/122 | Łazienka dla pacjentów | 9,1 |
| II/123 | Przedsionek | 6,6 |
| II/124 | Pokój lekarzy | 9,6 |
| II/125 | Składzik porządkowy | 3,4 |
| II/126 | Pokój 2-łóżkowy | 27,26 |
| II/126a | Łazienka | 3,5 |
| II/127 | Gabinet diagnostyczno - zabiegowy | 20,99 |
| II/158 | Kuchnia oddziałowa + zmywalnia | 19,7 |
| II/159 | Pokój 2-łóżkowy | 21 |
| II/159a | Łazienka | 2,6 |
| II/160 | Pokój 2-łóżkowy | 21,7 |
| II/160a | Łazienka | 2,8 |
| II/161 | Pokój 2-łóżkowy | 21,9 |
| II/161a | Łazienka | 3,1 |
| II/162 | Pokój 2-łóżkowy | 22,6 |
| II/162a | Łazienka | 2,8 |
| II/163 | Magazyn pościeli | 4 |
| II/164 | Korytarz | 49,1 |
| II/164a | Poczekalnia | 7,43 |
| II/165 | Pokój Przygotowawczy Pielęgniarski | 13 |
| II/166 | Magazyn | 2,3 |
| II/167 | Pokój 1-łóżkowy | 16,6 |
| II/168 | Pokój badań | 12,47 |
| II/168a | Łazienka | 3,1 |
| II/169 | Gabinet diagnostyczno - zabiegowy | 22,5 |
| II/170 | Pokój 2-łóżkowy | 20,8 |
| II/170a | Łazienka | 3,6 |
| II/171 | Pokój 2-łóżkowy | 21 |
| II/171a | Łazienka | 3,2 |
| II/172 | Pokój 2-łóżkowy | 21,8 |
| II/172a | Łazienka | 3,8 |
| II/173 | Punkt pielęgniarski | 12,7 |
| II/174 | Pokój lekarzy | 21,61 |
| II/174a | Łazienka | 2,16 |
| Razem |  | 529,92 |
| Oddział noworodkowy i neonatologii, Hotel matek |  |  |
| II/130 | Gabinet USG | 19,95 |
| II/131 | WC dla odwiedzajżących | 3 |
| II/132 | Korytarz | 52 |
| II/133 | Pokój diagnostyczno - zabiegowy | 24,5 |
| II/134 | Przedsionek | 3,3 |
| II/135 | Pokój lekarza dyżurnego | 8,8 |
| II/136 | Łazienka lekarzy | 4 |
| II/137 | Brudownik | 14,5 |
| II/138 | Składzik porządkowy | 9,5 |
| II/139 | Magazyn | 2,9 |
| II/140 | Korytarz | 65,5 |
| II/140b | Pokój laktacyjny | 8,6 |
| II/151 | Magazyn sprzętu | 4,9 |
| II/152 | Pokój hotelowy matek | 22,4 |
| II/152a | Łazienka | 3,2 |
| II/153 | Pokój hotelowy matek | 20,3 |
| II/153a | Łazienka | 2,9 |
| II/154 | Pokój hotelowy matek | 20,9 |
| II/154a | Łazienka | 3 |
| II/155 | Pokój lekarzy | 21,4 |
| II/155a | Łazienka | 2,6 |
| II/156 | Pokój przygotowawczy pielęgniarski | 16,5 |
| II/157 | Punkt pielęgniarski | 6,1 |
| Razem |  | 340,75 |
| Oddział noworodków, leczenie i rekonwalescencja |  |  |
| II/40 | Śluza | 4,1 |
| II/41 | Korytarz | 26,4 |
| II/41a | Korytarz | 9,6 |
| II/42 | Pokój obserwacyjny 3-łóżkowy | 16,6 |
| II/43 | Punkt pielęgniarski | 16,7 |
| II/44 | Pokój intensywnej opieki noworodka /3- łóżka/ | 29,2 |
| II/45 | Pokój 3-łóżka Długotrwałej opieki | 17 |
| II/46 | Pokój 2-łóżka Rooming in | 29,1 |
| II/46a | Łazienka | 5,9 |
| II/47 | Pokój pielęgniarki oddziałowej | 11,7 |
| II/47a | WC | 3,1 |
| II/48 | Łazienka | 5,4 |
| II/49 | Korytarz | 18,7 |
| II/49a | Śluza | 3,2 |
| Razem |  | 196,70 |
| Oddział noworodkowy /Neonatologii/ |  |  |
| II/140a | Śluza | 3,6 |
| II/141 | Śluza - nadzór | 12,1 |
| II/142 | Długotrwała opieka – pokój 4-łóżka | 23 |
| II/143 | Długotrwała opieka - pokój 4-łóżka | 22,9 |
| II/144 | Dyżurka pielęgniarek | 14,1 |
| II/145 | Sala ION-2 łóżkowa | 27,5 |
| II/145a | Śluza | 2,4 |
| II/146 | Gabinet przygotowawczo - zabiegowy | 21,68 |
| II/147 | Magazyn materiałów medycznych | 2,5 |
| II/147a | Łazienka personelu | 4,8 |
| II/147b | Przedsionek | 2,5 |
| II/148 | Pokój lekarzy | 16,19 |
| II/148b | Składzik czystej bielizny | 0,65 |
| II/149 | Brudownik | 8 |
| II/150 | Korytarz | 40,8 |
| Razem |  | 202,72 |
| Pomieszczenia ogólne |  |  |
| II/128 | WC | 4,9 |
| II/128 | Pobyt dzienny | 40,8 |
| Kl. 1 | Klatka schodowa | 31,96 |
| Kl. 2 | Klatka schodowa | 28 |
| Kl. 3 | Klatka schodowa | 32,7 |
| Kl. 4 | Klatka schodowa | 33,6 |
| Kl. 5 | Klastka schodowa | 23,8 |
|  | Dźwig szpitalny | 5,27 |
|  | Dźwig szpitalny | 5,27 |
| Razem |  | 206,30 |
| Pomieszczenia techniczne |  |  |
| II/140c | Wentylatornia | 27,8 |
| Razem |  | 27,8 |
| Ogółem |  | 1701,39 |
| Ogółem Budynek A1[m2] |  | 7399,67 |

| BUDYNEK A2 - I PIĘTRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia[m2] |
| Oddział położnictwa |  |  |
| I/49a | Łazienka | 2,40 |
| I/50 | Pokój lekarzy | 15,20 |
| I/50b | Przedsionek | 3,80 |
| I/51 | Pokój 2-łóżkowy | 21,03 |
| I/51a | Łazienka | 3,95 |
| I/52 | Pokój laktacyjny | 10,17 |
| I/52a | Łazienka | 3,30 |
| I / 53 | Pokój pielęgnacji noworodka | 11,13 |
| I / 53a | Łazienka | 2,40 |
| I / 54 | Pokój 1-łóżkowy | 13,80 |
| I / 54a | Łazienka | 2,80 |
| Razem |  | 89,98 |
| Ginekologia |  |  |
| I/112 | Pokój lekarza dyżurnego | 11,80 |
| I /112a | Łazienka | 2,60 |
| I / 113 | Pokój 1-łóżkowy | 11,40 |
| I/114 | Pokój 2-łóżkowy | 17,47 |
| I / 114a | Łazienka | 3,50 |
| I/115 | Pokój 1-łóżkowy | 18,83 |
| I /115a | Łazienka | 2,60 |
| I /116a | Łazienka | 2,50 |
| Razem |  | 70,70 |
| Ogółem Budynek A2[m2] |  | 160,68 |

### Zakres prac budowlanych

Realizacja programu zatwierdzonego przez Inwestora wymaga zaprojektowania następujących prac budowlanych:

Prace rozbiórkowe

- wyburzenie istniejących ścian działowych w miejscach zmiany układu

przestrzennego pomieszczeń,

- wyburzenia ścian zewnętrznych w miejscach projektowanych połączeń

komunikacji poziomej z nowoprojektowanym budynkiem,

- wyburzenie istniejących stropów w miejscu projektowanych klatek schodowych,

- wykonanie nowych przejść instalacyjnych w konstrukcji stropów i ścian

nośnych,

- demontaż istniejącej  stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaż istniejących przewodów instalacji sanitarnych i elektrycznych

- demontaż windy towarowej

Prace budowlane

- wykonanie nowych klatek schodowych w skrzydłach bocznych od strony północnej

budynku A1,

- wykonanie nowych ścian działowych zgodnie ze zmienionym układem funkcjonalnym

pomieszczeń,

- wykonanie nowych posadzek i wykończenia ścian i sufitów,

- wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej uwzględniającej wymagania

funkcjonalne oraz przeciwpożarowe i akustyczne,

- wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

Uwaga: Prace związane z termomodernizacją elewacji, dachu oraz modernizacji kominów będą opisane w oddzielnej dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie aktualnego audytu energetycznego.

### Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Przegrody  zewnętrzne

- Ściany zewnętrzne: murowane z cegły pełnej ,   od zewnątrz tynk cienkowarstwowy na wełnie mineralnej lub styropianie (wg odrębnej dokumentacji projektowej). Projektowane ściany zewnętrzne  po termomodernizacji powinny spełniać minimalne wymagania normowe:

przy   ti  16°C								0,25 W/m²K

przy   8°≤ ti < 16°C								0,45 W/m²K

przy    ti < 8°C								0,90 W/m²K

- Pokrycie dachu: papa bitumiczna termozgrzewalna trzywarstwowa na izolacji termicznej z wełny mineralnej twardej  (wg odrębnej  dokumentacji projektowej).

Projektowany dach  po termomodernizacji powinien spełniać minimalne wymagania normowe:

przy   ti  16°C								0,20 W/m²K

przy   8°≤ ti < 16°C								0,30 W/m²K

przy    ti < 8°C								0,70 W/m²K

- Stolarka otworowa: okna z PCW, okna aluminiowe p.poż. zewnętrzne,  drzwi zewnętrzne ślusarka aluminiowa lub stalowa przeszklona. Projektowane stolarka otworowa okienna i drzwiowa zewnętrzna powinna spełniać minimalne wymagania normowe:

Okna otwierane i stałe, drzwi balkonowe przy   ti  16°C		1,30 W/m²K

drzwi wejściowe do budynku						1,70 W/m²K

Przegrody  wewnętrzne

- Ścianki działowe: z płyt gipsowo-kartonowych systemu np. FERMACELL  1S22 lub równoważny – ściany gr.12,5cm,  okładzina obustronna z płyt 2x12,5mm, wypełnienie wełną mineralną gr. 6cm, wymagana klasa odporności ogniowej

EI 30, dźwiękochłonność Rw = 52dB. Przy przyborach sanitarnych ( umywalka, zlew, miska ustępowa, natrysk) należy wykonać dodatkowe ścianki instalacyjne służące zamocowaniu przyboru wraz z baterią oraz przeprowadzeniu podłączenia kanalizacyjnego do pionu.

- Ściany działowe murowane - obudowy klatek schodowych:      ścianki murowane z bloczków gazobetonowych klasy 600 gr. 24 i 36cm na zaprawie cementowej cienkowarstwowej. Obudowa zapewnia klasę odporności ogniowej REI 60.

- Obudowy szachów instalacyjnych: ścianki murowane z bloczków z betonu komórkowego klasy 500, gr. 12cm na zaprawie cementowo – wapiennej cienkowarstwowej.

- Ślusarka otworowa:   ścianki przeszklone, okna  i drzwi  aluminiowe bezklasowe i p.poż. wewnętrzne klasy odporności ogniowej EI 30, EI 60. Szklenia szkłem bezpiecznym lub ognioodpornym.

- Konstrukcja wewnętrznych klatek schodowych monolityczna, żelbetowa, wg projektu konstrukcji. Klasa odporności ogniowej biegów i spoczników R 60.

- Izolacje:

- Przeciwwodna: folia izolacyjna termozgrzewalna

- izolacja przeciwwilgociowa stropów w pom. mokrych: folia izolacyjna pcw wyłożona na ściany 20 cm,

- natryski: izolacja wodoszczelna ścian z zastosowaniem środka uszczelniającego np. Aquafin 2K lub równoważnego,

- Akustyczna:  rozwiązania materiałowe przyjęte w projekcie zapewniają

wymaganą izolacyjność akustyczną przegród zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z normą PN-B-02151-3 :

- stropy miedzy pokojami  łóżkowymi –  R'A1= 50 dB, L’n,wmax= 63 (58)dB

- strop między pokojami , łóżkowymi  a sanitariatami ogólnymi –  R'A1= 50 dB

- ściany wewnętrzne bez drzwi miedzy pokojami  –  R'A1= 45 dB

- ściany wew. bez drzwi miedzy pokojami a korytarzem –  R'A1= 45dB

- drzwi do pokoi  – R'A1= 25-30 dB

- ściany zewnętrzne z oknami  – R'A1min.= 33 dB.

Szczegółowe rozwiązania przy opisie przegród.

Dodatkowo zastosowano :

- wszystkie podłogi pływające z zastosowaniem płyt ze styropianu akustycznego np. STYROFLEX lub równoważnego, izolowane od ścian przekładkami styropianowymi FS 20 – 2 cm ;

- izolacja ścian i sufitów w pomieszczeniach technicznych z urządzeniami głośnymi – płyty tłumiące z wełny mineralnej z powłoką z tkaniny szklanej np. VENTILUX lub równoważne;

- sufity podwieszone akustyczne;

- wykładziny rulonowe podłóg;

- żaluzje akustyczne czerpni i wyrzutni ściennych i dachowych

- Wentylacja grawitacyjna:

Piony wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano z cienkościennych kształtek         ceramicznych obudowanych ściankami z cegły ceramicznej gr. 6,5 lub 12 cm jednostronnie otynkowanymi; odcinki poziome wykonać z rur SPIRO z blachy ocynkowanej 16cm obłożonych wełną mineralną i obudowanych płytami G-K.

Obudowy istniejących pionów wykonane ze ścianek gr. 6,5 cm należy dodatkowo obudować do wymaganej klasy odporności ogniowej np. płytami PROMAT.

Kratki wentylacyjne - aluminiowe .

Istniejące kominy na dachu należy zdemontować, ponownie wymurować i zainstalować nasady kominowe TURBOWENT z blachy nierdzewnej (wg oddzielnej dokumentacji projektowej)

- Dylatacje:

Dylatacje wewnętrzne podłóg i ścian – kształtowniki systemowe, aluminiowe np. firmy C/S POLSKA lub równoważny. Profile podłogowe dylatacyjne np. model GFS50, model RLO 39/31, model GFNS 50, model APF 50/75. Profile podłogowe przeciwskurczowe np. model JF 8,10,12, model JFA. Profile ścienne i sufitowe np. model W50P, model FWFP50.

Wykończenie obiektu:

Do prac wykończeniowych należy używać materiałów o najwyższych parametrach technicznych i najlepszej jakości, odpowiadających potrzebom standardu wykończenia pomieszczeń w obiektach służy zdrowia. Wszystkie materiały używane do wykończenia obiektu muszą posiadać atesty dopuszczające ich stosowanie w obiektach użyteczności publicznej i w obiektach służby zdrowia. Przewiduje się stosowanie materiałów wykończeniowych niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, posiadających atesty upoważnionych polskich instytucji.

Wykończenie zewnętrzne:

Budynek A1 posiada  zmodernizowane elewacje od strony wejścia głównego wraz z wykonanym zadaszonym dojazdem. Pozostałe do modernizacji elewacje skrzydeł bocznych będą stanowić kontynuację części zmodernizowanej i będą wykonane zgodnie z wytycznymi aktualnego audytu energetycznego i dokumentacją projektową stanowiącą oddzielne opracowanie,  z  materiałów opisanych poniżej:

- Wykończenie ścian – na izolacji termicznej (wełna mineralna, styropian) tynk cienkowarstwowy w systemie technologii lekkiej mokrej- kolor piaskowy; kondygnacja przyziemia  - płytki elewacyjne klinkierowe w kolorze ciemnobrązowym.

- Cokół i ściany podziemia – po ociepleniu np. płytami STYRODUR lub równoważnymi, zaizolowane na działanie wilgoci, cokół płytki klinkierowe w kolorze ciemnobrązowym.

- Dach - Pokrycie dachu: papa bitumiczna termozgrzewalna trzywarstwowa na izolacji termicznej z wełny mineralnej twardej  (wg odrębnej  dokumentacji projektowej).

- Obróbka blacharska – blacha ocynkowana, powlekana w kolorze szarym.

- Podokienniki – systemowe producenta okien w kolorze okien

- Mury studzienek – płytki ceramiczne elewacyjne w kolorze ciemnobrązowym .

- Balustrady – stalowe, malowane proszkowo w kolorze stali 	nierdzewnej.

- Daszki nad wejściami – Systemowe daszki przeszklone na konstrukcji stalowej, wspornikowej, mocowanej do elewacji i podwieszonej wieszakami stalowymi do konstrukcji budynku. Szklenie szkłem laminowanym VSG 44.2, lub płytami poliwęglanowymi jednokomorowymi. Profile konstrukcyjne ze stali nierdzewnej.

- Opaska wokół budynku -szerokości ok.50cm z kostki betonowej z obrzeżem.

- Żaluzje elewacyjne – systemowe np. RENSON w kolorze jasno szarym.

Wykończenie wewnętrzne:

Podłogi:

Podłoża podłogowe cementowe z betonu B15, zbrojone zbrojeniem rozproszonym, zacierane na gładko, pod wykładziny rulonowe wykończone zaprawami samopoziomującymi. Izolacje akustyczne i przeciwwilgociowe wg opisu jak wyżej.

Posadzki:

- płytki ceramiczne podłogowe np. Marazzi, Tubądzin, Rosevete lub równoważne, gres szkliwiony lub prasowane na sucho, szkliwione i nieszkliwione, przeznaczone na okładziny podłogowe do użytku wewnętrznego, nasiąkliwość wodna  0,5%< E ≤3% grupa Bib, odporność na ogień – klasa A1FL /A1, klasa antypoślizgowości R9, w pomieszczeniach mokrych co najmniej R10B - pomieszczenia techniczne, magazynowe, sanitariaty, brudowniki, klatki schodowe, korytarze

- wykładziny rulonowe , kauczukowe np. Artigo Kayar lub równoważne, zabezpieczone fabrycznie polimerem PRO, grubości 3mm, odporne na ścieranie, antypoślizgowe, odporność na ogień – klasa Bfl-S1– korytarze, sale chorych,

pokoje personelu, magazyny oddziałowe, kuchenki oddziałowe, szatnie personelu

- wykładziny  antyelektrostatyczne, płytki winylowe np. LG Control Tile lub równoważny, homogeniczne, grubości 2mm, rozmiar płytek 610x610mm, antystatyczność DIN 51953: 104-106 Ohm, - reakcja na ogień EN 13501-1: Bf1-s1, – gabinety zabiegowe, sale nadzoru pacjenta, sale ION, zmywalnie.

- Czyszczące maty wejściowe np. C/S Pedisystem typu Pedilux lub równoważne, zainstalowane w przedsionkach wejść do budynku. Maty w konstrukcji aluminiowej wypełnionej wymiennymi paskami winylowymi lub z włókniny. Głębokość zagłębienia 17-20mm.Wytrzymałość na obciążenie wózkiem z ładunkiem 350kg/koło.

Ściany:

Ściany w systemie np. FERMACELL  lub równoważnym: wykończyć poprzez malowanie farbą bakteriostatyczną,  lateksową, akrylowo-lateksową lub  oklejane wykładzinami ceramicznymi.

Ściany murowane wykończone zaprawą tynkarską zróżnicowaną w zależności od przeznaczenia pomieszczenia. W pomieszczeniach szpitalnych tynki gipsowe szlifowane kat. IV, w pomieszczeniach technicznych, zaplecza oraz pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne zacierane kat.III. Na ścianach pomieszczeń mokrych płytki ceramiczne układać przy użyciu komponentów uszczelniających chemii budowlanej.

- malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi - pomieszczenia medyczne,

administracyjne, dydaktyczne, komunikacja,

- malowanie farbami emulsyjnymi - pomieszczenia techniczne i magazynowe

- okładziny ceramiczne z płytek szkliwionych np. Tubądzin, Rovese lub równoważny, przeznaczone na okładziny ścienne do użytku wewnętrznego, o nasiąkliwości wodnej:  3%< E ≤ 6% grupa BII a ; E ≥10% grupa B III, odporność na ogień – klasa A1 – pomieszczenia sanitarne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, zmywalnia apteki, brudowniki, ( wysokość położenia płytek określi projekt wnętrz)

- tapety ścienne winylowe np. Muraspec lub równoważny, na podkładzie tekstylnym, z dodatkiem środka Biocide, grubość 0,4mm, odporność na ogień klasa C-s2,d0 – sale chorych, pokoje personelu, komunikacja ( miejsce położenia i kolor określi projekt wnętrz)

- wykładziny ścienne winylowe np. Polyflor Polyclad lub równoważne, odporne na rozwój grzybów i bakterii, wykładzina rulonowa spawana sznurami spawalniczymi, grubość 1,25mm - fartuchy przy armaturze sanitarnej

- panele ścienne bezspoinowe  PCV np. Altro Whiterock lub równoważne, panele łączone na spaw, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne formowane na gorąco, grubość okładziny 2,5mm, odporność ogniowa klasa B-s3,d0, nasiąkliwość wody 0,12g/m²/24 godz., powierzchnia higieniczna odporna na czyszczenie, zawierająca biocydy– sale ION, sala zabiegowo-operacyjna, gabinety zabiegowe endoskopii

Poręcze, pochwyty  i  zabezpieczenia ścian:

Na drogach komunikacyjnych, dostępnych dla pacjentów przewiduje się instalacje systemowych poręczy wykonanych z materiałów odpornych na uderzenia oraz działanie środków dezynfekcyjnych, potwierdzone certyfikatami dopuszczającymi stosowanie w obiektach służby zdrowia.

Dla zabezpieczenia powierzchni ścian na drogach komunikacyjnych oraz w pokojach łóżkowych przewiduje się instalację odbojnic, narożników ochronnych i ograniczników łóżkowych wykonanych z materiałów odpornych na uderzenia oraz działanie środków dezynfekcyjnych, potwierdzone certyfikatami dopuszczającymi stosowanie w obiektach służby zdrowia. Produkty przykładowe np. PROMADOR, CS/POLSKA ACROVYN lub równoważne.

1.Zabezpieczenie ścian listwą przyklejaną z żywicy akrylo-winylowej barwioną w masie,

modyfikowaną przeciw uderzeniowo jak np.  Promador RB300 In Pro Gradus - listwa wys. 300mm, lub równoważna, górna krawędź ok. 90 cm od posadzki (ostatecznie ustalić na budowie, dopasować do poruszającego się sprzętu. Listwa dolna jak np. producenta Promador RB200 wys. 200mm, lub równoważna, montowana nad cokołem wykładziny w odl. 20mm

2.Niezależnie od listew i odbojnic zamontować na poręcze – pochwyty dla pacjentów na konsolach wspornikowych mocowanych do ściany jak np. Promador model 2000 In Pro lub równoważny- poręcz ergonomiczna pochwyt w kształcie elipsy umożliwiający swobodne oparcie przedramienia szerokości min. 50-60 mm, pokrywa z żywicy akrylo-winylowej barwiona w masie na podstawie aluminiowej ciągłej w odległości od ściany min. 95 mm. Końcówki mocowane do ściany celem zachowania stabilności poręczy, wykończona profilem aluminiowym bez zagłębień utrudniającym utrzymanie pochwytu w czystości.

3.Na naroża w komunikacji ogólnej zamontować profile kątowe przyklejane 50 x 50 x 2 mm/ 122cm od cokołu posadzki

4..W pokojach łóżkowych w zagłówku łóżka zamontować odbojnice model 1300 In Pro na ciągłym profilu alu. Kształt kątowy min. 65 mm skutecznie zabezpiecza ściany przed uszkodzeniem - blokuje uderzenie kółeczek łóżkowych o ścianę jednocześnie ochraniając od uszkodzeń przez szafki przy łóżkowe. Pozostałe ściany ochronić listwą RB300.

W pomieszczeniach sanitarnych pacjentów przewiduje się zastosowanie pochwytów, poręczy i siedzisk w natryskach, ruchomych i stałych, pokrytych powłoką winylową.

Pochwyty i siedziska wykonane z rurek ze stali ocynkowanej gr. 3mm, pokryte poliamidem o gr. 5mm, średnicy Ø 33mm:  w łazienkach dla niepełnosprawnych przy WC: 2 uchwyty uchylne 850 mm lub uchwyt uchylny 850 mm i uchwyt kątowy 300 x 600 mm, przy bidecie uchwyt poziomy 500 mm, pod prysznicem: uchwyt kątowy 600 x 1.100 mm z uchwytem na słuchawkę prysznicową, ławeczka składana mocowana do ściany, zasłonka prysznicowa przy umywalce umywalka 600 mm z uchwytami w blacie umywalki. W łazienkach na oddziałach łóżkowych: pod prysznicem: uchwyt kątowy 600 x 1.100 mm z uchwytem na słuchawkę prysznicową, ławeczka składana mocowana do ściany, zasłonka prysznicowa, dodatkowo uchwyt poziomy 500 mm. Ukryte mocowania, gładkie powierzchnie, bez szpar i szczelin. Produkty przykładowe np. HEWI, PROMADOR lub równoważne.

Sufity:

Stropy nie wykończone sufitami podwieszonymi wykończone zaprawą tynkarską, w pomieszczeniach szpitalnych tynki gipsowe szlifowane kat. IV, w pomieszczeniach technicznych, zaplecza oraz pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne zacierane kat.III. Sufity podwieszone modułowe i z płyt pełnych w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych powinny być szczelne, gładkie, nadające się do częstego zmywania i dezynfekcji.

- malowanie farbami emulsyjnymi – pomieszczenia techniczne, magazyny, klatki

schodowe

- sufity modułowe higieniczne, akustyczne np. Ecophon Hygiene Meditec A 15, Ecophon Hygiene Protec  A 20, Ecophon Hygiene Advance lub równoważne. Konstrukcja sufitów widoczna, klasa pochłaniania dźwięku A, sufity niepalne, niekapiące, przystosowane do czyszczenia ręcznego na mokro lub mycia mechanicznego pod ciśnieniem, odporność na stosowanie detergentów, odporność na pleśnie i mikroorganizmy – w salach chorych i pomieszczeniach medycznych sufity przystosowane do pomieszczeń klasy czystości ISO 5, w pomieszczeniach ION, Sali zabiegowo-operacyjnej przystosowane do klasy czystości ISO 3,pomieszczenia personelu, administracyjne, komunikacja sufit zwykły

- płyty GKFI 2x12,5mm na konstrukcji stalowej, malowane farbami zmywalnymi akrylowymi i emulsyjnymi – sanitariaty, brudowniki, pomieszczenia porządkowe, magazyny, pom. Techniczne, obudowy poziome przewodów instalacyjnych w pomieszczeniach bez sufitów modułowych .

Przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszonym i stropem właściwym wykończona tynkiem kat. III i malowana farbą emulsyjną.

Okna:

Profile PCW, szklenie trzyszybowe, spełniające wymogi PN (akustyczne i termiczne).

Współczynnik przenikania ciepła dla okien Umax = 1,3 W/m²K.

Izolacyjność akustyczna okien Rw=35-40dB.

Szyby zespolone trzyszybowe dwukomorowe, wypełnienie argonem, współczynnik przenikania ciepła dla szyb Umax≤1,1 W/m²K, współczynnik Solar Factor g=40%, współczynnik Lt=68%.

Szyby okien kondygnacji niskiego parteru zabezpieczone folią antywłamaniową.

Szyby okien w klatkach schodowych, które są na poziomie nóg, należy wyposażyć od strony wnętrza w szkło laminowane.

Okna  zlokalizowane przy granicy stref pożarowych aluminiowe, przeciwpożarowe o odporności ogniowei EI 60, otwierane tylko do mycia (klamka z zamkiem).

W klatkach schodowych okna dymowe o powierzchni czynnej oddymiania 5% powierzchni rzutu klatki schodowej, wyposażone w siłowniki do okien np. GEZE RWA 100E TANDEM lub równoważne.

Okna w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną wyposażyć w nawiewniki samoregulowane, higrosterowane, mocowane do ramy okiennej, zapewniające 1,5 krotną wymianę powietrza na godzinę, np. AERECO firmy RENSON lub równoważne.

Górne skrzydło okienne uchylne zaopatrzone w urządzenie do otwierania i

regulacji wielkości otwarcia z poziomu podłogi.

Pomieszczenia z oknami  należy zabezpieczyć przed nadmiernym           nasłonecznieniem i przegrzewaniem stosując żaluzje poziome aluminiowe,

żaluzje pionowe typu wertikal, rolety wewnętrzne.

W klatkach schodowych KL3 i KL4 zastosowano dodatkowo klapy dymowe np. mcr Prolight Plus lub r równoważne , samoczynne, jednoskrzydłowe, podstawa prosta z izolacją termiczną, skrzydło otwierane wypełnione poliwęglanem komorowym o grubości 25mm.

Współczynnik przenikania ciepła dla klap dymowych Umax≤1,5W/m2K.

Otwieranie skrzydła elektryczne, sterowane przez SAP.

Stolarka drzwiowa:

- drzwi wewnętrzne – płytowe, wzmocnione, ze skrzydłami fornirowanymi   barwionymi laserunkowo lub laminowane, ościeżnice systemowe regulowane, opaski systemowe

- drzwi do pomieszczeń sanitarnych, schowków porządkowych - z kratką wentylacyjną i samozamykaczem,

- drzwi do kotłowni z blachy ocynkowanej lakierowanej fabrycznie proszkowo o     odporności ogniowej EI 30, ościeżnice stalowe,

Kolorystyka drzwi wg projektu wnętrz.

Wszystkie drzwi otwierane na drogi ewakuacyjne wyposażone w samozamykacze. Drzwi pożarowe wyposażone w samozamykacze.

Ślusarka:

Drzwi i ścianki aluminiowe, malowane proszkowo, szklone.

Drzwi p.poż. EI30, EI60 oraz dymoszczelne aluminiowe lub stalowe, przeszklone, malowane proszkowo, wyposażone w samozamykacze  np. DORMA, GEZE lub równoważne. Drzwi na drodze ewakuacyjnej na poziomie niskiego parteru wyposażone w okucia antypaniczne. Drzwi do pomieszczeń wyposażone w zamek z wkładką Master Key. Kolorystyka drzwi wg projektu wnętrz.

Parapety:

Parapety wewnętrzne projektuje się z kamienia naturalnego lub sztucznego typu konglomerat marmurowy.

Balustrady:

Balustrady schodów wewnętrznych  wykonane z profili rurowych ze stali nierdzewnej, pochwyty i słupki rury Ø 50mm, pręty poziome i łączniki rury Ø 25mm.

Uwagi końcowe

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadające wymaganiom zawartym w ustawach : Prawo budowlane – Ustawa z dn.07.07.1994 z późniejszymi zmianami, art.10 ; Ustawa o wyrobach budowlanych – Dz.U.Nr 92 z dn.16.04.2004 poz.881oraz zgodne z Polskimi Normami. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z projektem.

### Projektowane instalacje

Instalacje sanitarne

- Instalacja centralnego ogrzewania 90/70°C

- Instalacja wentylacji i klimatyzacji

- Instalacja wody zimnej

- Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja wody p.poż.

- Instalacja gazów medycznych

Piony instalacji sanitarnych prowadzone będą w obudowanych i wydzielonych szachtach instalacyjnych, wyposażonych w drzwiczki lub drzwi rewizyjne.

Instalacje elektryczne

Rozdzielnica oddziałowa niskiego napięcia dla potrzeb budynku A1

Wewnętrzne instalacje elektryczne:

- wewnętrzne linie zasilające,

- oświetlenia ogólnego i miejscowego, podstawowego i rezerwowanego,

- oświetlenia administracyjnego rezerwowanego,

- oświetlenia bezpieczeństwa,

- oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego,

- oświetlenia zajętości pomieszczeń,

- siły podstawowej i rezerwowanej urządzeń technologicznych i

instalacyjnych,

- siły gwarantowanej zasilaczami UPS,

- ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- uziemień specjalnych,

- połączeń wyrównawczych,

- odgromowej,

Wewnętrzne instalacje telekomunikacyjne:

- alarmowo-przyzywowej optycznej,

- telefonów miejskich i wewnętrznych,

- interkomowej i domofonowej,

- lokalnej sieci komputerowej,

- telewizji dozorowej,

- kontroli dostępu

- instalacja DSO

Rozprowadzenie instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych przewiduje się podtynkowo oraz w korytkach podwieszonych do stropu właściwego ponad poziomem sufitów podwieszonych , przewody elektryczne pionowe zostaną zgrupowane w znormalizowanych obudowanych szachtach instalacyjnych elektrycznych mieszczących tablice i przyłącza.

### Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

Jako obiekt służby zdrowia szpital nie będzie posiadać żadnych utrudnień w poruszaniu się ludzi na wózkach inwalidzkich. W układzie poziomym poruszanie się ułatwi zaprojektowanie podłóg pomieszczeń przeznaczonych dla ruchu pacjentów na każdej kondygnacji na jednym poziomie , w układzie pionowym – windy.

Przy wejściu do budynku na poziomie wysokiego parteru zaprojektowano windę zewnętrzną przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajdują się  dźwigi osobowy i szpitalne, które umożliwiają dostęp na każdy poziom użytkowy.

Pomieszczenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych  będą wyposażone w specjalne poręcze: przyumywalkowe, przyustępowe oraz armaturę sanitarną umywalki, miski ustępowe, brodziki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych .

Odpowiednia szerokość korytarzy oraz drzwi do wszystkich pomieszczeń użytkowych zapewniają bezproblemowe korzystanie z projektowanego budynku. W korytarzach będą zainstalowane poręcze i pochwyty dla osób niepełnosprawnych.

### Warunki ochrony przeciwpożarowej

Dane stanowiące o warunkach ochrony przeciwpożarowej

- Przeznaczenie obiektu

Projekt dotyczy przebudowy  istniejącego budynku szpitala „A1” i rozbudowy od strony południowej o budynek „A2”. Przeznaczenie poszczególnych kondygnacji jest następujące:

-	piwnica poziom -11,60 m ( nazwa budowlana, użytkowo - 2): pomieszczenia techniczne związane z funkcjonowaniem szpitala: wentylatornie, rozdzielnia nn, pomieszczenia użytkowe: szatnie personelu, archiwum szpitalne, magazyn odpadów medycznych;

-	piwnica poziom -7,60 m( nazwa budowlana, użytkowo -1): pomieszczenia techniczne związane z funkcjonowaniem szpitala: wentylatornia, kotłownia olejowa, węzeł cieplny,  hydrofornia i chlorowania, stacja pomp próżni medycznej, stacja sprężarek sprężonego powietrza medycznego i pozamedycznego,

pomieszczenia użytkowe: apteka szpitalna, stacja mycia i dezynfekcji łóżek i inkubatorów, centralna sterylizatornia, pomieszczenia cateringu, pomieszczenia firm sprzątających, pro-morte, przyjęć dostaw do szpitala, szatnie, archiwum szpitalne, magazyny;

-	niski parter: Oddział Intensywnej Terapii (15 łóżek), Blok Porodowy (9 stanowisk), Izba Przyjęć bloku porodowego, Izba Przyjęć dla kobiet , Izba Przyjęć pediatryczna , Blok Operacyjny( 6 sal), Oddział Zabiegów Ambulatoryjnych (7 łóżek), Radiologia, Apteka ogólnodostępna;

-	wysoki parter (poziom głównego wejścia do szpitala): Centrum Dydaktyczne (sala wykładowa dla 90 osób), Laboratorium analityczne, Rehabilitacja, Przychodnia diagnostyczno ginekologiczna, Przychodnia chirurgii onkologicznej, Poradnia pediatryczna, Poradnia dla noworodków, Bank mleka kobiecego, Poradnia komercyjna (5 łóżek), Szkoła rodzenia, Kaplica;

-	I piętro:  Oddział Pediatrii (28 łóżek);   Oddział Położnictwa (20 łóżek), Oddział ginekologii (18 łóżek), Oddział ginekologii onkologicznej (12 łóżek), Pododdział ginekologii jednego dnia (8 łóżek), Oddział chirurgii onkologicznej (21 łóżek), Oddział chemioterapii dziennej ( 8 stanowisk);

-	II piętro:  Oddział Położnictwa (56 łóżek); Zespół porodowy (3 stanowiska), Oddział Neonatologii (16 łóżek), Oddział Noworodków, leczenia i rekonwalescencji (17 łóżek), Oddział Patologii Ciąży (22 łóżka);

-	III piętro: docelowo: administracja szpitala i gastronomia (sala restauracyjna dla 44 osób); poddasze na poziomie III piętra przeznaczone na pomieszczenia techniczne.

- Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy budynków „A1” i „A2” wynosi 5294 m2 (A1 = 2163 m2, A2 = 3131 m2)

Powierzchnia wewnętrzna istniejącego budynku „A”1 do osi A-A wynosi 5713 m2, w tym: niski parter  = 1432 m2, wysoki parter  = 1429 m2, I piętro = 1426 m2, II piętro = 1426 m2.

Powierzchnia wewnętrzna nowego budynku „A2” + „A1” od osi A-A wynosi 21495 m2, w tym: piwnica –11,60 m  = 2890 m2,  piwnica –7,30 m = 3600 m2, niski parter  = 3400 m2, wysoki parter  = 3500 m2, I piętro = 3000 m2, II piętro = 3000 m2, III piętro = 1600 m2.

Kondygnacje nadziemne: 5

Kondygnacje podziemne: 2

Maksymalna wysokość budynku wynosi 21,90m (od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej płaszczyzny stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej)  – budynek zalicza się do grupy średniowysokich (SN).

- Odległość od obiektów sąsiednich

Budynek „A”  zlokalizowany jest następująco:

-	od strony północnej - usytuowany wzdłuż ulicy Madalińskiego; w odległości do 20 m nie występują inne budynki,

-	od strony wschodniej - miejsca parkingowe i drogi wewnętrzne; w odległości do 20 m nie występują inne budynki,

-	od strony południowej – w odległości ok. 8 m od granicy działki; w odległości do 20 m nie występują inne budynki,

-	od strony zachodniej usytuowany wzdłuż ulicy Wiśniowej; w odległości do 20 m nie występują inne budynki.

- Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W budynku nie zakłada się stosowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

- Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego określa się dla pomieszczeń magazynowych i technicznych. Gęstość obciążenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie będzie przekraczała wartości 500 MJ/m2.

- Kategoria zagrożenia ludzi. Przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji (części rozbudowanej)

Budynek, ze względu na podstawową funkcję zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, poszczególne strefy pożarowe zaliczono następująco:

- piwnica -11,60 m  i -7,30 m: pomieszczenia techniczne , magazyny, archiwum szpitalne - PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500MJ/m2 , pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi – kategoria zagrożenia ludzi ZL III.

- niski i wysoki parter oraz piętro I i II – kategoria zagrożenia ludzi ZL II,

- piętro III – kategoria zagrożenia ludzi ZL III.

Ilość osób mogących przebywać jednocześnie na poszczególnych kondygnacjach:

-	piwnica -11,60 m: do 150 osób,

-	piwnica -7,30 m: do 50 osób,

-	parter niski: do 100 osób,

-	parter wysoki: do 150 osób,

-	piętro I: do 150 osób,

-	piętro II: do 100 osób,

-	piętro III: do 120 osób,

- Ocena zagrożenia wybuchem

W budynku nie przewiduje się stosowania substancji o właściwościach mogących powodować występowanie stref zagrożonych wybuchem.

- Strefy pożarowe, oddzielenia przeciwpożarowe przewidziane I fazą II etapu

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla kondygnacji nadziemnych wynosi 3500 m2, a dla podziemnych 1750 m2.

Budynek podzielono na strefy pożarowe w sposób następujący:

Strefa 1 – piwnica -11,60 – budynek A2:

wydzielono pożarowo cztery pomieszczenia wentylatorni  o łącznej powierzchni wewnętrznej ok. 1511  m2, ( pomieszczenia wentylatorni są funkcjonalnie połączone, ew. kanały wentylacyjne łączące pomieszczenia wentylatornii w obudowie Conlit z zachowaniem odporności ogniowej EI 120), pomieszczenie rozdzielni NN, dwa pomieszczenia archiwum. Przestrzeń szatni personelu kwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o łącznej powierzchni . 1154  m2

Strefa 2 –	piwnica -7,30 – budynek A2:

strefa ZL III (szatnia, centralna sterylizacja, pomieszczenia mycia łóżek i

inkubatorów, pomieszczenia kuchni centralnej , apteka szpitalna) o łącznej powierzchni

wewnętrznej ok. 2557,6 m2, oraz wydzielone pożarowo pomieszczenia techniczne

(wentylatornia, archiwum, bezobsługowe pomieszczenie BMS)

Strefa 3 –	piwnica -7,30 - budynek A1:

przynależna do budynku A1 strefa PM o powierzchni wewnętrznej ok. 1171 m2, gdzie

znajdują się kotłownia gazowa, sprężarkownia gazów medycznych , hydrofornia

Strefa 4 –	niski parter do osi A -   A1:

strefa ZL II o powierzchni wewnętrznej ok. 1379 m2

Strefa 5 –	niski parter od osi A do L - A2:

strefa ZL II o powierzchni wewnętrznej ok. 3017 m2

Strefa 6 –	wysoki parter do osi A- budynek A1:

strefa ZL II o powierzchni wewnętrznej ok. 1379 m2

Strefa 7 –	wysoki parter od osi A do L – budynek A2:

strefa ZL II o powierzchni wewnętrznej ok. 3017 m2

Strefa 8 –	piętro I do osi A – budynek A1:

strefa ZL II o powierzchni wewnętrznej ok. 1379 m2

Strefa 9 –	piętro I od osi A do L – budynek A2:

strefa ZL II o powierzchni wewnętrznej ok. 3017 m2

Strefa 10 –	piętro II do osi A – budynek A1:

strefa ZL II o powierzchni wewnętrznej ok. 1379 m2

Strefa 11 –	piętro II od osi A do L – budynek A2:

strefa ZL II o powierzchni wewnętrznej ok. 3017 m2

Strefa 12 –	piętro III od osi A do L – budynek A2:

strefa ZL III o powierzchni wewnętrznej ok. 2227 m2

Strefy pożarowe w pionie oddzielone zostały ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120, a przejścia zamknięte o klasie EI 60; przeszklenia w ścianie o klasie EI 60. Pomiędzy nową i starą częścią budynku szpitala w osi A zastosowano ścianę oddzielenia przeciwpożarowego od fundamentu po dach. W ścianie wykonano otwory (okna i drzwi przeciwpożarowe). Udział procentowy zamykanych otworów poniżej 10% (powierzchnia ściany 664,5 m2 , powierzchnia otworów 64 m2 ).

Podział poziomy stanowią stropy międzykondygnacyjne o klasie odporności ogniowej REI 60.

Pomieszczenia techniczne i magazynowe wydzielono pożarowo, w zależności od gęstości obciążenia ogniowego, przegrodami o klasie odporności ogniowej EI 120 i

EI 60 i zamknięto drzwiami odpowiednio EI 60 i EI 30.

Klatki schodowe i szyby windowe obudowane zostały ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 i zamknięte drzwiami EI 30 oraz wyposażone w urządzenia do usuwania dymu.

Szyby wind w budynku istniejącym, nie wyposażone w klapy dymowe,  obudowane zostały ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120 i zamknięte drzwiami EI 60.

- Klasa odporności pożarowej budynku i klasa odporności ogniowej elementów budowlanych oraz stopień rozprzestrzeniania ognia

Dla budynku wymagana jest klasa „B” odporności pożarowej, a dla jego elementów przyjęto następującą klasę odporności ogniowej:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku4) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1 ),2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| "B" | R 120 | R 30 | R E I 60 | E I 60 (o↔i) | E I 30 | E 30 |

Oznaczenia w tabeli:

R -	nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E -	szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I -	izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) -	nie stawia się wymagań.

(o↔i) – obustronne działanie ognia

1)	Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2)	Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3)	Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni.

4)	Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Elementy budynku zaprojektowano z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia.

Pomiędzy kondygnacjami zachowano pas o klasie odporności ogniowej EI 60 i wysokości 0,8 m.

- Warunki ewakuacji

W budynku zapewniono wymagane warunki ewakuacji

- na każdej kondygnacji ZL II zapewniono możliwość ewakuacji do innej strefy pożarowej na tym samym poziomie;

- długości przejść w pomieszczeniach (od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do drzwi prowadzących na korytarz ewakuacyjny)  mniejsze od 40 m;

- długości dojść ewakuacyjnych - mierzona od wyjść z pomieszczeń do drzwi zamykających klatki schodowe w strefach ZL II - przy dwóch kierunkach dojść nie przekraczają dla krótszego dojścia 40 m, a przy jednym kierunki 10 m; w strefach ZL III i PM odpowiednio 60 m i 20 m;

- korytarze ewakuacyjne podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o długościach nie przekraczających 50 m;

- klatki schodowe:

-	obudowane ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 i zamykane drzwiami EI 30 oraz wyposażone w klapy dymowe o powierzchni czynnej oddymiania nie mniejszej niż 5 % rzutu poziomego podłogi klatki; powierzchnia otworu pod klapę dymową nie mniejsza niż 1,0 m2. Zapewniono odpowiednie napowietrzenie klatek schodowych. Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza wynosi 130% powierzchni czynnej danej klapy dymowej. W tym celu drzwi z klatek prowadzące na zewnątrz budynku wyposażono w siłowniki otwierane automatycznie przez system sygnalizacji pożarowej.

Klatka schodowa KL1 w części centralnej budynku, obudowana ścianami o klasie odporności ogniowej Rei 120 i zamykana drzwiami EI 60, nie traktowana jako droga ewakuacyjna, nie będzie wyposażona w okna oddymiające i napowietrzające.

-	szerokość biegów i spoczników odpowiednio 1,40 m i 1,5 m,

-	drzwi ewakuacyjne do klatek schodowych o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m,

-	drzwi ewakuacyjne z klatek na parterze o szerokości 1,4 m,

-	klasa odporności ogniowej biegów i spoczników - R 60;

- windy wyposażone w klapy dymowe - powierzchnia czynna klap nie mniejsza niż 2,5 % rzutu poziomego szybu windowego, powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie mniejsza niż 0,5 m2. Szyby wind w budynku istniejącym, nie wyposażone w klapy dymowe,  obudowane zostały ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120 i zamknięte drzwiami EI 60.

- drzwi ewakuacyjne z pomieszczeń otwierane do wnętrza pomieszczeń (nie występują pomieszczenia, w których może przebywać jednocześnie ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się);

- drzwi ewakuacyjne z pomieszczeń, w których może przebywać jednocześnie więcej niż 50 osób otwierane na zewnątrz; w pomieszczeniach tych zapewniono dwa wyjścia ewakuacyjne odległe od siebie o więcej niż 5 m,

- drzwi przeznaczone do ewakuacji o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m w świetle;

- drzwi ewakuacyjne z budynku o szerokości 1,4 m,

- dla obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych zapewniono klasę odporności ogniowej EI 30;

- szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie mniejsza niż 1,4 m, a wysokość 2,2 m;

- przy ustalaniu szerokości wyjść ewakuacyjnych,  poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych uwzględniono wskaźnik 0,6 m szerokości na 100 osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji.

- ewakuacja z budynku poprzez hol na kondygnacji wysokiego parteru w budynku A1, nie spełniającego wymagania §256 warunków technicznych w zakresie wymaganej wysokości drogi ewakuacyjnej nie mniejszej niż 3,3m, zapewniona na podstawie ekspertyzy technicznej opracowanej i uzgodnionej z PSP zgodnie z §2.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (Dz.U. Nr75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

UWAGA .

Istniejąca klatka schodowa KL1 ze spocznikami o szerokości 120 cm, nie jest traktowana jako pionowa droga ewakuacyjna.

Drogi i wyjścia ewakuacyjne należy oznakować znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-92/N-01256/02.

- Elementy wykończenia wnętrz

Elementy służące do wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego spełniają następujące warunki (określone w § 258, 259 i 262rozporządzenia [1]):

- wykonane z materiałów trudno zapalnych, których produkty rozkładu nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące,

- okładziny sufitów i sufity podwieszone wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia

- wykładziny podłogowe wykonane  z materiałów co najmniej trudno zapalnych,

- materiały i wyroby budowlane na drogach ewakuacyjnych co najmniej trudno zapalne,

- przegrody, stałe elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładziny podłogowe w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób co najmniej trudno zapalne.

- Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Obiekt wyposażono w następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:

1/	przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w pobliżu wejścia głównego   do budynku (recepcja) - wyłącznik odcina zasilanie w energię elektryczną do wszystkich urządzeń i instalacji występujących w budynku, które nie muszą pracować w czasie pożaru;

2/	instalację oświetlenia ewakuacyjnego (natężenie 1,0 lx, czas działania 2 godziny),

3/	klapy dymowe w klatkach schodowych i szybach wind;

4/	hydranty wewnętrzne 25, wyposażone w węże półsztywne o długości 30 m. Zasięg prądu rozproszonego wynosi 3 m. Wydajności każdego hydrantu - 1,0 dm3/s. Zapotrzebowanie na wodę do gaszenia pożaru wynosi 2 dm3/s przy jednoczesnym poborze wody z dwóch hydrantów. Wymagane ciśnienie nominalne na hydrantach wynosi 0,2 MPa. Maksymalne ciśnienie w instalacji nie może przekraczać 1,2 MPa. Instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych;

5/	system sygnalizacji pożarowej. System steruje urządzeniami:

- otwarciem klap oddymiających w klatkach schodowych i szybach wind, oraz otwarciem drzwi napowietrzających do klatek schodowych,

- sprowadzeniem  wind na parter i otwarcie drzwi wind,

- wyłączeniem wentylacji i klimatyzacji,

- zamknięciem przeciwpożarowych  klap odcinających na kanałach wentylacji ogólnej,

- przesłaniem sygnału do Państwowej Straży Pożarnej o alarmie w obiekcie,

- uruchomieniem dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

6/	dźwiękowy system ostrzegawczy (bez montażu głośników w salach chorych, salach operacyjnych i intensywnej opieki medycznej).

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji technicznych

Przewody wentylacji ogólnej wykonane z materiałów niepalnych. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EIS), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, a w przypadku prowadzenia przewodów przez strefę pożarową, której nie obsługują, obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (EIS), wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. Klapy, niezależnie od wyzwalacza termicznego, uruchamiane przez system sygnalizacji pożaru.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego posiadają klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów (z wyjątkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych).

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w pozostałych ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, posiadają klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

Szachty energetyczne i teletechniczne wydzielono ścianami o odporności ogniowej REI 120 i zamknięto drzwiami o odporności ogniowej EI 60.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej zapewniają ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie krótszy niż 90 minut.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach wykonane w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia.

Budynek wyposażony w instalację odgromową.

- Gaśnice

Budynek został wyposażony w gaśnice. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m2 powierzchni. Rodzaj gaśnic dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy, nie większa niż 30 m. Do gaśnic zapewniono dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Rozmieszczenie gaśnic należy oznakować  zgodnie z PN-92/N-01256/01.

- Droga pożarowa

Do budynku wymagane jest zapewnienie drogi pożarowej. Droga pożarowa zapewniona jest od strony ul. Wiśniowej i Madalińskiego oraz na terenie szpitala, gdzie przewidziano także przebieg drogi pożarowej od strony elewacji wschodniej.

Rozpiętość budynku jest większa niż 60 m - droga pożarowa przebiega z dwóch jego stron zapewniając dostęp do 50% obwodu elewacji. Bliższa krawędź drogi oddalona od ściany budynku nie mniej  niż 5 i nie więcej niż 15 m, Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi nie mniejszy niż  wynosić co najmniej 11 m. Minimalna szerokość drogi pożarowej wynosi 4 m, a jej nachylenie podłużne nie przekracza 5% na całej długości budynku oraz na odcinku 10 m przed  i za tym budynkiem. Za pomocą utwardzonego dojścia o szerokości 1,5 m i długości nie przekraczającej 50 m zapewniono połączenie z drogą pożarową wyjść ewakuacyjnych z budynku, przez które jest możliwy dostęp do każdej strefy pożarowej.

- Zaopatrzenie wodne

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla budynku, służąca  do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi  20 dm3/s. Przewidziano pobór wody z dwóch hydrantów zewnętrznych nadziemnych o średnicy 80 mm zlokalizowanych w ul. Madalińskiego.

### Uwagi końcowe

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadające wymaganiom zawartym w ustawach : Prawo budowlane – Ustawa z dn.07.07.1994 z późniejszymi zmianami, art.10 ; Ustawa o wyrobach budowlanych – Dz.U.Nr 92 z dn.16.04.2004 poz.881oraz zgodne z Polskimi Normami. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z projektem.

Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano wyłącznie dla określenia wymaganego standardu instalacji oraz wykonania obliczeń i wyboru rozwiązań technicznych. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych z podanymi w projekcie  i posiadających odpowiednie świadectwa kwalifikacji jakości, atesty,  względnie państwowe znaki jakości lub znak bezpieczeństwa, wydane przez uprawnione jednostki kwalifikujące.

Ilekroć w opracowaniu zostały użyte znaki towarowe wyrobów, patenty lub pochodzenie wyrobów, to uczyniono tak zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tylko i wyłącznie w celu doprecyzowania cech technicznych i funkcjonalnych oraz standardów jakościowych wyrobów, a użycie tych nazw zostało poprzedzone skrótem „np.”. Użycie tych nazw oznacza tylko i wyłącznie to, że przy realizacji projektu dopuszcza się zastosowanie zarówno wyrobów, których nazwy zostały użyte jak i wyrobów równoważnych, przy czym cechy równoważności – techniczne i funkcjonalne – są określone w opisie następującym po nazwie wyrobu.

Wprowadzone zmiany stanowią nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego dla budynków A1 szpitala, zgodnie z zapisami art. 36a Prawa Budowlanego.

Opracował: mgr inż. arch. Stefan Głaz