### ZLECENIODAWCA

Stefan Głaz Działalność w zakresie  Architektury

ul. J. Dąbrowskiego 1 m.8

02 - 558 WARSZAWA

#### OBIEKT

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25

#### PRZEDMIAR ROBÓT

Symbol Dokumentacji:

P 150/2014

T.XXII/kp

1. Instalacja wewnętrzna gazów medycznych dla przebudowy

budynku A1.

2. Sygnalizacja alarmowa gazów medycznych dla przebudowy

budynku A1.

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Artur Lutak

A. Kępczyński

mgr inż. Jadwiga Kowalska-Kołodziej

WYKONAŁ

mgr inż. Jadwiga Kowalska-Kołodziej

mgr inż. Marek Juras

KIEROWNIK

PRACOWNI

inż. Wiesław Sęk

## Kraków lipiec 2014 r.

# ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

1. Odległość dowozów  materiałów i prefabrykatów do

składu przy obiektowego:

- niezależnie od odległości.

2. Montaż instalacji:

- w obiektach modernizowanych

3. Podstawa wyceny:

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku ( DZ. U. Nr 130, poz. 1389) opublikowanym w DU z dnia 8 czerwiec 2004 roku w sprawie:

„określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym”

Kosztorys opracowano w oparciu o KNR i KNNR.

Kody CPV (Wspólny słownik Zamówień): 45215140 – szpitale,

45333000-0 – instalacje gazów i 45312000-7  - instalacje elektryczne

Specyfikacja techniczna nr P150/2014T.XXIII/ST

4. Ostateczne ustalenie wynagrodzenia  za  wykonane  roboty  zostanie

ustalone pomiędzy zamawiającym a wykonawcą  na  podstawie  danych

kalkulacyjnych obowiązujących w danym roku realizacji.

5. Dopuszcza się zastosowanie technologii łączenia rurociągów

o średnicach mniejszych niż 22x1 mm polegającą na zastosowaniu odpowiednich

złączek i kolanek. W przypadku zastosowania w/w technologii w kosztorysie

powykonawczym należy skorygować ilości lutu, złączek i kolanek.

Uwaga:

W szpitalu powinien obowiązywać jeden typ punktów poboru gazu, należy wymagać aby wyposażenie z gazami medycznymi spełniało ten warunek.

Punkty poboru muszą odpowiadać wymaganiom określonym w:

PN-EN ISO 9170-1 „Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych” - Część 1: „Punkty poboru do użycia ze sprężonymi gazami medycznymi i próżnią”

Ponieważ produkowany w kraju osprzęt dostosowany jest do systemu AGA, zalecany jest montaż punktów poboru AGA lub równoważnych (końcówki wtykowe powinny posiadać jednakowy kształt).

Nadrzędnym warunkiem przyjęcia typu p. poboru powinna być zasada, że w całym szpitalu jest jeden system dla punktów poboru gazów medycznych.

Jako punkty poboru odciągu gazów anestetycznych należy zastosować punkty poboru z napędem inżektorowym wg Normy PN-EN ISO 9170-2 „Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych” - Część 2: „Punkty poboru do systemów odciągu gazów anestetycznych”

Rurociągi instalacji gazów medycznych należy wykonać z rur miedzianych, bez szwu, ciągnionych spełniających wymagania normy PN-EN 13348:2009 „Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni”.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH z Obmiaru

1.INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZÓW MEDYCZNYCH DLA PRZEBUDOWY

BUDYNKU A1

+------+----------------------------------------------+------+--------+

|  Lp  |              Wyszczególnienie                | Jedn.|  Ilość |

+------+----------------------------------------------+------+--------+

|   1  |                      2                       |   3  |   4    |

+------+----------------------------------------------+------+--------+

|   1  | Rurociąg miedziany 8x1                      |   mb |   310  |

|   2  | Rurociąg miedziany 12x1                     |   mb |  1035  |

|   3  | Rurociąg miedziany 15x1                     |   mb |   500  |

|   4  | Rurociąg miedziany 22x1                     |   mb |   200  |

|   5  | Rurociąg miedziany 28x1,5                   |   mb |    15  |

|   6  | Rurociąg miedziany 35x1,5                   |   mb |    20  |

|   7  | Naklejki identyfikacyjne                     |  szt |   220  |

|   8  | Zawieszki identyfikacyjne zaworów            |  szt |    24  |

|   9  | Uchwyty do rur                               |  szt |  1035  |

|  10  | Trójniki miedziane  8                       |  szt |     6  |

|  11  | Trójniki miedziane  12                      |  szt |    62  |

|  12  | Trójniki miedziane  15                      |  szt |    49  |

|  13  | Trójniki miedziane  22                      |  szt |    24  |

|  14  | Trójniki miedziane  28                      |  szt |     6  |

|  15  | Trójniki miedziane  35                      |  szt |     3  |

|  16  | Złączki miedziane  22                       |  szt |    79  |

|  17  | Złączki miedziane  28                       |  szt |     5  |

|  18  | Złączki miedziane  35                       |  szt |     7  |

|  19  | Końcówki miedziane G1/2”                     |  szt |     3  |

|  20  | Punkty poboru tlenu              cz.A+B      |  szt |    29  |

|  21  | Punkty poboru podtlenku azotu    cz.A+B      |  szt |     1  |

|  22  | Punkty poboru spręż. pow.        cz.A+B      |  szt |     7  |

|  23  | Punkty poboru próżni             cz.A+B      |  szt |     4  |

|  24  | Punkty poboru odciagu            cz.A+B      |  szt |     1  |

|      | wg Normy PN-EN ISO 9170-2                    |      |        |

|  25  | Punkty poboru dwutlenku węgla    cz.A+B      |  szt |     1  |

|  26  | Skrzynka zaworowa SZI-1(Ap)                  |  szt |     2  |

|  27  | Strefowy zespół kontroli SZKIW 2(O,V-15)     |  szt |     2  |

|  28  | Strefowy zespół kontroli SZKIW 2(O,V-22)     |  szt |     2  |

|  29  | Strefowy zespół kontroli SZKIW-3(O,A5,V-22)  |  szt |     3  |

|  30  | Strefowy zespół kontroli SZKIW-4(O,N,A5,V-15)|  szt |     1  |

|  31  | Strefowy zespół kontroli SZKIW-4(O,N,A5,V-22)|  szt |     1  |

|  32  | Strefowy zespół kontroli SZKIW-4(O,C,A5,V-15)|  szt |     1  |

|  33  | Strefowy zespół kontroli SZKIW-4(O,C,A5,V-22)|  szt |     1  |

|      | Strefowe zespoły kontroli SZK powinny        |      |        |

|      | zapewniać:                                   |      |        |

|      | - zamykanie i otwieranie przepływu gazów     |      |        |

|      |   będących pod ciśnieniem i próżni           |      |        |

|      | - pomiar i wskazanie ciśnienia lub           |      |        |

|      |   podciśnienia gazów                         |      |        |

|      | - generowanie sygnałów dla potrzeb           |      |        |

|      |   sygnalizacji awaryjnej                     |      |        |

|      | - sygnalizowanie w sposób optyczny i         |      |        |

|      |   akustyczny stanów alarmowych               |      |        |

|      | - fizyczne oddzielenie instalacji            |      |        |

+------+----------------------------------------------+------+--------+

+------+----------------------------------------------+------+--------+

|   1  |                      2                       |   3  |   4    |

+------+----------------------------------------------+------+--------+

|      | - awaryjne otwarcie bez użycia kluczyka      |      |        |

|      | - awaryjne zasilanie gazów sprężonych        |      |        |

|      | - trwałe oznaczenie zaworów i stref          |      |        |

|      |   odcinanych                                 |      |        |

|      | - tolerancja pomiaru przez czujnik nie może  |      |        |

|      |   przekraczać ± 4%                           |      |        |

|  34  | Zawór kulowy nakrętno – nakrętny dn=10       |  szt |    10  |

|      | ciśnienie nominalne 2,5 MPa, Korpus zaworu   |      |        |

|      | mosiężny MO 58 niklowany, kula mosiężna MO 58|      |        |

|      | chromowana, uszczelnienie kuli - teflon PTFE |      |        |

|  35  | j. w. lecz dn=15                             |  szt |     5  |

|  36  | j. w. lecz dn=20                             |  szt |     6  |

|  37  | j. w. lecz dn=25                             |  szt |     3  |

|  38  | Skrzynka na 2 zawory                         |  szt |     4  |

|  39  | Skrzynka na 3 zawory                         |  szt |     1  |

|  40  | Skrzynka na 4 zawory                         |  szt |     2  |

|  41  | Odwadniacze miedziane  10                   |  szt |     1  |

|  42  | Odwadniacze miedziane  15                   |  szt |     1  |

|  43  | Manometr M63-R(0-1,6)MPa-2,5 dla CO2         |  szt |     1  |

|  44  | Manometr M63-R(0-1,6)MPa-2,5 dla N2O         |  szt |     1  |

|  45  | Obudowa stalowa  40x40x20                    |  szt |     1  |

|  46  | Dozowniki tlenu                              |  szt |    57  |

|  47  | Końcówki wtykowe tlenu                       |  szt |    43  |

|  48  | Końcówki kątowe tlenu                        |  szt |    43  |

|  49  | Końcówki wtykowe podtlenku azotu             |  szt |     2  |

|  50  | Końcówki kątowe podtlenku azotu              |  szt |     1  |

|  51  | Końcówki wtykowe spr.powietrza               |  szt |    28  |

|  52  | Końcówki kątowe spr.powietrza                |  szt |    28  |

|  53  | Końcówki wtykowe próżni                      |  szt |    42  |

|  54  | Końcówki kątowe próżni                       |  szt |    41  |

|  55  | Końcówki odciągu gazów do punktu poboru      |  szt |     6  |

|      | wg Normy PN-EN ISO 9170-2                    |      |        |

|  56  | Końcówki wtykowe dwutlenku węgla             |  szt |     1  |

|  57  | Odtłuszczenie rur miedzianych                |   kg |  842.17|

|  58  | Lut srebrny LS-45                            |   kg |    6.29|

|  59  | Acetylen techniczny                          |   kg |    9.59|

|  60  | Tlen techniczny                              |   m3 |   12.07|

|  61  | Azot techniczny                              |   m3 |  850.90|

+------+----------------------------------------------+------+--------+