### ZLECENIODAWCA

Stefan Głaz Działalność w zakresie  Architektury

ul. J. Dąbrowskiego 1 m.8

02 - 558 WARSZAWA

#### OBIEKT

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25

#### PRZEDMIAR ROBÓT

1. Instalacja wewnętrzna - uzupełnienie rurociągów tranzytowych gazów

medycznych

2. Sieć zewnętrzna podtlenku azotu i dwutlenku węgla

3. Sygnalizacja alarmowa stanu źródeł zasilania

Symbol Dokumentacji:

P 150/2014

T.XXIII/Kp

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Artur Lutak

A. Kępczyński

mgr inż. Jadwiga Kowalska-Kołodziej

WYKONAŁ

mgr inż. Jadwiga Kowalska-Kołodziej

mgr inż. Marek Juras

KIEROWNIK

PRACOWNI

inż. Wiesław Sęk

## Kraków, wrzesień 2014 r.

# ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

1. Odległość dowozów  materiałów i prefabrykatów do

składu przy obiektowego:

- niezależnie od odległości.

2. Montaż instalacji:

- w obiektach modernizowanych

3. Podstawa wyceny:

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku ( DZ. U. Nr 130, poz. 1389) opublikowanym w DU z dnia 8 czerwiec 2004 roku w sprawie:

„określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym”

Kosztorys opracowano w oparciu o KNR i KNNR.

Kody CPV (Wspólny słownik Zamówień): 45215140 – szpitale,

45333000-0 – instalacje gazów i 45312000-7  - instalacje elektryczne

Specyfikacja techniczna nr P150/2014T.XXIII/ST

4. Ostateczne ustalenie wynagrodzenia  za  wykonane  roboty  zostanie

ustalone pomiędzy zamawiającym a wykonawcą  na  podstawie  danych

kalkulacyjnych obowiązujących w danym roku realizacji.

5. Zaleca się łączenie rurociągów o średnicach mniejszych niż 22x1 mm poprzez

zastosowanie roztłaczania końcówek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem),

trójników, a łuki wykonać przez gięcie. Dopuszcza się łączenie rurociągów

przez zastosowanie typowych złączek (prostych i kolanek) w przypadkach

technicznie i ekonomicznie uzasadnionych. Należy dążyć do łączenia rur

poprzez zastosowanie roztłaczania końcówek rur (kielichowanie stalowym

trzpieniem), a łuki wykonywać przez gięcie dla jak największych średnic.

Uwaga:

Rurociągi instalacji gazów medycznych należy wykonać z rur miedzianych, bez szwu, ciągnionych spełniających wymagania normy PN-EN 13348:2009 „Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni”.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH z Obmiaru

1. INSTALACJA WEWNĘTRZNA - UZUPEŁNIENIE RUROCIĄGÓW TRANZYTOWYCH

GAZÓW MEDYCZNYCH

+------+----------------------------------------------+------+--------+

|  Lp  |              Wyszczególnienie                | Jedn.|  Ilość |

+------+----------------------------------------------+------+--------+

|   1  |                      2                       |   3  |   4    |

+------+----------------------------------------------+------+--------+

|   1  | Rurociąg miedziany 12x1                     |   mb |    45  |

|   2  | Rurociąg miedziany 15x1                     |   mb |    55  |

|   3  | Naklejki identyfikacyjne                     |  szt |   320  |

|   4  | Zawieszki identyfikacyjne zaworów            |  szt |    44  |

|   5  | Uchwyty do rur                               |  szt |    51  |

|   6  | Trójniki miedziane  15                      |  szt |     8  |

|   7  | Zawór kulowy nakrętno – nakrętny dn=10       |  szt |     4  |

|      | ciśnienie nominalne 2,5 MPa, Korpus zaworu   |      |        |

|      | mosiężny MO 58 niklowany, kula mosiężna MO 58|      |        |

|      | chromowana, uszczelnienie kuli - teflon PTFE |      |        |

|   8  | j. w. lecz dn=15                             |  szt |     2  |

|   9  | Odwadniacze miedziane  15                   |  szt |     2  |

|  10  | Manometr M63-R(0-1,6)MPa-2,5 dla podtlenku   |  szt |     3  |

|      | azotu                                        |      |        |

|  11  | Manometr M63-R(0-1,6)MPa-2,5 dla dwutlenku   |  szt |     2  |

|      | węgla                                        |      |        |

|  12  | Odwadniacze miedziane  15                   |  szt |     2  |

|  13  | Zawory nadmiarowe  10 Potw=0,75 MPa dla     |  szt |     1  |

|      | podtlenku azotu                              |      |        |

|  14  | Zawory nadmiarowe  10 Potw=0,75 MPa dla     |  szt |     1  |

|      | dwutlenku węgla                              |      |        |

|  15  | Lut srebrny LS-45                            |   kg |    0.29|

|  16  | Acetylen techniczny                          |   kg |    0.50|

|  17  | Tlen techniczny                              |   m3 |    0.60|

|  18  | Azot techniczny                              |   m3 |   40.00|

+------+----------------------------------------------+------+--------+

2.SIEĆ ZEWNĘTRZNA PODTLENKU AZOTU I DWUTLENKU WĘGLA

+------+----------------------------------------------+------+--------+

|  Lp  |              Wyszczególnienie                | Jedn.|  Ilość |

+------+----------------------------------------------+------+--------+

|   1  |                      2                       |   3  |   4    |

+------+----------------------------------------------+------+--------+

|   1  | Rurociąg miedziany 15x1                     |   mb |    76  |

|   2  | Pierścienie oporowo - dystansowe z PE        |  szt |    27  |

|   3  | Rura ochronna kanalizacyjnych                |   mb |    38  |

|      | Wavin X-Stream(SN8) DN= 100                  |      |        |

|   4  | Uszczelnienia typu GP-SD Dn= 100             |  szt |     2  |

|   5  | Tabliczka znacząca wejście sieci do budynku  |  szt |     2  |

|   6  | Oznaczenia znaczące zmianę kierunku sieci    |  szt |     1  |

|   7  | Taśma z polichlorku winylu                   |   mb |    38  |

|   8  | Lut srebrny LS-45                            |   kg |    0.12|

|   9  | Acetylen techniczny                          |   kg |    0.21|

|  10  | Tlen techniczny                              |   m3 |    0.24|

|  11  | Azot techniczny                              |   m3 |   24.00|

+------+----------------------------------------------+------+--------+