SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia                                       Warszawa, 21.09.2012 r.

tel. 22 4502284

Strona internetowa Szpitala

Dot.:	Przetargu nieograniczonego nr 21/2012 na Kogenerację w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa”

Uprzejmie zawiadamiamy, że do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie 1

W związku z zamiarem udziału naszej firmy w postępowaniu przetargowym nr 21/2012 – Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i kogeneracji w m.st. Warszawa, zwracamy się do Państwa z prośbą o zmianę terminu składania ofert. Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby umożliwi nam przeprowadzenie wnikliwej analizy zadania, co skutkować będzie złożeniem bardziej konkurencyjnej, a więc korzystniejszej dla Państwa oferty. Prosimy zatem o przedłużenie terminu składania ofert do 09.10.2012  r.

Pytanie 2

Z doświadczenia wynika, że oczekiwana sprawność na poziomie 90% przy produkcji skojarzonej energii elektrycznej i ciepła jest czysto teoretyczna i w praktyce nie do uzyskania. Przy wykonywaniu prób końcowych istniej duże prawdopodobieństwo, że będzie nie do osiągnięcia. Poziom 85% sprawności jest na realnym  poziomie. Czy Zamawiający zgadza się na zmniejszenie oczekiwań do poziomu 85 %.?

Pytanie 3

SIWZ rozdz. XVII określa, że „ Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% zaoferowanej ceny brutto zaokrąglonej w górę do pełnych tysięcy złotych. Zabezpieczenie należy wnieść przed dniem zawarcia umowy” w związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie przynajmniej 7 dni od podpisania Umowy.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w dwóch oddzielnych dokumentach? Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, to czy zabezpieczenia na okres gwarancji i rękojmi może być wniesione na 14 dni przed wygaśnięciem zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania?

Pytanie 5

W wymaganiach określono, że wykonawca w referencjach ma wykazać się doświadczeniem w realizacji prac kogenerator + absorber wody lodowej o parametrach 8/13 oC o mocy nie mniejszej niż 540 kW i sprawności 70%. Wymagania oczekiwane przez Zmawiającego są parametrami pracy urządzenia, nie jest to wymaganie świadczące o jakości. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykonany układ kogenerator + absorber ?

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku ustawowych zmian podatku VAT, gdzie odpowiedniej zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto (o wartość VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami na dzień wystawiania faktury), natomiast kwota wynagrodzenia netto pozostanie niezmieniona?

Pytanie 7

W wyszczególnionym w SIWZ zakresie prac brak jest informacji o pracach związanych z zagospodarowaniem terenu. Prosimy o szczegółowy zakres prac, którego wykonania Zamawiający oczekuje w ramach realizowanej inwestycji w odniesieniu do zagospodarowania terenu: drogi dojazdowe, parkingi, ogrodzenia, zieleń itp. Jeżeli wymienione prace nie są w zakresie postępowania, czy Zamawiający wykona zagospodarowanie terenu przed wystąpieniem o pozwolenie na użytkowanie?

Pytanie 8

Prosimy o informacje czy w zakresie prac należy ująć demontaże przyłączy oraz sieci do budynków tymczasowych: agregatorni, budynku tlenowni, stacji gazów.

Pytanie 9

Prosimy o informacje czy w zakresie prac należy ująć wykonanie przekładek uzbrojenia terenu w obrębie nowoprojektowanego budynku, oraz w jakim zakresie.

Pytanie 10

Prosimy o wyjaśnienie czy zatankowanie 6000 l oleju opałowego ma nastąpić do zbiornika będącego w posiadaniu Zamawiającego, czy należy przewidzieć dostawę i montaż instalacji paliwowej oraz czy ma to być jedynie rozwiązanie tymczasowe do czasu wykonania instalacji gazowej, po czym nastąpiłby demontaż instalacji i zbiornika?

Pytanie 11

Prosimy o wyjaśnienie szczegółowego zakresu prac w odniesieniu do przeniesienia stacji gazów medycznych. Czy w nowym miejscu zamontowane byłyby istniejące urządzenia, czy należy ująć dostawę i montaż nowych urządzeń, jakich?

Pytanie 12

Prosimy o wyjaśnienie czy nowy zbiornik tlenu miałby być dostarczony w ramach przedmiotowych prac, czy też będzie on przedmiotem dzierżawy i umowy podpisanej bezpośrednio przez szpital z dostawcą gazów. Czy w ramach wykonywanych prac należy zaprojektować oraz wykonać fundament pod zbiornik?

Pytanie 13

W załączniku nr 4 do SIWZ (Koncepcja technologii działania) zamieszczony jest schemat blokowy koncepcji źródła trójgeneracyjnego z zaznaczenie dwóch wież chłodniczych, natomiast na rzucie dachu umieszczona jest jedynie jedna wieża chłodnicza, co jest wiążące dla Wykonawcy? Czy Zamawiający oczekuje dostawy i montażu 2 wież chłodniczych?

Pytanie 14

Prosimy o informacje czy w nowoprojektowanym budynku należy przewidzieć: instalacje monitoringu, sygnalizacji włamań i napadu, oraz czy ww. instalacje miały być doprowadzone do jakiegoś miejsca wydzielonego miejsca w szpitalu: dyspozytornia, stróżówka, itp.?

Pytanie 15

Prosimy o informacje czy w nowoprojektowanym budynku należy przewidzieć wykonanie sygnalizacji ppoż. oraz czy budynek musiałby być wyposażony we własną centralkę ppoż. Czy też sygnał mógłby być doprowadzony do istniejącej centrali pożarowej. Jeśli do istniejącej prosimy o podanie typu centralki oraz miejsca lokalizacji.

Pytanie 16

Zamawiający w Formularzu Parametrów Technicznych dla kogeneratorów stawia wymóg posiadania sprawności elektrycznej na poziomie 35% oraz sprawności ogólnej na poziomie 90%. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie nowoczesnych silników zapewniających uzyskanie sprawności elektrycznej na poziomie 39% przy sprawności ogólnej na poziomie 85% (nowoczesne konstrukcje kładą nacisk na zwiększenie sprawności mechanicznej). Pragniemy zwrócić uwagę, że zwiększenie sprawności elektrycznej o 4% przy jednoczesnym obniżeniu sprawności ogólnej do 85%, daje Zamawiającemu więcej oszczędności niż przy parametrach podanych przez Zamawiającego, gdyż wyprodukowanie energii elektrycznej jest kilkukrotnie wyższe niż wyprodukowanie energii cieplnej, a zatem podane przez Zamawiającego wartości sprawności są dla Zamawiającego niekorzystne.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści do udziału Wykonawców, którzy posiadają odpowiednie referencje z wykonania układów wysokosprawnej kogeneracji o sprawności każdego całego układu nie mniejszej niż np. 85% każdy (zamiast 90% jak jest dotychczas zawarte w pkt V ust 1SIWZ)?  Wyjaśniamy, iż  uzyskanie określonej sprawności ogólnej jest ściśle związane z konkretnymi zastosowanymi rozwiązaniami oraz wymaganiami Inwestorów, którzy mogą preferować większą sprawność elektryczną niż ogólną. Pozostawienie żądania posiadania przez Wykonawców układów  wysokosprawnej kogeneracji o  sprawności każdego całego układu nie mniejszej niż 90%, pozbawia możliwości złożenia oferty tym firmom, które posiadają doświadczenie w wykonywaniu układów kogeneracji dla Inwestorów, dla których wytwarzanie energii elektrycznej było ważniejsze niż wytwarzanie energii cieplnej, co przekłada się na mniejszą sprawność ogólną. Posiadanie referencji z wykonania układów kogeneracji  powinno już być wystarczającym potwierdzeniem doświadczenia Oferenta.

Pytanie 18

W formularzach technicznych chłodziarki absorpcyjnej, sprężarkowej oraz wieży technicznej Zamawiający zawarł szereg parametrów technicznych (wymiary, waga) nieistotnych z punktu widzenia przedmiotu postępowania, gdyż w sytuacji kiedy przetarg dotyczy również wykonania dokumentacji projektowej to stawianie ograniczeń co do ww. parametrów nie ma uzasadnienia technicznego, gdyż Wykonawca sam może dobrać urządzenia oraz zaprojektować odpowiednią wielkość pomieszczeń aby zrealizować cały program. Prosimy o rezygnację z ograniczeń ww. parametrów oraz o stosowną korektę formularzy.

Pytanie 19

W §ust.11 umowy jest zapis, że w okresie gwarancji czas reakcji Wykonawcy lub współpracującego z nim autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia ustala się na 12 godzin, a czas usunięcia uszkodzenia ustala się na maksymalnie 72 godziny, licząc od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego, natomiast w Załączniku nr 4 do SIWZ (Koncepcja technologii działania) w pkt. 1.1. w pkt. Kryterium technicznym jest podany wymóg  stałego  24  godzinnego kontaktu  z  osobą  posiadającą  umiejętności ustalenia  przyczyn nieprawidłowości  pracy  urządzeń i  kompetencje  do podjęcia działań w kierunku usunięcia tych nieprawidłowości oraz podjęcia  niezwłocznych  tj.  do  8h  działań  mających  na  celu  usunięcie usterki. Które z powyższych zapisów są wiążące dla Wykonawcy?

Pytanie 20

Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach przedmiotowego postępowania ma być również dostawa i montaż wyposażenia ruchomego oraz technologicznego pomieszczeń magazynowo - warsztatowych, pomieszczeń pracowniczych, pomieszczeń socjalnych? Jeśli tak to w jakim zakresie?

Pytanie 21

Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach przedmiotowego postępowania ma być dostawa i montaż stacji rozprężania podtlenku azotu i dwutlenku węgla oraz rezerwowej stacji rozprężania tlenu? Jeśli tak to prosimy o podanie podstawowych założeń specyfikacji wyposażenia ww. stacji.

Pytanie 22

Prosimy o określenie zakresu prac związanych z wykonaniem ww. stacji podtlenku azotu, dwutlenku węgla oraz tlenu, w odniesieniu do instalacji odbiorowych ww. media.

Pytanie 23

Prosimy o podanie zakresu wykonania prac związanych z siecią międzyblokową instalacji chłodu od budynku technicznego do budynku szpitala, do jakich układów chłodniczych ma być podłączona sieć? Prosimy o podanie dokładnej liczby instalacji oraz miejsc włączenia

Pytanie 24

Prosimy o podanie  informacji dot. wykonania przyłącza sieci energetycznej od budynku technicznego do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, czy istniejąca rozdzielnia posiada wolne pola na podłączenie sieci oraz jaki będzie ew. zakres modernizacji rozdzielni pod kątem włączenia sieci?

Pytanie 25

Prosimy o informacje czy istnieje konieczność spełnienia warunku dostawy chłodziarki absorpcyjnej w wykonaniu w dwustopniowej technologii LiBr. W układzie, który Państwo będzie chcieli mieć czynnikiem grzejnym zasilającym agregat będzie woda o parametrach 90/75oC, tak więc czynnik o stosunkowo niskich parametrach. Urządzenia dwustopniowe stosuje się w układach zasilanych wysokimi parametrami takimi jak woda. Czy zatem można zaproponować urządzenie jednostopniowe, które spełni warunek sprawności produkcji chłodu.

Pytanie 26

Prosimy o informacje czy dla optymalizacji pracy układów:

- wieża chłodnicza / agregat absorpcyjny,

-  wieża chłodnicza / agregat sprężarkowy,

istnieje możliwość zmiany drugiego parametru wody chłodzącej wracającej na wieżę chłodniczą (tj. 34oC) a co za tym idzie niewielkiej zmiany w wymaganym przez Państwa przepływie wody chłodzącej przez agregaty zachowując odpowiednie sprawności urządzeń.

Pytanie 27

Prosimy o sprecyzowanie zapisów wymagających by parametry urządzeń chłodniczych były potwierdzone Certyfikatem Eurovent. Certyfikat Eurovent nie jest  wydawany dla urządzeń, które nie zostały wyprodukowane.

Pytanie 28

Prosimy o informacje czy konieczny jest do spełnienia warunek by chłodziarka sprężarkowa była dwuobiegowa z dwoma sterownikami skoro agregat nie będzie urządzeniem podstawowym do chłodzenia w układzie chłodniczym szpitala, tylko będzie urządzeniem stanowiącym układ rezerwowy. (układ podstawowy jest układem jednoobiegowym z jednym sterownikiem).

Pytanie 19

Prosimy o informację jaki jest wymagany współczynnik COP dla agregatu sprężarkowego.

Pytanie 30

Prosimy o informacje czy konieczny jest do spełnienia warunek by chłodziarka sprężarkowa pracowała w zakresie mocy 12,5 – 100% skoro wymagacie by płynna regulacja przepływu przez wieże była w zakresie 20 – 100%. Czy można zatem przyjąć agregat sprężarkowy o większym zakresie mocy np. 20 – 100% biorąc pod uwagę fakt, że będzie to urządzenie stanowiące rezerwę dla układu podstawowego.

Pytanie 31

Prosimy o informacje czy konieczny jest do spełnienia warunek by wieża chłodnicza miała poziom hałasu nie przekraczający 40 dB 1 m od krawędzi źródła w nocy i 50 dB w dzień. W związku z projektowaniem budynku odpowiedni poziom emisji hałasu do środowiska można zapewnić przez ewentualne obudowy akustyczne.

Pytanie 32

Prosimy o informacje czy konieczny jest do spełnienia warunek by wieża chłodnicza miała na wyposażeniu platformy serwisowe umożliwiające przeglądy i serwis wewnątrz wież. W związku z projektowaniem budynku odpowiednie platformy mogą zostać zaprojektowane jako niezależny element budynku.

Pytanie 33

Prosimy o informacje czy konieczny jest do spełnienia warunek by chłodziarka absorpcyjna posiadała swobodnie programowalny sterownik z panelem dotykowym. Sterowniki do takich urządzeń są programowalne przez producenta urządzeń, tak by była zapewniona bezawaryjna praca urządzeń bez ingerencji w program przez osoby postronne.

Pytanie 34

Prosimy o informacje czy konieczny jest do spełnienia warunek by chłodziarka absorpcyjna posiadała sterownik z panelem dotykowym. Czy wystarczy sterownik posiadał wyświetlacz krystaliczny  z przyciskami.

Pytanie 35

Prosimy o sprecyzowanie wymagania dla sterowania  chłodziarki absorpcyjnej odnośnie przewidywania awarii.

Pytanie 36

W związku z wymogiem Zamawiającego odnośnie warunków jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: Pkt III.3.2 Wiedza i doświadczenie „co najmniej 2 układy wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 200 kWeh oraz mocy cieplnej nie mniejszej niż 350 kWth i sprawności każdego całego układu nie mniejszej niż 90 % każdy, w tym co najmniej 1 układ wysokosprawnej kogeneracji współpracującej z generatorem absorpcyjnym wody lodowej o parametrach 7/12 oC o mocy 540 kW o sprawności 70 %, przy czym roboty te mogły być wykonane w ramach jednego lub kilku zamówień lub umów”, zwracamy się o zmianę wymogu co do całkowitej sprawności referencyjnych zespołów kogeneracyjnych. Przytoczona wysoka sprawność całkowita nie świadczy o wysokiej klasie wymaganego układu kogeneracyjnego. Wymagana przez Zamawiającego ogólna sprawność 90% przy sprawności elektrycznej wynoszącej tylko 35 % nie jest tożsama z wysoko zaawansowaną technologią układu kogeneracyjnego i osiąganiem w przyszłości wyższych korzyści finansowych. Dla porównania 1 MWh energii elektrycznej jest obecnie około cztery razy droższy od wyprodukowania 1 MWh ciepła, czyli wzrost sprawności elektrycznej o jeden punkt procentowy da Zamawiającemu cztery razy większe korzyści finansowe, niż wzrost o tyle samo sprawności cieplnej. Wysoka sprawność ciepłownicza, a stosunkowo niska elektryczna charakteryzowała układy kogeneracyjne z silnikami starszej generacji, gdzie energia w paliwie nie była efektywnie wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. Obecne tendencje producentów silników zmierzają ku osiąganiu wyższej  sprawności mechanicznej, a tym samym sprawności elektrycznej, kosztem mniejszej sprawności cieplnej. Uwarunkowane jest to obecnym ustawodawstwem oraz rosnącymi kosztami energii elektrycznej, związanymi m.in. z koniecznością zmniejszania szkodliwej emisyjności, charakteryzującej tradycyjne źródła wytwarzania energii.

Sprawność ogólna układu kogeneracyjnego 90 % nie decyduje o jakości wykonania przedmiotu zamówienia. O jakości decydują takie czynniki, jak: jakość zastosowanych podzespołów, ich zgodność z Normami Europejskimi, przestrzeganie procedur jakościowych w trakcie całego procesu produkcyjnego. Jeżeli zamysłem Zamawiającego przy umieszczaniu wyżej opisanego zapisu były kwestie dotyczące zapewnienia wysokiej jakości dostaw realizowanych w ramach postępowania, właściwym zapisem byłoby wymaganie, aby producent całej jednostki kogeneracyjnej posiadał certyfikowany system zarządzania jakością obejmujący swym zakresem – projektowanie, produkcję, dostawy, instalowanie oraz serwis agregatów kogeneracyjnych zasilanych gazem.

Mamy nadzieję, iż przytoczone wyżej argumenty skłonią Państwa do zmiany wymogów referencyjnych odnośnie sprawności ogólnej wymaganych zespołów kogeneracyjnych wynoszącej 90%,  na wymóg sprawności 90  +/-  5% .

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę posiadającego referencje za układ wysokosprawnej kogeneracji współpracującej z generatorem absorpcyjnym wody lodowej o parametrach 8/13 oC o mocy nie mniejszej niż 540 kW i o sprawności nie mniejszej niż 70 %?  Wymagane przez Zamawiającego w referencjach parametry agregatu absorpcyjnego nie świadczą o jakości proponowanych  urządzeń, są to tylko i wyłącznie parametry eksploatacyjne zależne od charakteru obiektu.

Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o mocy cieplnej około 436 kWth (±8%), mocy elektrycznej 400 kWel zużywającego około 97 m3 gazu ziemnego wysokometanowego na godzinę (tolerancja +5%), posiadającego bardzo wysokie parametry sprawności wytwarzania energii elektrycznej zamiast urządzeń o parametrach wymienionych w SIWZ?

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie przeglądów serwisowych rzadziej niż co 2000 godzin pracy urządzenia jeżeli takie są zalecenia producenta?

Pytanie 40

Czy dla Zamawiającego większe znaczenie ma uzyskiwana przez urządzenie sprawność produkcji energii elektrycznej czy sprawność produkcji energii cieplnej?

Pytanie 41

W załączniku nr 4 do SIWZ w rozdziale „Kryteria oceny jakości źródła trójgeneracyjnego” w punkcie 1.2 Zamawiający określa zalecane kryteria do spełnienia dla potencjalnych wykonawców. Czy nie spełnienie któregokolwiek z tych kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty? Co według Zamawiającego znaczy udokumentowana współpraca z jednostką naukowo – badawczą? Jak według Zamawiającego należy udokumentować doświadczenie w realizacji dostaw chłodziarek absorpcyjnych na potrzeby  obiektów  lecznictwa.

Pytanie 42

W załączniku nr 3 do SIWZ „Program funkcjonalno – użytkowy” w części A – część opisowa w podrozdziale, dotyczącym trój generacji zawarte są informacje dotyczące urządzeń chłodniczych.

Proszę o informację, czy sprężarkowy agregat wody lodowej musi być wyposażony w dwa obiegi chłodnicze z dwoma sprężarkami o płynnej regulacji wydajności?

Czy agregat absorpcyjny musi być dwustopniowy?

Pytanie 43

Prosimy o wyjaśnienie o jakim oświadczeniu jest mowa w par. 5 ust. 6. Przywołany w treści postanowienia ustęp 5 nie nakłada obowiązku złożenia oświadczeń.

Pytanie 44

Prosimy o zmianę treści par. 7 ust. 5 i 6 poprzez wskazanie iż warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie potwierdzenia zapłaty na rzecz podwykonawców lub oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu na ich rzecz WYMAGALNYCH należności na dzień składania oświadczenia.

Pytanie 45

Czy Zamawiający w związku z dotychczasowymi instalacjami realizowanymi przez różnych producentów układów kogeneracyjnych i osiąganymi przez nie  sprawnościami ogólnymi mniejszymi niż wymagane 90%, dopuszcza przedstawienie referencji ze zrealizowanych instalacji kogeneracyjnych, gdzie sprawność ogólna jest nie mniejsza niż 85% ?

Pytanie 46

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę posiadającego referencje za układ wysokosprawnej kogeneracji współpracującej z generatorem absorpcyjnym wody lodowej o parametrach 8/13 oC o mocy nie mniejszej niż 540 kW i o sprawności nie mniejszej niż 70%?  Wymagane przez Zamawiającego w referencjach parametry agregatu absorpcyjnego nie świadczą o jakości proponowanych  urządzeń, są to tylko i wyłącznie parametry eksploatacyjne zależne od charakteru obiektu

Pytanie 47

W rozdziale V do SIWZ podają Państwo, że Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem zdobytym m.in. podczas realizacji jednego „układu wysokosprawnej kogeneracji współpracującej z generatorem absorpcyjnym wody lodowej o parametrach 7/12 °C o mocy 540 kW o sprawności 70 %”. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż zapis ten w istotny sposób ogranicza możliwość firmą posiadającym doświaczenie w realizacji układów trigeneracyjnych, które wykonały układy wyposażone w generatory absorpcyjne o mocach innych niż 540kW. W związku z tym prosimy o zmianę obecnego zapisu na zapis o następującym brzmieniu:

„ - co najmniej 2 układy wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 200 kWeh oraz mocy cieplnej nie mniejszej niż 350 kWth i sprawności każdego całego układu nie mniejszej niż 90 % każdy, w tym co najmniej 1 układ wysokosprawnej kogeneracji współpracującej z generatorem absorpcyjnym wody lodowej o parametrach 7/12 oC o mocy nie mniejszej niż 540 kW o sprawności 70% ”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela na powyższe pytania następujących odpowiedzi:

Odpowiedź 1

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 27 września 2012 r. godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert – 27 września 2012 r. godz. 10.15

Odpowiedź 2

Zamawiający nie zmniejszy sprawności ogólnej układu kogeneracji do minimum 85%.

Odpowiedź 3

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść zgodnie z zapisem SIWZ przed podpisaniem umowy, tak aby w momencie jej podpisywania zabezpieczenie zaczęło obowiązywać i było wiążące.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SIWZ oraz art. 148 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych różne formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy czym musi być zachowana łączna wymagana kwota zabezpieczenia.

Zamawiający wymaga, zgodnie z §10 ust. 1 umowy, aby zabezpieczenie obejmowało całoy okres wykonywania umowy i okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, dokonywanie napraw i przeglądów oraz zainstalowane urządzenia i osprzęt.

Zgodnie z zapisem §10 ust. 5 umowy, zabezpieczenie w wysokości 70% zostanie zwrócone wykonawcy po odbiorze końcowym przedmiotu umowy a pozostałe 30% - po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje poniższy zapis umowy

§ 10.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości … zł, słownie ……………….. złotych, w formie .........................................

2.	Zabezpieczenie musi obejmować  cały okres wykonywania Umowy i okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, dokonywanie napraw i przeglądów oraz zainstalowane urządzenia i osprzęt.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym sytuacji, gdy wykonawca odmówi czynności określonych w ust. 2 i zamawiający zleci ich wykonanie we własnym zakresie na koszt ubezpieczyciela.

4.	Zamawiający ma prawo zaspokajania i  potrącania z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego, w tym w szczególności kosztów zastępczego usuwania usterek, powiadamiając o tym Wykonawcę.

- 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po odbiorze końcowym przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, pozostałe 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni - po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady.

i otrzymuje on brzmienie:

§ 10.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości … zł, słownie ……………….. złotych, w formie .........................................

2.	Zabezpieczenie musi obejmować  cały okres wykonywania Umowy i okres udzielonej rękojmi na wykonane roboty, dokonywanie napraw i przeglądów oraz zainstalowane urządzenia i osprzęt.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym sytuacji, gdy wykonawca odmówi czynności określonych w ust. 2 i zamawiający zleci ich wykonanie we własnym zakresie na koszt ubezpieczyciela.

4.	Zamawiający ma prawo zaspokajania i  potrącania z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego, w tym w szczególności kosztów zastępczego usuwania usterek, powiadamiając o tym Wykonawcę.

5.	70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po odbiorze końcowym przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, pozostałe 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni - po upływie okresu rękojmi.

6.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu szkody i dodatkowe koszty, mogą być zaspokajane w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

6.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu szkody i dodatkowe koszty, mogą być zaspokajane w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie uzna spełniania warunku przez wykonawcę.

Odpowiedź 6

W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT Zamawiający nie dopuszcza zmiany kwoty brutto umowy. Obowiązujący jest zapis w umowie – § 13 ust. 1 lit. f)

Odpowiedź 7

Zamawiający nie przewiduje na etapie wykonania robót  zagospodarowania terenu tj. drogi dojazdowe,parkingi,ogrodzenia itp. Uwaga należy przywrócić do stanu pierwotnego teren na którym będą prowadzone roboty związane z przyłączami ; energetycznym,gazowym wod-kan,ciepłowniczym oraz teren w przyległy do nowoprojektowanego budynku itp.

Odpowiedź 8

W zakresie prac należy ująć demontaż  przyłączy oraz sieci do budynku agregatowni i budynku gazów medycznych.

Odpowiedź 9

Tak, należy ująć przekładkę uzbrojenia terenu w obrębie nowoprojektowanego budynku.

Odpowiedź 10

Do zatankowania 6000l oleju opałowego zamawiający nie wymaga zbiorników i instalacji paliwowej do tankowania wszystkie te elementy są na wyposażeniu kotłowni Zamawiającego..

Odpowiedź 11

Należy przenieść istniejące rampy gazów medycznych do nowego budynku.

Odpowiedź 12

Zakres prac nie obejmuje dostawy zbiornika oraz wykonania jego posadowienia.

Odpowiedź 13

Zmawiajacy wymaga dostawy i montażu jednej wieży chłodzącej dwumodułowej.

Odpowiedź 14

W nowoprojektowany budynku nie ma konieczności montażu sygnalizacji włamania i napadu , zgodnie z zapisem  w programie funkcjonalno – użytkowym pkt. 1.1.3.5. „Wytyczne ogólne instalacja elektryczna i niskoprądawa.” budynek na być wyposażony w instalacje kontroli dostępu do wszystkich projektowanych pomieszczeń .Uwaga zamawiający posiada system kontroli dostępu firmy KAN-TECH.

Odpowiedź 15

Zgodnie z zapisami w  programie funkcjonalno – użytkowym pkt. 1.1.3.5. „Wytyczne ogólne instalacja elektryczna i niskoprądawa.” nowoprojektowany budynek musi być wyposażony w instalacje detekcji gazu w pomieszczeniach montażu kogeneratorów oraz sygnalizacje p.poż z centralą p.poż. POLON 4900 umieszczoną w pomieszczeniu w pomieszczeniu portierni w budynku Szpitala.

Odpowiedź 16

Zamawiający dopuszcza sprawność elektryczną na poziomie 35% lub wyższym ,sprawność ogólna układu kogeneracyjnego pozostaje bez zmian czyli 90 %.

Odpowiedź 17

Zamawiający  nie dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawców nie posiadających  zrealizowanego układu kogeneracji o sprawności 90%.

Odpowiedź 18

Zgodnie z zamieszczonym sprostowaniem na stronie Szpitala do w formularz technicznym chłodziarki absorcyjnej , sprężarkowej oraz wierzy chłodnicze  nie należy wypełniać wierszy tabeli z wagą i wymiarami urządzeń.

Odpowiedź 19

Zapis wiążący to ”W okresie gwarancji czas reakcji Wykonawcy lub współpracującego z nim autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia ustala się na 12 godzin, a czas usunięcia uszkodzenia ustala się na maksymalnie 72 godziny, licząc od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego”.

Odpowiedź 20

W zakres zadania nie wchodzi dostawa i montaż wyposażenia ruchomego.

Odpowiedź 21

W zakres zadania nie wchodzi dostawa i montaż stacji rozprężania podtlenku azotu i dwutlenku węgla oraz rezerwowej stacji rozprężania tlenu

Odpowiedź 22

W zakres zadania nie wchodzi wykonanie stacji podtlenku azotu , dwutlenku węgla oraz tlenu.

Odpowiedź 23

Instalacja między blokowa chłodu ma być wykonana do 42 central wentylacyjno – klimatyzacyjnych np. firmy „Klimor” , instalacja między blokowa ciepła do wymienników c.w. , c.o. , ctz, cts.

Odpowiedź 24

Szczegółowy opis wykonania połączenia sieci energetyczne zawarty jest w programie funkcjonalno – użytkowym pkt. 1.1.3.5. „Wytyczne ogólne instalacja elektryczna  i niskoprądawa.” załącznik nr 3 do SIWZ.

Odpowiedź 25

Zamawiającynie dopuszcza zastosowania urządzeń jednostopniowych.

Odpowiedź 26

Zamawiający dopuszcza zmianę górnego parametru tylko na wyższy tj od 34oC w górę.

Odpowiedź 27

Wymóg dostarczenia urządzeń objętych certyfikatem Eurovent dotyczy typoszeregów chłodziarki sprężarkowej i wieży bądź konkretnych oferowanych modelów urządzeń, które muszą legitymować się parametrami potwierdzonymi przez Eurovent.

Odpowiedź 28

Warunek jest konieczny do spełnienia ze względu na strukturę pracy źródła – podczas przeglądu układu trójgeneracji chłodziarka sprężarkowa będzie jedynym źródłem chłodu.

Odpowiedź 29

Wymagany współczynnik COP powyżej 4,0.

Odpowiedź 30

Zgodnie z odpowiedzią numer 23. (Ze względu na możliwość płynnej regulacji sprężarki podczas serwisu absorberów).

Odpowiedź 31

Zamawiający dopuszcza poziom głośności nie przekraczający 50 dBA 2m od wlotu powietrza (dla jednej sekcji wieży) pod warunkiem zapewnienia głośności nie większej niż 50 dBA 1m od krawędzi źródła w dzień i 40 dBA 1m od krawędzi źródła w nocy.

Odpowiedź 32

Warunek jest konieczny do spełnienia. (nie da się zaprojektować podestów wewnątrz wieży bez tracenia gwarancji).

Odpowiedź 33

Warunek jest niezbędny do spełnienia. ( układ musi dać się podłączyć do BMS i zaprogramować do pracy ze źródłem).

Odpowiedź 34

Zamawiający wymaga sterownika dotykowego z panelem ciekłokrystalicznym. to już standard,  przyciski do sterowania są w starego typu chłodziarkach.

Odpowiedź 35

Chłodziarka absorpcyjna musi przewidywać wszystkie awarie mające wpływ na działanie urządzenia i mieć możliwość automatycznego uruchomienia systemów zabezpieczających np. dekrystalizacji, systemu próżniowego

Odpowiedź 36

Zamawiający nie zmniejszy sprawności ogólnej układu kogeneracji do minimum 85%.

Odpowiedź 37

Zamawiający nie dopuści  wykonawcy do udziału w postępowaniu .

Odpowiedź 38

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania urządzeń o wyższych parametrach (zbyt duże zużycie  gazu ziemnego) - dopuszczalne 70 m 3 / h .

Odpowiedź 39

Zamawiający dopuszcza przeglądy serwisowe rzadziej niż 2000 godzin pracy urządzenia, jeżeli takie są zalecenia producenta.

Odpowiedź 40

Dla zamawiającego ma większe  znaczenie sprawność cieplna .

Odpowiedź 41

Załącznik nr 4 do SIWZ określa  koncepcją technologii układu kogeneracyjnego  opracowaną przez Politechnikę Częstochowską. Kryteria w nim zawarte dot. warunków jakie powinien spełniać Wykonawca są  mniej istotne ,w  przypadku niespełnienia któregokolwiek kryterium z załącznika nr 4 oferta nie zostanie odrzucona .

Kryteria jakie powinien spełniać Wykonawca  określone są w SIWZ rozdział V	„Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.”

Odpowiedź 42

Warunek jest konieczny do spełnienia ze względu na strukturę pracy układu.

Odpowiedź 43

Błąd pisarski, powinno być odniesienie do par. 5 ust. 6 umowy.

Prawidłowe brzmienie tego punktu umowy jest następujące:

„W przypadku nie złożenia oświadczeń o których mowa w § 7 ust. 6 bądź złożenia tylko niektórych, Zamawiający może wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te roboty, które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz za roboty wykonane przez Podwykonawców, którzy złożyli oświadczenia.”

Odpowiedź 44

Zamawiający w par. 7 ust. 5 i 6 umowy  celowo nie umieścił słowa „WYMAGALNE” w odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawców.

Intencją zamawiającego jest wprowadzenie takiej zasady płatności wynagrodzenia na rzecz wykonawcy, że otrzyma on zapłatę za wykonanie danej części prac, dopiero PO zapłaceniu za TE PRACE jego podwykonawcom. Powyższe ma wykluczyć sytuację, w której terminy płatności w umowach wykonawcy z podwykonawcami są dłuższe i w chwili wystawiania faktury dla inwestora przez wykonawcę, należności podwykonawców nie są jeszcze wymagalne.

Zamawiający  świadomie wyklucza mechanizm, w którym Wykonawca dopiero po otrzymaniu zapłaty od inwestora za dany zakres prac, płaci za ten właśnie zakres prac swoim podwykonawcom.

Odpowiedź 45

Zamawiający dopuszcza do udziału w postepowaniu wykonawców  posiadających zrealizowany układ kogeneracyjny o sprawności nie mniejszej niż 85%

Odpowiedź 46

Zamawiający dopuszcza wykonawców posiadających zrealizowany układ absorcyjny o parametrach 8/13ºC i sprawności ogólnej nie mniejszej niż 70%

Odpowiedź 47

Zamawiający dokona zmiany w zapisie  treści rodziału V z „co najmniej 2 układy wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 200 kWeh oraz mocy cieplnej nie mniejszej niż 350 kWth i sprawności każdego całego układu nie mniejszej niż 90 % każdy, w tym co najmniej 1 układ wysokosprawnej kogeneracji współpracującej z generatorem absorpcyjnym wody lodowej o parametrach 7/12 oC o mocy 540 kW o sprawności 70 %,”   na

" - co najmniej 2 układy wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 200 kWeh oraz mocy cieplnej nie mniejszej niż 350 kWth i sprawności każdego całego układu nie mniejszej niż 90 % każdy, w tym co najmniej 1 układ wysokosprawnej kogeneracji współpracującej z generatorem absorpcyjnym wody lodowej o parametrach 7/12 oC o mocy nie mniejszej niż 540 kW o sprawności 70%”

W związku z powyższymi pytaniami wykonawców i udzielonymi odpowiedziami, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujących punktach:

V.	Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, dla których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz którzy spełniają warunki dotyczące:

1).	Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. posiadają wiedzę i doświadczenie, a w szczególności w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali łącznie:

A). co najmniej 1 projekt budynku o powierzchni całkowitej minimum 500 m2 oraz

B). co najmniej 1 budynek pod klucz o powierzchni całkowitej minimum 500 m2 oraz

- co najmniej 2 układy wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 200 kWeh oraz mocy cieplnej nie mniejszej niż 350 kWth i sprawności każdego całego układu nie mniejszej niż 90% każdy, w tym co najmniej 1 układ wysokosprawnej kogeneracji współpracującej z generatorem absorpcyjnym wody lodowej  o parametrach 7/12o C o mocy 540 kW o sprawności 70% przy czym roboty te mogły być wykonane w ramach jednego lub kilku zamówień lub umów.

na obowiązujący zapis:

V.	Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, dla których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz którzy spełniają warunki dotyczące:

1).	Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. posiadają wiedzę i doświadczenie, a w szczególności w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali łącznie:

A). co najmniej 1 projekt budynku o powierzchni całkowitej minimum 500 m2 oraz

B). co najmniej 1 budynek pod klucz o powierzchni całkowitej minimum 500 m2 oraz

- co najmniej 2 układy wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 200 kWeh oraz mocy cieplnej nie mniejszej niż 350 kWth i sprawności każdego całego układu nie mniejszej niż 85 % każdy, w tym co najmniej 1 układ wysokosprawnej kogeneracji współpracującej z generatorem absorpcyjnym wody lodowej tj. (trójgeneracja)o parametrach 7/12 oC lub 8/13º C o mocy nie mniejszej niż  540 kW o sprawności 70 %  przy czym roboty te mogły być wykonane w ramach jednego lub kilku zamówień lub umów.

oraz

XII.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 25.09.2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - 02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25 - w Sekretariacie Szpitala. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2012 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą dodatkowo oznaczone „Zmiana” lub „Wycofanie”.

Wszelkie odpowiedzi i modyfikacje treści SIWZ dokonane niniejszym pismem a wynikające  z udzielonych odpowiedzi, są wiążące dla zamawiającego i wykonawców.

na obowiązujący zapis:

XII.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 27.09.2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego - 02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25 - w Sekretariacie Szpitala. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2012 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą dodatkowo oznaczone „Zmiana” lub „Wycofanie”.

Zamawiający modyfikuje także poniższe zapisy umowy:

§ 10.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości … zł, słownie ……………….. złotych, w formie .........................................

2.	Zabezpieczenie musi obejmować  cały okres wykonywania Umowy i okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, dokonywanie napraw i przeglądów oraz zainstalowane urządzenia i osprzęt.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym sytuacji, gdy wykonawca odmówi czynności określonych w ust. 2 i zamawiający zleci ich wykonanie we własnym zakresie na koszt ubezpieczyciela.

4.	Zamawiający ma prawo zaspokajania i  potrącania z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego, w tym w szczególności kosztów zastępczego usuwania usterek, powiadamiając o tym Wykonawcę.

- 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po odbiorze końcowym przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, pozostałe 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni - po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady.

i otrzymuje on brzmienie:

§ 10.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości … zł, słownie ……………….. złotych, w formie .........................................

2.	Zabezpieczenie musi obejmować  cały okres wykonywania Umowy i okres udzielonej rękojmi na wykonane roboty, dokonywanie napraw i przeglądów oraz zainstalowane urządzenia i osprzęt.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym sytuacji, gdy wykonawca odmówi czynności określonych w ust. 2 i zamawiający zleci ich wykonanie we własnym zakresie na koszt ubezpieczyciela.

4.	Zamawiający ma prawo zaspokajania i  potrącania z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego, w tym w szczególności kosztów zastępczego usuwania usterek, powiadamiając o tym Wykonawcę.

5.	70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po odbiorze końcowym przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, pozostałe 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni - po upływie okresu rękojmi.

6.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu szkody i dodatkowe koszty, mogą być zaspokajane w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu szkody i dodatkowe koszty, mogą być zaspokajane w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

oraz w §5 umowy:

pkt. 6.	W przypadku nie złożenia oświadczeń o których mowa w ust. 5 bądź złożenia tylko niektórych, Zamawiający może wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te roboty, które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz za roboty wykonane przez Podwykonawców, którzy złożyli oświadczenia.

Na obowiązujący zapis:

pkt. 6 „W przypadku nie złożenia oświadczeń o których mowa w § 7 ust. 6 bądź złożenia tylko niektórych, Zamawiający może wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te roboty, które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz za roboty wykonane przez Podwykonawców, którzy złożyli oświadczenia.”

Odpowiedzi na pytania wykonawców oraz modyfikacje SIWZ dokonane niniejszym pismem są wiążące dla zamawiającego i wykonawców.